	Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Jihomoravského kraje
	



A. Název obce





       Změna 1 (k 04/2017)
	Poř.číslo
	KOD PRVK
	Název obce
	KOD OB
	ZÚJ

	358
	0621.001.025.01
	Olomučany
	11095
	582166

	Poř.číslo
	KOD PRVK
	Název části obce
	KOD COB
	ZÚJ

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	Číslo a název obce s rozšířenou působností

	
	001
	Blansko


Charakteristika obce

A.1. Demografický vývoj

	
	Počet obyvatel

	
	2015s
	2015n
	2025

	Obec
	882
	890
	890

	Místní část obce
	
	
	


A.2. Základní údaje o obci

Obec Olomoučany se nachází  asi  4 km jihovýchodně od města Blanska.

Rozsah zástavby je v rozmezí  350 – 440 m n.m.

Podklady

· Územní plán SÚ Olomučany – návrh, vypracoval A.A.A. Blansko v 05/1999

· Regionální plán implementace Směrnice Rady 98/83/EU

· Regionální plán implementace Směrnice Rady 91/271/EHS Jihomoravského kraje, komunální odpadní vody, zpracoval Aquatis Brno,  září 2002

· Program rozvoje vodovodů a kanalizací územního celku Blansko, PROVO s.r.o., 1994

Změna k 04/2017

· Informace firmy SMV projekt, s.r.o., Brno, zastupující obec Olomučany, o vybrané variantě koncepce odkanalizování na základě vypracované studie, požadavek zpracování změnové dokumentace PRVK JMK.
· Olomučany - splašková kanalizace, DUR, SMV projekt, s.r.o., Brno, 01//2017
B. Vodovody

B.1. Potřeba vody z bilance

	Položka
	
	
	2015s
	2015n
	2025

	Počet zásob.obyvatel
	Nz
	obyv.
	882
	1017
	1017

	Voda vyrobená celkem
	VVR
	tis. m3/r
	40.2
	40.7
	44.7

	Voda fakturovaná
	VFC
	tis. m3/r
	35.6
	37.1
	40.8

	Voda fakturovaná pro obyvatele
	VFD
	tis. m3/r
	30.6
	31.3
	34.4

	Spec. potř. fakt. obyvatelstva
	Qs,d
	l/(os.den)
	95
	84
	93

	Spec. potř. fakt. vody
	Qs
	l/(os.den)
	111
	100
	110

	Spec. potř. vody vyrobené
	Qs,v
	l/(os.den)
	125
	110
	121

	Prům. denní potřeba
	Qp
	m3/d
	110.2
	111.4
	122.6

	Max. denní potřeba
	Qd
	m3/d
	148.8
	150.4
	165.5


B.2. Popis současného zásobování pitnou vodou

Obec Olomučany má vodovod pro veřejnou potřebu, který je majetkem Svazku VAK měst a obcí Blansko, provozován společností VAS, a.s. – divize Boskovice.

             Olomučany jsou zásobené pitnou vodou ze skupinového vodovodu Blansko, který je zásoben v podstatě z pěti samostatných JÚ. Dále je  skup. vodovod Blansko  dotován vodou dle potřeby ze skupinového vodovodu Boskovice, jejíž přívod zajišťuje vodovodní přivaděč DN500 Boskovice-Blansko. Zdrojem skupinového vodovodu Boskovice je JÚ Velké Opatovice.

 Pro zásobení Olomučan prioritně slouží JÚ Olomučany – štola Q=3,5 l/s s potřebnou dotací ze skup. vodovodu Blansko.

Z vodovodního systému rozvodné sítě Blanska je z VDJ Sadová II  2x650 m3, - I. tlakové pásmo napojena  městská část Klepačov a přívodným řadem propojená s obcí Olomučany.

 Z místního JÚ je voda jímána ve vodojemu Olomučany-dolní 100m3s max. hlad.370,0m.n.m a přečerpací stanicí čerpána přes síť do vodojemu Olomučany-horní 70 m3 s max. hlad. 420,0 m n.m. Odtud je pomocí AT stanice zásobené horní tlak. pásmo obce. Přívodným řadem je voda dopravována do přečerpací stanice s akumulací 15 m3.

 Vzhledem ke stáří a k použitému materiálu dochází k v potrubí k výluhům Fe , což negativně ovlivňuje kvalitu vody.

B.3. Rozvoj vodovodů ve výhledovém období

Ve výhledovém období se nepočítá s rozšířením vodovodu pro veřejnou potřebu, jen vodovodní síť bude výhledově rozšiřována dle realizace zástavby v souladu s územním plánem obce.

Je navržena, v souladu s Regionálním plánem implementace, rekonstrukce rozvodné sítě z důvodu stáří a použitého materiálu, čímž je prokazatelně ovlivněna kvalita vody (Fe = 0,29 mg/l), bez možnosti odstranění závadného stavu provozními možnostmi. 

Dále je navržena rekonstrukce vodojemů  a přečerpacích stanic - viz kap. D.6

B.4. Vymezení zdrojů povrchových a podzemních vod uvažovaných 
pro účely úpravy na vodu pitnou

Zdrojem skupinového vodovodu Blansko pro Olomučany je především 

JÚ Olomučany – štola Q=3,5l/s s potřebnou dotací ze skup. vodovodu Blansko.

B.5. Varianty nouzového zásobování pitnou vodou za krizové situace 
(jako podklad pro krizový plán obce a kraje)

V případě odstavení některého uvedeného zdroje SV z provozu, se budou nadále využívat ostatní zdroje, což si však vyžádá provedení opatření ve spotřebě zásobených spotřebišť. 

Když dojde k přerušení dodávky vody ze všech zdrojů, bude nutno  na pití a vaření dovážet balenou vodu nebo vodu v cisternách. 

Za krizové situace se bude voda pro veřejnou potřebu ( na pití a vaření ) dovážet ze zdroje NZV – Spešov – vrt. studna Rájec - Jestřebí HV5b, převrtaná HV5a, nacházející se ve vzdálenosti cca 12 km. 

Při nouzovém zásobování se budou rovněž využívat místní zdroje – studny, jako zdroje užitkové vody.

Jestliže by tento stav byl dlouhodobějšího rázu, nebo by to byl stav trvalý, bylo by nutno hledat náhradní řešení.

B.6. Časový harmonogram

· Do plánu investic rekonstrukcí je zařazena  rekonstrukce:

· Čerpací stanice Olomučany-dolní, r. 2006 - 2007

· Čerpací stanice Olomučany-horní, r. 2006 - 2007

· vodojem 100 m3 Olomučany-dolní, r. 2006 - 2007

· vodojem 70 m3 Olomučany-horní, r. 2006 – 2007

      -     rozvodné sítě PVC, PE 80-100 dl. 5630 m, r. 2008 (dle RPI)
Nadlimitní stavby budou realizovány v případě, že investor zajistí potřebné finanční a stavební kapacity v optimálních cenách.

C. Kanalizace

C.1. Základní údaje

Změna k 04/2017
	Položka
	
	2000
	2004
	2015
	po r. 2015

	Počet trvale bydlících obyvatel napojených na kanalizaci
	obyv.
	686
	686
	882
	890

	Počet trvale bydlících obyvatel napojených na ČOV
	obyv.
	0
	0
	882  0
	890

	Počet EO
	obyv.
	854
	853
	987
	995

	Produkce odpadních vod
	m3/den
	99.76
	99.62
	121.64
	122.63

	BSK5
	kg/den
	51.23
	51.17
	59.24
	59.72

	NL
	kg/den
	46.96
	46.91
	54.30
	54.74

	CHSK
	kg/den
	102.46
	102.34
	118.48
	119.44


C.2. Významní producenti odpadních vod

V obci je zemědělský podnik s živočišnou výrobou, který odpadní vody z této výroby likviduje opět v zemědělství.

Dále jsou zde zastoupeny drobné podnikatelské aktivity bez významnějšího množství odpadních vod z výroby.

C.3. Popis současného stavu odkanalizování a čištění odpadních vod

V obci je stávající jednotná kanalizace s vyústěním do recipientu. V obci je vybudována kanalizace, jejímž hlavním smyslem je ochrana území před účinkem dešťových vod. Slouží i k napojení odpadů ze septiků. Kanalizace je v řadě míst zaústěna do Olomučanského potoka. Ten je v průchodu obcí do značné míry zatrubněn.

Kanalizace v obci je zkolaudována a obec má povolení k vypouštění podle NV 82/99 Sb.

Provozovatel: Vodárenská akciová společnost a.s.

C.4. Popis odkanalizování a čištění odpadních vod ve výhledu

Změna k 04/2017
V obci je uvažováno s výstavbou nové splaškové kanalizační sítě. 

Dle ÚP bude navržena ČOV s nízkozatěžovanou aktivací s nitrifikací a denitrifikací. Omezený prostor k výstavbě na pravém břehu Olomučanského potoka s přiléhajícím strmým svahem si vyžaduje prostorově úsporné řešení.
V nejnižším místě kanalizační sítě bude umístěna nová čerpací stanice, z níž budou prostřednictvím nového výtlačného potrubí, vedoucího souběžně s Olomučanským potokem a silnicí III. třídy a následně s řekou Svitavou a silnicí II/ 379, přečerpávány splaškové odpadní vody do stávající ČS Kamenolom před ČOV Blansko, umístěné v k.ú. Blansko.
Stávající ČOV Blansko, vč. stáv. ČS Kamenolom, prošly v l. 2006-8 rekonstrukcí, v rámci níž došlo ke zkapacitnění ČOV a vzniku rezervy pro napojení obce Olomučany.
Akce byla původně zařazena do RPI (ve skupině opatření pro ČOV 300 – 2000 EO) s tím, že v obci bude využita stávající jednotná kanalizace a bude vybudován pouze přivaděč a nová ČOV.

C.5. Časový harmonogram

Změna k 04/2017
· Výstavba ČOV:  2013 - 2014

· Výstavba kanalizace:  2013 - 2014
· Výstavba kanalizace:  2019 - 2021
Navržené technické řešení kanalizace může být realizováno v rámci PRVKÚK ve vazbě na ekonomické možnosti v případech, kdy podíl nákladů na jednoho odkanalizovaného obyvatele odpovídá nákladům na individuální technické řešení.

V období do splnění požadavků Směrnice Rady 91/271/EHS z 21. května 1991 ve znění Směrnice Rady 98/15/ES ze dne 27. února 1998 o čištění městských odpadních vod budou preferována individuální řešení čištění odpadních vod.

Časový harmonogram realizace navrhovaných technických opatření týkajících se předmětné obce/města byl vypracován po zpracování návrhu PRVKÚK pro celý Jihomoravský kraj na základě metodického pokynu Ministerstva zemědělství pro zpracování PRVKÚK a navazujících dopisů Ministerstva zemědělství č.j. 36  623/2003-7330 ze dne 30. září 2003 a č.j. 14 835/2004-16330 ze dne 19. dubna 2004“, které uvádí reálně naplnitelný roční objem investičních prostředků do oblasti vodovodů a kanalizací v Jihomoravském kraji.
D. Ekonomická část

Změna k 04/2017
Výpočet nákladů na výstavbu vodovodů a kanalizací byl proveden dle metodického pokynu Mze ČR, č.j. 20494/2002-6000.

	Vodovody (mil.Kč)
	10.948

	Kanalizace (mil.Kč)
	52.504

	Celkem (mil.Kč)
	63.452


Výpočet nákladů na výstavbu kanalizací byl proveden dle Metodického pokynu Mze ČR, který byl vydán pod čj. 401/2010-15000 dne 20.1.2010.
	Vodovody (mil.Kč)
	10.948

	Kanalizace (mil.Kč)
	47.896

	Celkem (mil.Kč)
	58.844


	
	

	025.doc
	



