	Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Jihomoravského kraje
	



A. Název obce 





        Změna 1 (k 06/2017)
	Poř.číslo
	KOD PRVK
	Název obce
	KOD OB
	ZÚJ

	6
	0624.011.269.01
	Bavory
	00120
	584304

	Poř.číslo
	KOD PRVK
	Název části obce
	KOD COB
	ZÚJ

	269
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	Číslo a název obce s rozšířenou působností

	
	011
	Mikulov


B. Charakteristika obce

B.1. Demografický vývoj

	
	Počet obyvatel

	
	2015s
	2015n
	2025

	Obec
	392
	395
	395

	Místní část obce
	
	
	


B.2. Základní údaje o obci

Obec Bavory se nachází asi 3,5 km severozápadně od města Mikulov. 

Rozsah zástavby je v rozmezí 220 – 258 m n.m.
C. Podklady

-
Územní plán obce Bavory - zpracovatel S-projekt plus Zlín, 1999

-
PRVKUC okres Břeclav - PROVO spol. s r.o., 1998

-
Údaje od Obecního úřadu

-
Skupinový vodovod Dolní Dunajovice, alternativní zásobení pitnou vodou - 

- zpracovatel PROVO spol. s r.o., 01/2003

-
Údaje od VaK Břeclav a.s.

Změna k 06/2017

· Informace od obce Bavory a od firmy Modrý projekt s.r.o. Břeclav, projektující kanalizaci v obci Bavory, o změně koncepce odkanalizování na základě vypracovaného ekonomického propočtu variant odkanalizování, požadavek zpracování změnové dokumentace PRVK JMK.

D. Vodovody

D.1. Potřeba vody z bilance

	Položka
	
	
	2015s
	2015n
	2025

	Počet zásob.obyvatel
	Nz
	obyv.
	416
	409
	409

	Voda vyrobená celkem
	VVR
	tis. m3/r
	28.8
	20.9
	23

	Voda fakturovaná
	VFC
	tis. m3/r
	20.4
	17.1
	18.9

	Voda fakturovaná pro obyvatele
	VFD
	tis. m3/r
	15.2
	13.9
	15.3

	Spec. potř. fakt. obyvatelstva
	Qs,d
	l/(os.den)
	100
	93
	102

	Spec. potř. fakt. vody
	Qs
	l/(os.den)
	134
	115
	126

	Spec. potř. vody vyrobené
	Qs,v
	l/(os.den)
	189
	140
	154

	Prům. denní potřeba
	Qp
	m3/d
	78.8
	57.3
	63

	Max. denní potřeba
	Qd
	m3/d
	118.2
	86
	94.6


D.2. Popis současného zásobování pitnou vodou

Obec Bavory má vodovod pro veřejnou potřebu, který je majetkem VaK Břeclav a.s. a částečně obce a provozován střediskem Mikulov společností VaK Břeclav a.s.
Obec je zásobována z JÚ Brod nad Dyjí, který je zdrojem pro celý SV Dolní Dunajovice, jehož je obec Bavory součástí.

V obci byl postupně budován veřejný vodovod od r. 1965 s tím, že po připojení na skupinový vodovod v r. 1980 byly místní zdroje vyřazeny z provozu a pitná voda je do obce dopravována výtlačným řadem DN 100 z čerpací stanice s akumulací 50 + 100 m3 (215,70/213,80) v obci Perná čerpáním přes rozvodnou vodovodní síť do vyrovnávacího VDJ Bavory 100 m3 (269,70/266,40).

Rozvodná vodovodní síť je vybudována v profilech DN 80 – 150.
D.3. Rozvoj vodovodů ve výhledovém období

Vzhledem ke stáří vodovodních řadů je navržená jejich rekonstrukce z litinových trub DN 80  v celkové délce 1.100 m .

Ve výhledu je uvažováno s napojením SV Dolní Dunajovice na SV Mikulov, a tím přivedení kvalitní pitné vody z ÚV Lednice do oblasti, kde všechny využívané zdroje vody jsou závadné. Tyto budou po napojení na SV Mikulov zrušeny.

Pro navržené propojení skupinového vodovodu Dolní Dunajovice na skupinový vodovod Mikulov je třeba vybudovat ČS pro Březí, v areálu Mušlova, pro čerpání vody navrženým výtlačným řadem z tvárné litina DN 250 mm - PN 16 – délky 10 850,0 m do  VDJ Březí 250 m3. Dále je třeba vybudovat ČS a akumulaci 400 m3 u VDJ Březí, která bude čerpat vodu do stávajícího VDJ Dolní Dunajovice 2 x 250 m3 (271,4/268,4). Odtud budou zásobena všechna spotřebiště SV Dolní Dunajovice. Způsob a rozsah zásobování přímo pro obec zůstane stejný.

Všechny  navržené objekty jsou uvažovány v jiných  obcích SV Dolní Dunajovice.

Aktualizace k roku 2016
Po vybudování výtlačného řadu z areálu ČS Mušlov ze SV Mikulov do VDJ Březí 1x250 m3  ze SV Dolní Dunajovice došlo k propojení obou skupinových vodovodů. Tímto řešením je zajištěno dotování pitnou vodou ze SV Mikulov, jestliže by zvýšenou potřebu nebyly schopny pokrýt jímací území Brod nad Dyjí a Klentnice. 

Současně je umožněno dotovat i SV Novosedly, z VDJ Březí.
D.4. Vymezení zdrojů povrchových a podzemních vod uvažovaných 
pro účely úpravy na vodu pitnou

Zdrojem skupinového vodovodu jsou tato jímací území:

· JÚ Brod n. Dyjí – o vydatnosti cca 30,0 l/s,  tvoří soustava vrtaných studní, ze kterých je voda čerpána výtlačnými řady do rozdělovací šachty v areálu čerpací stanice. Z ní odtéká do sběrné studny resp. propojovacími potrubími do 3 stávajících vsakovacích vrtů. Ze sběrné studny je voda čerpá do vodojemů. Jímaná voda neodpovídá požadavkům vyhlášky 376/2000.

· JÚ Klentnice je místní zdroj, který tvoří pramenní jímka. Z pramenní jímky je voda gravitačně přiváděna do akumulace 50 m3 s čerpací stanicí a odtud dále dopravována do vodovodního systému obce Klentnice.

Oba výše uvedené zdroje vody mají řádně vyhlášená pásma hygienické ochrany.

Po vybudování propojení se SV Mikulov bude jímací území Brod n. Dyjí zrušen a nadále se bude využívat pouze voda z JÚ Klentice.

Zdrojem  vody pro  skupinový vodovod Mikulov je jímací území Lednice. V  současné  době  činí  dle  údajů  provozovatele celková vydatnost JÚ Lednice 140 l/s surové vody. Surová podzemní  voda z jímacího  území je upravována na úpravně vody Lednice o kapacitě 100 l/s.

Aktualizace k roku 2016
Zdroje v jímacím území Brod nad Dyjí, o vydatnosti cca 30 l/s a zdroje v jímacím území Klentice jsou ponechány v provozu. 

Zdrojem  vody pro  skupinový vodovod Mikulov je jímací území Lednice. V  současné  době  činí  dle  údajů  provozovatele celková vydatnost JÚ Lednice 130 l/s surové vody. Surová podzemní  voda z jímacího  území je upravována na úpravně vody Lednice o kapacitě 100 l/s.

Pro stávající zdroje – JÚ Mikulov-Lednice, které jsou využívány pro zásobování vodou mají od KHS Jihomoravského kraje výjimku, která končí k 22.12.2018. Tato výjimka je vydána z důvodu, že kvalita vody nesplňuje dle vyhl. 252/2004 Sb. limit ukazatele acetochlor ESA = 0,3 ug/l.
D.5. Varianty nouzového zásobování pitnou vodou za krizové situace 
(jako podklad pro krizový plán obce a kraje)

Nouzové zásobení obyvatelstva za krizové situace v některých obcích je zajištěno tím, že jsou propojeny skupinové vodovody navzájem, a tím vzniká možnost při výpadku některého zdroje nebo části řadů, zásobení z jiného JÚ nebo směru.
V případě odstavení více uvedených zdrojů z provozu bude nutno na pití a vaření  dovážet balenou vodu nebo vodu v cisternách.

Za krizové situace se bude voda pro veřejnou potřebu (na pití a vaření) dovážet ze zdroje NZV-VZ Lednice, nacházející se  ve vzdálenosti cca 20 km,  v blízkosti obce  Lednice.

Při nouzovém zásobování se budou rovněž využívat místní zdroje - studny, jako zdroje užitkové vody.  

Jestliže by tento stav byl dlouhodobějšího rázu, nebo by to byl stav trvalý, bylo by nutno hledat náhradní řešení.       

D.6. Časový harmonogram

Do plánu investic rekonstrukcí jsou zařazeny rozvodné řady - litina DN 80 v celkové délce 1.100,0 m v roce 2011 – 2012.

Nadlimitní stavby budou realizovány v případě, že investor zajistí potřebné finanční a stavební kapacity v optimálních cenách.

E. Kanalizace

E.1. Základní údaje

Změna k 06/2017
	Položka
	
	2000
	2004
	2015
	2020

	Počet trvale bydlících obyvatel napojených na kanalizaci
	obyv.
	0
	0
	0
	350

	Počet trvale bydlících obyvatel napojených na ČOV
	obyv.
	0
	0
	0
	350

	Počet EO
	obyv.
	208
	207
	206
	350

	Produkce odpadních vod
	m3/den
	32.10
	32.02
	31.86
	54.13

	BSK5
	kg/den
	12.48
	12.45
	12.39
	12.39

	NL
	kg/den
	11.44
	11.41
	11.35
	11.35

	CHSK
	kg/den
	24.95
	24.89
	24.77
	24.77


E.2. Významní producenti odpadních vod

V obci jsou zastoupeny pouze drobné podnikatelské aktivity bez významnějšího množství odpadních vod z výroby.

E.3. Popis současného stavu odkanalizování a čištění odpadních vod

V obci je vybudována dešťová kanalizace, která je však provozovaná jako jednotná. Do kanalizace jsou napojeny kromě dešťových vod i přepady ze septiků a také často přímo domovní kanalizační přípojky. Stoky jsou zaústěny do zatrubněné svodnice, jež se pod obcí stéká s otevřeným výkopem odvádějícím srážky z Pálavských vrchů. Stávající kanalizace je vybudována z trub DN 300 – 800 v dl. 1870 m.

Provozovatel : obec a VAK Břeclav a.s.

E.4. Popis odkanalizování a čištění odpadních vod ve výhledu

Změna k 06/2017
Navrhuje se dobudování kanalizační sítě z trub DN 300 - 400 v dl. 500 m a DN 800 v dl. 100 m. Veškeré odpadní vody budou kanalizací svedeny na mechanicko - biologickou ČOV pro 400 EO situovanou na severním okraji obce. 

V obci Bavory bude vybudována nová splašková kanalizace. V nejnižším místě kanalizační sítě (v k.ú. obce Perná) bude umístěna nová čerpací stanice, z níž budou prostřednictvím nového výtlačného potrubí, vedoucího souběžně s pravostranným přítokem Dunajovického potoka a dále s Dunajovickým potokem, přečerpávány splaškové odpadní vody do stávající stokové sítě sousední obce Dolní Dunajovice a následně likvidovány na ČOV Dolní Dunajovice.
Stávající ČOV Dolní Dunajovice prošla rekonstrukcí v letech 2001-03 a je dostatečně kapacitní pro likvidaci splaškových odpadních vod z obce Bavory (kapacita ČOV 2400 EO).
Vlastní ČOV pro obec Bavory zůstává variantním řešením pro případ, že se např. nepodaří trasa výtlačného potrubí na ČOV Dolní Dunajovice pozemkově projednat.
E.5. Časový harmonogram

Změna k 06/2017
· Dostavba kanalizace:
po r. 2015

· Výstavba ČOV:
po r. 2015

· Výstavba kanalizace: 
2019 - 2020
Navržené technické řešení kanalizace může být realizováno v rámci PRVKÚK ve vazbě na ekonomické možnosti v případech, kdy podíl nákladů na jednoho odkanalizovaného obyvatele odpovídá nákladům na individuální technické řešení.

V období do splnění požadavků Směrnice Rady 91/271/EHS z 21. května 1991 ve znění Směrnice Rady 98/15/ES ze dne 27. února 1998 o čištění městských odpadních vod budou preferována individuální řešení čištění odpadních vod.

Časový harmonogram realizace navrhovaných technických opatření týkajících se předmětné obce/města bude vypracován po zpracování návrhu PRVKÚK pro celý Jihomoravský kraj na základě metodického pokynu Ministerstva zemědělství pro zpracování PRVKÚK a navazujících dopisů Ministerstva zemědělství č. j. 36 623/2003-7330 ze dne 30. září 2003 a č. j. 14 835/2004-16330 ze dne 19. dubna 2004, které uvádí reálně naplnitelný roční objem investičních prostředků do oblasti vodovodů a kanalizací v Jihomoravském kraji.

F. Ekonomická část

Změna k 06/2017
Výpočet nákladů na výstavbu vodovodů a kanalizací byl proveden dle metodického pokynu Mze ČR, č.j. 20494/2002-6000.

	Vodovody
	2.291

	Kanalizace
	9.485

	Celkem
	11.776


Výpočet nákladů na výstavbu kanalizací byl proveden dle Metodického pokynu Mze ČR, který byl vydán pod čj. 401/2010-15000 dne 20.1.2010.
	Vodovody
	2.291

	Kanalizace
	27.921

	Celkem
	30.212


	
	

	269.doc
	



