	Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Jihomoravského kraje
	



A. Název obce              Změna 1 (kan 04/2017) Změna 2 (vod 08/2017)
	Poř.číslo
	KOD PRVK
	Název obce
	KOD OB
	ZÚJ

	16
	0621.001.002.00
	Blansko 
	00501
	581283

	Poř.číslo
	KOD PRVK
	Název části obce
	KOD COB
	ZÚJ

	16.1
	0621.001.002.01
	Blansko 
	
	581283

	
	
	
	
	

	Číslo a název obce s rozšířenou působností

	
	001
	Blansko


B. Charakteristika obce

B.1. Demografický vývoj

	
	Počet obyvatel

	
	2015s
	2015n
	2025

	Obec
	20514
	20694
	20694

	Místní část obce
	17886
	18043
	18043


B.2. Základní údaje o obci

Blansko je městskou částí města Blanska a nachází se v jižní části územního celku Blansko.

Rozsah zástavby je v rozmezí  270 – 380 m n.m.

C. Podklady

· Územní plán SÚ Blansko – návrh, vypracoval S-projekt Zlín v 10/1997

· Údaje od Městského úřadu

-    Regionální plán implementace Směrnice Rady 91/271/EHS Jihomoravského kraje, 

komunální odpadní vody, zpracoval Aquatis Brno,  září 2002

· Údaje od provozovatele VAS a.s.

· Program rozvoje vodovodů a kanalizací územního celku Blansko, zpracovala firma PROVO s. r. o. v roce 1994

Změna k 04/2017

· Informace firmy SMV projekt, s.r.o., zastupující obec Olomučany, o vybrané variantě koncepce odkanalizování na základě vypracované studie, požadavek zpracování změnové dokumentace PRVK JMK - napojení kanalizace na ČOV Blansko.

· Olomučany - splašková kanalizace, DUR, SMV projekt, s.r.o., Brno, 01//2017
D. Vodovody

D.1. Potřeba vody z bilance

	Položka
	
	
	2015s
	2015n
	2025

	Počet zásob.obyvatel
	Nz
	obyv.
	17886
	17643
	17643

	Voda vyrobená celkem
	VVR
	tis. m3/r
	1524.9
	1059.1
	1165

	Voda fakturovaná
	VFC
	tis. m3/r
	1228
	759.2
	835.1

	Voda fakturovaná pro obyvatele
	VFD
	tis. m3/r
	914
	522.2
	574.5

	Spec. potř. fakt. obyvatelstva
	Qs,d
	l/(os.den)
	140
	81
	89

	Spec. potř. fakt. vody
	Qs
	l/(os.den)
	188
	118
	130

	Spec. potř. vody vyrobené
	Qs,v
	l/(os.den)
	234
	164
	181

	Prům. denní potřeba
	Qp
	m3/d
	4177.7
	2901.5
	3191.7


	Max. denní potřeba
	Qd
	m3/d
	5431.1
	3772
	4149.2


D.2. Popis současného zásobování pitnou vodou

Městská část Blansko má vodovod pro veřejnou potřebu, který je majetkem Svazku VAK měst a obcí Blansko, provozován společností VAS, a.s. – divize Boskovice.

Blansko je zásobené pitnou vodou ze skupinového vodovodu Blansko, který je zásoben v podstatě z pěti samostatných JÚ:

- 1/    JÚ Lažany – 5 hloubkových vrtů   HV 1,  HV 2, HV 3, HV 103 a HV 104 s celk. 

        Q  = 47,9 l/s.

-  2/   JÚ Spešov- vrty HV202,  HV203,  vrt. studny IHV101a,SpešovII, Skřivani HVS6, 

        Spešov -  Bořitov HVJ4, Jestřebí HV201, Rájec-Jestřebí HVJ5b s celk. Q=83,2l/s 

-  3/   JÚ Dolní Lhota – kop. studna Q=1,20l/s

-   4/   JÚ Olomučany – štola Q=3,5i/s

-   5/   JÚ Těchov-Obůrka  - kop. Studna+ pramenní jímka  Q=2l/s

Přičemž pro zásobení Blanska slouží JÚ Lažany , Spešov / částečně- vrty HV202,  HV203,  vrt. studna SpešovII, Skřivani HVS6, / a Dolní Lhota  s celk.Q=82,1/s

Dále je  skup. vodovod Blansko / přímo Blansko / dotován vodou dle potřeby ze skupinového vodovodu Boskovice, jejíž přívod zajišťuje vodovodní přivaděč DN500 Boskovice-Blansko. Zdrojem skupinového vodovodu Boskovice je JÚ Velké Opatovice – svazek 5 HG vrtů + 1 kopaná studna s Q = 81,0 l/s.

Systém zásobení Blanska je složitý, rozdělený na tři tlaková pásma.

Vodovodním přivaděčem z JÚ Lažany je voda přivedena systémem až do koncového VDJ – sídliště Podlesí 2x250 m3, sloužící pro zásobení III. tlakového pásma vodovodní sítě města Blanska.

Na odbočce z tohoto vodovodního přivaděče je plněn VDJ St. Blansko 1000 m3, který je propojen s VDJ Sadová II  2x650 m3, - I. tlakové pásmo.

Do VDJ Sadová II 2x650 m3 je přiváděna voda jednak z VDJ Sadová III, 300 m3.- II. tlakové pásmo, jednak z VDJ Nový 2x1500 m3.  Vodojem Sadová II je dále propojen s VDJ Bezručova 2x400 m3 s čerpací stanicí. Tento propoj je provozován tak, že až do výše hlad. 1,2 m ve vodojemu Sadová II je gravitačně přítok do VDJ Bezručova, při dalším poklesu hladiny zapíná ČS u VDJ Bezručova a průtok je opačným směrem. Na tento (v tomto případě výtlačný řad) je napojena zástavba (zejména výškové budovy a sídliště Zborovec), která měla v I. tlakovém pásmu nevyhovující tlak.

Vodojem Nový 2x1500 m3 lze plnit jednak z vysokotlakého vodovodního přivaděče z VDJ St. Blansko,  jednak  z  vodovodního přivaděče z Boskovic. Navíc je u tohoto vodojemu vybudována ČS o výkonu 10,0 l/s, kterou lze dopravit vodu dle provozních potřeb do VDJ Podlesí 2x250 m3.

Další akumulační prostory v Blansku tvoří  VDJ U hřbitova 100 m3, max. hl. 330,40 m n.m. s čerpací stanicí o výkonu 16,0 l/s, který je plněn z VDJ Sadová II resp. při čerpání z VDJ Bezručova 2x400 m3. Z VDJ Hřbitov je voda dále čerpána do VDJ Sever 2x650 m3, max. hl. 384,70 m n.m. s čerpací stanicí. Tento vodojem může být zároveň plněn i z vodovodního přivaděče z Boskovic. Čerpací stanice u VDJ Sever dopravuje vodu do VDJ Češkovice 150 m3, odkud je pomocí ČS realizována dotace do vodovodu Těchov – Obůrka. 

Na vodovodní síť města Blanska je napojena i městská část Klepačov. 

Vzhledem ke stáří a k použitému materiálu přivaděče Boskovice-Blansko dochází k v potrubí k výluhům Fe , což negativně ovlivňuje kvalitu vody.

D.3. Rozvoj vodovodů ve výhledovém období

Změna k 08/2017 - zrušeno
Ve výhledovém období se nepočítá s rozšířením vodovodu pro veřejnou potřebu, jen vodovodní síť bude výhledově rozšiřována dle realizace zástavby v souladu s územním plánem obce.

Je navržena, v souladu s Regionálním plánem implementace, rekonstrukce přivaděče Boskovice-Blansko z oceli a to vzhledem ke stáří a k použitému materiálu, čímž je prokazatelně ovlivněna kvalita vody (Fe = 0,44 mg/l), bez možnosti odstranění závadného stavu provozními možnostmi. 

Dále jsou navržené rozsáhlé rekonstrukce rozvodné sítě z oceli , rekonstrukce vodojemů  a přečerpací stanice Sadová II. viz kap.D.6
Změna k 08/2017
Ve výhledovém období se nepočítá s rozšířením vodovodu pro veřejnou potřebu, jen vodovodní síť bude výhledově rozšiřována dle realizace zástavby v souladu s územním plánem obce.

Je navržena, v souladu s Regionálním plánem implementace, rekonstrukce přivaděče Boskovice-Blansko z oceli a to vzhledem ke stáří a k použitému materiálu, čímž je prokazatelně ovlivněna kvalita vody (Fe = 0,44 mg/l), bez možnosti odstranění závadného stavu provozními možnostmi. 

Dále jsou navržené rozsáhlé rekonstrukce rozvodné sítě z oceli , rekonstrukce vodojemů  a přečerpací stanice Sadová II. viz kap.D.6
Z důvodu zvýšení zabezpečenosti SV Jedovnice se předpokládá dotace ze SV Blansko. Pro zajištění  dotace SV Jedovnice ze SV Blansko bude nutno postavit nový přívodný řad profilu DE 225 Klepačov, který bude na svém začátku napojen na rozvodnou vodovodní síť ve městě Blansko, čerpací stanici Punkva  a výtlačný řad DN150, který  bude ukončen ve stávajícím VDJ Klepačov – V obci.  Pomocí ČS se bude voda z tohoto VDJ čerpat do nového VDJ Klepačov – Hobas. Z nově postaveného VDJ Klepačov – Hobas se bude voda čerpat  ČS, umístěnou v armaturní komoře tohoto VDJ, přes výtlačný řad Rudice do nově navrhovaného VDJ Rudice – V hájcích, 2x150 m3, 530,69 m.n.m. Z tohoto VDJ bude voda natékat do systému SV Jedovnice.
Z navrhovaného výtlačného  řadu  Rudice  bude provedena odbočka na kterou se napojí přívodný řad Olomučany. Tímto řadem bude zajištěno plnění stávajícího VDJ Olomučany horní+ATS, 70 m³/420,00 m.n.m., z něhož je zásobováno horní tl. pásmo obce Olomoučany.
D.4. Vymezení zdrojů povrchových a podzemních vod uvažovaných 
pro účely úpravy na vodu pitnou

Zdrojem skupinového vodovodu Blansko pro Blansko je především :  

  - JÚ Lažany – 5 hloubkových vrtů   HV 1,  HV 2, HV 3, HV 103 a HV 104 s celk. 

        Q  = 47,9 l/s. / 

· JÚ Dolní Lhota – kop. studna Q=1,20l/s 

· JÚ Spešov / - vrty HV202,  HV203,  vrt. studna SpešovII, Skřivani HVS6, /  s celk.Q=77,1/s

· dále voda dotovaná ze skup. vodovodu Boskovice s JÚ  Velké Opatovice -svazek 5 HG vrtů + 1 kopaná studna s Q = 81,0 l/s 

D.5. Varianty nouzového zásobování pitnou vodou za krizové situace 
(jako podklad pro krizový plán obce a kraje)

V případě odstavení některého uvedeného zdroje SV z provozu, se budou nadále využívat ostatní zdroje, což si však vyžádá provedení opatření ve spotřebě zásobených spotřebišť. 

Když dojde k přerušení dodávky vody ze všech zdrojů, bude nutno  na pití a vaření dovážet balenou vodu nebo vodu v cisternách. 

Za krizové situace se bude voda pro veřejnou potřebu ( na pití a vaření ) dovážet ze zdroje NZV – Spešov – vrt.studna Rájec - Jestřebí HV5b,převrtaná HV5a, nacházející se ve vzdálenosti cca 7 km. 

Při nouzovém zásobování se budou rovněž využívat místní zdroje – studny, jako zdroje užitkové vody.

Jestliže by tento stav byl dlouhodobějšího rázu, nebo by to byl stav trvalý, bylo by nutno hledat náhradní řešení.

D.6. Časový harmonogram

· Do plánu investic rekonstrukcí je zařazena  rekonstrukce:

· vodojem 1000 m3 Staré Blansko, r. 2005 - 2010  

· vodojem 1300 m3 Blansko II 2K, r. 2005 - 2010

· vodojem 300 m3 Blansko III, r. 2005 - 2010 

· vodojem 500 m3 Podlesí 2K, r. 2005 - 2010

· vodojem 1300 m3 Blansko-sever 2K, r. 2005 - 2010  

· vodojem 800 m3 Blansko-Bezruč. 2K, r.2005 – 2010

· vodojem 3000 m3 Blansko-Nový/Sadová III, r.2005 – 2010

· přívodné řady LT 150-500   dl. 20 113 m, r. 2008 – 2010 (dle RPI)

· rozvodné sítě LT80-300 dl. 15 000m, r. 2005-2010

Nadlimitní stavby budou realizovány v případě, že investor zajistí potřebné finanční a stavební kapacity v optimálních cenách.

E. Kanalizace

E.1. Základní údaje

	Položka
	
	2000
	2004
	2015
	po r. 2015

	Počet trvale bydlících obyvatel napojených na kanalizaci
	obyv.
	17931
	17931
	17886
	18043

	Počet trvale bydlících obyvatel napojených na ČOV
	obyv.
	17931
	17931
	17886
	18043

	Počet EO
	obyv.
	20889
	20868
	20988
	20988

	Produkce odpadních vod
	m3/den
	3108.95
	3194.74
	3873.42
	3873.42

	BSK5
	kg/den
	1253.36
	1252.10
	1259.27
	1259.27

	NL
	kg/den
	1154.64
	1153.49
	1160.06
	1160.06

	CHSK
	kg/den
	2201.35
	2198.83
	2213.17
	2213.17


E.2. Významní producenti odpadních vod

Ve městě jsou zastoupeny tyto větší průmyslové podniky:

Metra a.s. – elektrické měřící přístroje

ADAST a.s. – strojírenský průmysl

ČKD Blansko a.s. – strojírenský průmysl

SYNTHON s.r.o. Blansko – chemický průmysl (výroba hnojiv)

Odpadní vody z těchto podniků jsou odváděny do městské kanalizace.

E.3. Popis současného stavu odkanalizování a čištění odpadních vod

Ve městě Blansko je vybudovaná jednotná stoková síť se soustavou odlehčovacích komor, která odvádí odpadní vody z celého města na čerpací stanici, situovanou na jižním okraji města. Z čerpací stanice jsou odpadní vody čerpány do městské ČOV. Základní kostru kanalizace tvoří kmenová stoka A, procházející městem od severu k jihu podél řeky Svitavy. Do kmenové stoky jsou odpadní vody z přilehlých ploch svedeny pomocí hlavních sběračů.

Odpadní vody z města Blanska jsou likvidovány na mechanicko-biologické ČOV (s plynovým hospodářstvím), kam jsou odpadní vody čerpány pomocí čerpací stanice situované v údolí řeky Svitavy. ČOV má kapacitu pro 25.280 EO a byla vyprojektována s těmito parametry:

Q = 5.880 m3/d, Qmax = 138,3 l/s

BSK5 na přítoku = 1.366 kg/d (232 mg/l)

Odpadní vody jsou na ČOV čerpány čerpací stanicí (součástí je hrubé předčištění – lapák písku, jemné česle) a výtlačným potrubím DN 400 o délce výtlaku cca 600 m. Dopravní výška čerpací stanice je 35 – 40 m.

Čerpané vody jsou zaústěny do usazovací nádrže a odtud žlabem přiváděny do aktivační nádrže, za kterou je nádrž dosazovací. Kalové hospodářství je řešeno s vyhnívací a uskladňovací nádrží. Odvodnění kalu je řešeno na kontejnerové odstředivce.

Jednotlivé objekty jsou přetíženy hydraulicky. Kapacita kalového hospodářství je pro stabilizaci kalu i jeho odvodňování v podstatě vyhovující, není zabezpečena hygienizace kalu.

Na ČOV Blansko jsou napojeny místní části Obůrka, Klepačov a Těchov.

ČOV v současné době nesplňuje požadavky uvedené v tabulkách č. 1 a č. 2 Přílohy I Směrnice 91/271/EHS v ukazatelích Ncelk a Pcelk.

Provozovatel: Vodárenská akciová společnost a.s. 

E.4. Popis odkanalizování a čištění odpadních vod ve výhledu

Změna k 04/2017
Rekonstrukce ČOV:

Aktivační systém bude objemově a technologickým vystrojením zkapacitněn, aby byl schopen celoroční výkonné nitrifikace a denitrifikace. Navrhuje se použití nízkozatíženého systému předřazené denitrifikace s využitím stávajících aktivačních nádrží pro denitirifikaci. Vybudovány budou nové nitirifkační nádrže. V nových aktivačních nádržích bude fáze provzdušňování či míchání řízena kyslíkovými sondami. Aerace bude jemnobublinná pneumatická.

Z aktivace natéká odpadní voda do rozdělovacího objektu před dvěma dosazovacími nádržemi. Stávající první dosazovací nádrž bude rekonstruována (stavebně i technologicky), druhá nádrž bude postavena nová. 

Na odtoku z dosazovacích nádrží bude vybudována jednotka bubnových mikrosít před odtokem do řeky Svitavy.

Bude vybudována nová dmýchárna a čerpací stanice vratného a přebytečného kalu. 

Místa na dávkování flokulantu jsou navržena před usazovací nádrží, aktivační a dosazovací nádrží. Způsob dávkování bude nastaven v rámci zkušebního provozu ČOV.

Kalové hospodářství bude doplněno o gravitační zahušťovací nádrž primárního kalu, míchání vyhnívací nádrže a hygienizaci kalu. Směs zahuštěného surového bude čerpána z již vybudované jímky zahuštěného surového kalu do hygienizace kalu a odtud do stávající vyhnívací komory. Vyhnívací komora bude osazena míchadlem. Vyhnilý kal bude uskladňován ve stávajících uskladňovacích nádržích, které budou stavebně rekonstruovány. Odvodnění kalu je již v současné době řešeno na kontejnerové odstředivce.

Technicky nevyhovující úseky kanalizační sítě budou rekonstruovány. Kanalizační síť bude doplněna tak, aby na ni byli napojeni všichni obyvatelé obce.

Na ČOV Blansko budou odvedeny i odpadní vody z místních částí Dolní Lhota, Horní Lhota (přes obec Ráječko) a z obcí Ráječko a Spešov a případně i z místní části Lažánky a to tehdy, že budou v rámci rekonstrukce silnice Lažánky-Blansko položeny trouby přivaděče. Dále budou na ČOV Blansko likvidovány splaškové odpadní vody z obce Olomučany, přivedené novým výtlačným řadem do stávající ČS Kamenolom, umístěné před ČOV.  Rekonstrukce ČOV Blansko, včetně ČS Kamenolom, proběhla v l. 2006 - 2008. Došlo v rámci ní ke zkapacitnění ČOV, čímž vznikla rezerva pro napojení obce Olomučany.
E.5. Časový harmonogram

Změna k 04/2017
· Rekonstrukce ČOV:  2005 - 2006
·  Rekonstrukce ČOV:  2006 - 2008
·  Výstavba kanalizace:  2005 - 2006

·  Rekonstrukce kanalizace:  2005 - 2006

Navržené technické řešení kanalizace v rámci PRVKÚK by mělo být realizováno do 31. prosince 2010 podle ustanovení Čl. II odst. 6 zákona č. 20/2004 Sb., kterým se mění zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, aby obec splnila závazek České republiky vyplývající z vyjednávání o přistoupení k Evropské unii v rámci přechodného období – zajistit odkanalizování a čištění odpadních vod na úroveň stanovenou nařízením vlády vydaným podle § 38 odst. 5 zákona 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů.

Časový harmonogram realizace navrhovaných technických opatření týkajících se předmětné obce/města byl vypracován po zpracování návrhu PRVKÚK pro celý Jihomoravský kraj na základě metodického pokynu Ministerstva zemědělství pro zpracování PRVKÚK a navazujících dopisů Ministerstva zemědělství č.j. 36  623/2003-7330 ze dne 30. září 2003 a č.j. 14 835/2004-16330 ze dne 19. dubna 2004“, které uvádí reálně naplnitelný roční objem investičních prostředků do oblasti vodovodů a kanalizací v Jihomoravském kraji.

F. Ekonomická část

Výpočet nákladů na výstavbu vodovodů a kanalizací byl proveden dle metodického pokynu Mze ČR, č.j. 20494/2002-6000.

	Vodovody (mil.Kč)
	160.654

	Kanalizace (mil.Kč)
	264.097

	Celkem (mil.Kč)
	 424 .751


	
	

	002_01.doc
	



