	Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Jihomoravského kraje
	



A. Název obce

	Poř.číslo
	KOD PRVK
	Název obce
	KOD OB
	ZÚJ

	54
	0621.001.005.01
	Bukovina
	01607
	581445

	Poř.číslo
	KOD PRVK
	Název části obce
	KOD COB
	ZÚJ

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	Číslo a název obce s rozšířenou působností

	
	001
	Blansko


B. Charakteristika obce

B.1. Demografický vývoj

	
	Počet obyvatel

	
	2015s
	2015n
	2025

	Obec
	318
	321
	321

	Místní část obce
	
	
	


B.2. Základní údaje o obci

Obec Bukovina  se nachází  asi  12 km jihovýchodně od města Blanska.

Rozsah zástavby je v rozmezí  480 – 500 m n.m.

C. Podklady

· PRVKÚC  Blansko

· Územní plán obce Bukovina, vypracoval Atelier Ja+Na v 02/1999

· Údaje od Obecního úřadu

· Program rozvoje vodovodů a kanalizací územního celku Blansko, zpracovala firma 

PROVO s. r. o. v roce 1994

D. Vodovody

D.1. Potřeba vody z bilance

	Položka
	
	
	2015s
	2015n
	2025

	Počet zásob.obyvatel
	Nz
	obyv.
	318
	350
	350

	Voda vyrobená celkem
	VVR
	tis. m3/r
	9.4
	11.9
	13.1

	Voda fakturovaná
	VFC
	tis. m3/r
	9.3
	11.1
	12.2

	Voda fakturovaná pro obyvatele
	VFD
	tis. m3/r
	9.3
	10.8
	11.9

	Spec. potř. fakt. obyvatelstva
	Qs,d
	l/(os.den)
	80
	84
	93

	Spec. potř. fakt. vody
	Qs
	l/(os.den)
	80
	87
	96

	Spec. potř. Vody vyrobené
	Qs,v
	l/(os.den)
	81
	93
	103

	Prům. denní potřeba
	Qp
	m3/d
	25.7
	32.7
	35.9

	Max. denní potřeba
	Qd
	m3/d
	38.5
	49
	53.9


D.2. Popis současného zásobování pitnou vodou

Obec Bukovina má vodovod pro veřejnou potřebu, který je majetkem obce Bukovina  a současně obcí provozován.

Obec je zásobována ze skupinového vodovodu Bukovina – Bukovinka, jehož zdrojem je JÚ Bukovinka  - vrt HB 2 s Q = 2,2 l/s.

Z vrtu je voda čerpána samostatným výtlačným řadem do vodojemu Bukovinka  2x100 m3 s max. hladinou 540,80 m n.m., odkud je gravitačně zásobena obec Bukovinka, na jejíž koncovou část rozvodné sítě navazuje přívodní gravitační řad do obce Bukovina. 

Rozvodná síť je z PVC 80 – 100. 

D.3. Rozvoj vodovodů ve výhledovém období

Ve výhledovém období se nepočítá s rozšířením vodovodu pro veřejnou potřebu, jen vodovodní síť bude výhledově rozšiřována dle realizace zástavby v souladu s územním plánem obce.

D.4. Vymezení zdrojů povrchových a podzemních vod uvažovaných 
pro účely úpravy na vodu pitnou

Zdrojem skupinového vodovodu Bukovina - Bukovinka je JÚ podzemní vody Bukovinka  - vrt HB 2  s Q = 2,2 l/s.

D.5. Varianty nouzového zásobování pitnou vodou za krizové situace 
(jako podklad pro krizový plán obce a kraje)

V případě odstavení uvedeného zdroje SV z provozu,  bude nutno  na pití a vaření dovážet balenou vodu, nebo vodu v cisternách. 

Za krizové situace se bude voda pro veřejnou potřebu ( na pití a vaření ) dovážet ze zdroje NZV - Jedovnice – vrt HV103, nacházející se ve vzdálenosti cca 10 km. 

Při nouzovém zásobování se budou rovněž využívat místní zdroje – studny, jako zdroje užitkové vody.

Jestliže by tento stav byl dlouhodobějšího rázu, nebo by to byl stav trvalý, bylo by nutno hledat náhradní řešení.

Časový harmonogram

V řešeném období se nepočítá s žádnou investicí spočívající z rekonstrukcí a nových staveb objektů vodovodu.

E. Kanalizace

E.1. Základní údaje

	Položka
	
	2000
	2004
	2015

	Počet trvale bydlících obyvatel napojených na kanalizaci
	obyv.
	295
	295
	295

	Počet trvale bydlících obyvatel napojených na ČOV
	obyv.
	0
	0
	0

	Počet EO
	obyv.
	327
	327
	326

	Produkce odpadních vod
	m3/den
	39.90
	39.83
	39.69

	BSK5
	kg/den
	19.62
	19.59
	19.53

	NL
	kg/den
	17.99
	17.96
	17.90

	CHSK
	kg/den
	39.24
	39.18
	39.06


E.2. Významní producenti odpadních vod

V obci jsou zastoupeny pouze drobné podnikatelské aktivity bez významnějšího množství odpadních vod z výroby.

E.3. Popis současného stavu odkanalizování a čištění odpadních vod

V obci je stávající jednotná kanalizace s vyústěním do recipientu – zatrubněného potoka.

Provozovatel: obec

E.4. Popis odkanalizování a čištění odpadních vod ve výhledu

Je uvažováno s výstavbou nové splaškové kanalizace, mechanicko-biologická ČOV je situována pod obcí s odtokem vyčištěných odpadních vod do Křtinského potoka.

Vzhledem k nutnosti zajistit imisní limity v recipientu pod výustí z ČOV podle NV 61/2003 Sb. (obec leží na málo vodném toku), předpokládáme na této ČOV návrh odpovídajících opatření (stabilizační nádrž).

U obcí, které jsou zdrojem znečištění velikosti pod 500 EO, se nepředpokládá realizace navržených technických opatření do roku 2015. U těchto obcí bude zatím preferován individuální způsob likvidace odpadních vod.

E.5. Časový harmonogram

· Výstavba ČOV: po r. 2015

· Výstavba kanalizace: po r. 2015

Navržené technické řešení kanalizace může být realizováno v rámci PRVKÚK ve vazbě na ekonomické možnosti v případech, kdy podíl nákladů na jednoho odkanalizovaného obyvatele odpovídá nákladům na individuální technické řešení.

V období do splnění požadavků Směrnice Rady 91/271/EHS z 21. května 1991 ve znění Směrnice Rady 98/15/ES ze dne 27. února 1998 o čištění městských odpadních vod budou preferována individuální řešení čištění odpadních vod.

Časový harmonogram realizace navrhovaných technických opatření týkajících se předmětné obce/města byl vypracován po zpracování návrhu PRVKÚK pro celý Jihomoravský kraj na základě metodického pokynu Ministerstva zemědělství pro zpracování PRVKÚK a navazujících dopisů Ministerstva zemědělství č.j. 36  623/2003-7330 ze dne 30. září 2003 a č.j. 14 835/2004-16330 ze dne 19. dubna 2004“, které uvádí reálně naplnitelný roční objem investičních prostředků do oblasti vodovodů a kanalizací v Jihomoravském kraji.
F. Ekonomická část

Výpočet nákladů na výstavbu vodovodů a kanalizací byl proveden dle metodického pokynu Mze ČR, č.j. 20494/2002-6000.

	Vodovody (mil.Kč)
	0.000

	Kanalizace (mil.Kč)
	15.407

	Celkem (mil.Kč)
	   0 .422


	
	

	005.doc
	



