	Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Jihomoravského kraje
	



A. Název obce

	Poř.číslo
	KOD PRVK
	Název obce
	KOD OB
	ZÚJ

	57
	0621.001.007.01
	Býkovice 
	01652
	581461

	Poř.číslo
	KOD PRVK
	Název části obce
	KOD COB
	ZÚJ

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	Číslo a název obce s rozšířenou působností

	
	001
	Blansko


B. Charakteristika obce

B.1. Demografický vývoj

	
	Počet obyvatel

	
	2015s
	2015n
	2025

	Obec
	172
	174
	174

	Místní část obce
	
	
	


B.2. Základní údaje o obci

Obec Býkovice se nachází asi 11 km severozápadně od Blanska.

Rozsah zástavby je v rozmezí  360 – 400  m n.m.

C. Podklady

· Území plán obce Býkovice, vypracoval JT Architekt Brno v 07/2002

· Program rozvoje vodovodů a kanalizací územního celku Blansko, zpracovala firma PROVO s. r. o. v roce 1994

D. Vodovody

D.1. Potřeba vody z bilance

	Položka
	
	
	2015s
	2015n
	2025

	Počet zásob.obyvatel
	Nz
	obyv.
	170
	172
	172

	Voda vyrobená celkem
	VVR
	tis. m3/r
	4
	4
	4.4

	Voda fakturovaná
	VFC
	tis. m3/r
	3.7
	3.7
	4.1

	Voda fakturovaná pro obyvatele
	VFD
	tis. m3/r
	3.7
	3.7
	4.1

	Spec. potř. fakt. obyvatelstva
	Qs,d
	l/(os.den)
	60
	59
	65

	Spec. potř. fakt. vody
	Qs
	l/(os.den)
	60
	59
	65

	Spec. potř. vody vyrobené
	Qs,v
	l/(os.den)
	65
	64
	71

	Prům. denní potřeba
	Qp
	m3/d
	11
	11
	12.1

	Max. denní potřeba
	Qd
	m3/d
	16.5
	16.5
	18.2


D.2. Popis současného zásobování pitnou vodou

Obec Býkovice má vodovod pro veřejnou potřebu, který je v majetku obce a také obcí provozován. Obec Býkovice je zásobena ze samostatného vodovodu Býkovice, jehož zdrojem je JÚ Býkovice – jímací zářez s vydatností 2,0 l/s. Z JÚ je voda vedena gravitačně přívodním řadem přes chlorovací stanici do VDJ 80 m3/419,10 Býkovice a dále rozvodnou sítí do obce. 

Vodovod je z roku 1947 (rekonstrukce 2000)

D.3. Rozvoj vodovodů ve výhledovém období

Ve výhledovém období se nepočítá s rozšířením vodovodu pro veřejnou potřebu, jen vodovodní síť bude výhledově rozšiřována dle realizace zástavby v souladu s územním plánem obce.

Je navržena výstavba AT stanice a  přívod. Řadu DN100

D.4. Vymezení zdrojů povrchových a podzemních vod uvažovaných 
pro účely úpravy na vodu pitnou

Zdrojem samostatného vodovodu pro veřejnou potřebu je JÚ Býkovice – jímací zářez s vydatností 2,0 l/s.

Varianty nouzového zásobování pitnou vodou za krizové situace 
(jako podklad pro krizový plán obce a kraje)

V případě odstavení uvedeného zdroje z provozu,  bude nutno  na pití a vaření dovážet balenou vodu, nebo vodu v cisternách. 

Za krizové situace se bude voda pro veřejnou potřebu ( na pití a vaření ) dovážet ze zdroje NZV – Spešov - vrt.studna Rájec - Jestřebí HV5b,převrtaná HV5a, nacházející se ve vzdálenosti cca 15 km. 

Při nouzovém zásobování se budou rovněž využívat místní zdroje – studny, jako zdroje užitkové vody.

Jestliže by tento stav byl dlouhodobějšího rázu, nebo by to byl stav trvalý, bylo by nutno hledat náhradní řešení.

D.5. Časový harmonogram

· Do plánu investic nových staveb je zařazeno v r. 2005-2006: 

· AT stanice

· přívodný řad PVC100 dl.1125m,r. 2005-2006

Nadlimitní stavby budou realizovány v případě, že investor zajistí potřebné finanční a stavební kapacity v optimálních cenách.

E. Kanalizace

E.1. Základní údaje

	Položka
	
	2000
	2004
	2015

	Počet trvale bydlících obyvatel napojených na kanalizaci
	obyv.
	0
	0
	0

	Počet trvale bydlících obyvatel napojených na ČOV
	obyv.
	0
	0
	0

	Počet EO
	obyv.
	109
	109
	108

	Produkce odpadních vod
	m3/den
	13.24
	13.17
	13.10

	BSK5
	kg/den
	6.55
	6.52
	6.49

	NL
	kg/den
	6.00
	5.97
	5.94

	CHSK
	kg/den
	13.09
	13.03
	12.97


E.2. Významní producenti odpadních vod

V obci je zemědělský podnik s živočišnou výrobou, který odpadní vody z této výroby likviduje opět v zemědělství.

Dále jsou zde zastoupeny drobné podnikatelské aktivity bez významnějšího množství odpadních vod z výroby.

E.3. Popis současného stavu odkanalizování a čištění odpadních vod

V obci není kanalizace pro odvádění splaškových odpadních vod. Je zde vybudovaná dešťová kanalizace. Dešťové vody odtékají příkopy a kanalizací do toků. Obec je rozdělena rozvodnicí na dvě části.

E.4. Popis odkanalizování a čištění odpadních vod ve výhledu

V celé obci se navrhuje nová splašková kanalizace. Obec je rozvodnicí rozdělena na dvě téměř shodné části se spádem na západ a na východ. Splaškové vody budou ze západní části obce gravitačně svedeny přímo na ČOV u Býkovky a druhá větev z východní části obce gravitačně do čerpací stanice pod zemědělským areálem a z ní bude přečerpána do části západní.

U obcí, které jsou zdrojem znečištění velikosti pod 500 EO, se nepředpokládá realizace navržených technických opatření do roku 2015. U těchto obcí bude zatím preferován individuální způsob likvidace odpadních vod.

E.5. Časový harmonogram

· Výstavba ČOV: po r. 2015

· Výstavba kanalizace: po r. 2015

Navržené technické řešení kanalizace může být realizováno v rámci PRVKÚK ve vazbě na ekonomické možnosti v případech, kdy podíl nákladů na jednoho odkanalizovaného obyvatele odpovídá nákladům na individuální technické řešení.

V období do splnění požadavků Směrnice Rady 91/271/EHS z 21. května 1991 ve znění Směrnice Rady 98/15/ES ze dne 27. února 1998 o čištění městských odpadních vod budou preferována individuální řešení čištění odpadních vod.

Časový harmonogram realizace navrhovaných technických opatření týkajících se předmětné obce/města byl vypracován po zpracování návrhu PRVKÚK pro celý Jihomoravský kraj na základě metodického pokynu Ministerstva zemědělství pro zpracování PRVKÚK a navazujících dopisů Ministerstva zemědělství č.j. 36  623/2003-7330 ze dne 30. září 2003 a č.j. 14 835/2004-16330 ze dne 19. dubna 2004“, které uvádí reálně naplnitelný roční objem investičních prostředků do oblasti vodovodů a kanalizací v Jihomoravském kraji.
F. Ekonomická část

Výpočet nákladů na výstavbu vodovodů a kanalizací byl proveden dle metodického pokynu Mze ČR, č.j. 20494/2002-6000.

	Vodovody (mil.Kč)
	2.404

	Kanalizace (mil.Kč)
	12.540

	Celkem (mil.Kč)
	   0 .958


	
	

	007.doc
	



