	Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Jihomoravského kraje
	



A. Název obce

	Poř.číslo
	KOD PRVK
	Název obce
	KOD OB
	ZÚJ

	221
	0621.001.016.01
	Křtiny
	07673
	581828

	Poř.číslo
	KOD PRVK
	Název části obce
	KOD COB
	ZÚJ

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	Číslo a název obce s rozšířenou působností

	
	001
	Blansko


B. Charakteristika obce

B.1. Demografický vývoj

	
	Počet obyvatel

	
	2015s
	2015n
	2025

	Obec
	763
	770
	770

	Místní část obce
	
	
	


B.2. Základní údaje o obci

Obec Křtiny  se nachází  asi  10 km jihovýchodně od města Blanska.

Rozsah zástavby je v rozmezí  390 – 450 m n.m.

C. Podklady

· Skupinový vodovod Křtiny – Habrůvka, Vodovod Křtiny, AGROPROJEKT,  04/1997

· Provozní řád, Vodovod Křtiny – topografie armatur na síti, VAS – divize Boskovice, 05/2000

· Územní plán obce Křtiny, vypracovalo Urbanistické středisko Brno v 10/2002

· Údaje od Obecního úřadu

· Údaje od provozovatele VAS a.s.


Program rozvoje vodovodů a kanalizací územního celku Blansko, zpracovala firma PROVO s. r. o. v roce 1994

D. Vodovody

D.1. Potřeba vody z bilance

	Položka
	
	
	2015s
	2015n
	2025

	Počet zásob.obyvatel
	Nz
	obyv.
	763
	808
	808

	Voda vyrobená celkem
	VVR
	tis. m3/r
	31.2
	48
	50.8

	Voda fakturovaná
	VFC
	tis. m3/r
	29.3
	27.8
	28.6

	Voda fakturovaná pro obyvatele
	VFD
	tis. m3/r
	22.3
	19.7
	19.7

	Spec. potř. fakt. Obyvatelstva
	Qs,d
	l/(os.den)
	80
	67
	67

	Spec. potř. fakt. Vody
	Qs
	l/(os.den)
	105
	94
	97

	Spec. potř. vody vyrobené
	Qs,v
	l/(os.den)
	112
	163
	172

	Prům. denní potřeba
	Qp
	m3/d
	85.6
	131.6
	139.3

	Max. denní potřeba
	Qd
	m3/d
	115.6
	177.6
	188.1


D.2. Popis současného zásobování pitnou vodou

Obec Křtiny má vodovod pro veřejnou potřebu, který je majetkem Svazku VAK měst a obcí Blansko, provozován společností  VAS, a.s. – divize Boskovice.

Obec je zásobována pitnou vodou ze skupinového vodovodu Křtiny - Habrůvka, jehož zdrojem je JÚ podzemní vody v údolnici Křtinského potoka, a to vrt HV 105  s Q = 4,0 l/s. 

Voda z tohoto vrtu je čerpána do vodojemu Křtiny 2  150 m3 s max. hladinou 464,30 m n.m. Tento vodojem slouží částečně jako akumulační prostor pro Křtiny a zároveň je odtud voda čerpána do vodojemu Habrůvka 150 m3 s max. hladinou 532,50 m n.m.

Vodojem Křtiny 2 je přes rozvodnou síť obce Křtiny propojen s vodojemem Křtiny 1 150 m3 s max. hladinou  464,07 m n.m.

Vodovod je z r. 1964.

D.3. Rozvoj vodovodů ve výhledovém období

Ve výhledovém období se nepočítá s rozšířením vodovodu pro veřejnou potřebu, jen vodovodní síť bude výhledově rozšiřována dle realizace zástavby v souladu s územním plánem obce.

Je navržena rekonstrukce části  přívodního řadu z AZ a části rozvodné sítě z OC,AZ a LT. Dále rozšíření vodovodní sítě pro lokalitu určenou k výstavbě rodinných domů.

D.4. Vymezení zdrojů povrchových a podzemních vod uvažovaných 
pro účely úpravy na vodu pitnou

Zdrojem skupinového vodovodu Křtiny – Habrůvka  je JÚ podzemní vody Křtiny - vrt HV 105 s Q = 4,0 l/s. 

Varianty nouzového zásobování pitnou vodou za krizové situace 
(jako podklad pro krizový plán obce a kraje)

V případě odstavení uvedeného zdroje SV z provozu,  bude nutno  na pití a vaření dovážet balenou vodu, nebo vodu v cisternách. 

Za krizové situace se bude voda pro veřejnou potřebu ( na pití a vaření ) dovážet ze zdroje NZV - Jedovnice – vrt HV103, nacházející se ve vzdálenosti cca 12 km. 

Při nouzovém zásobování se budou rovněž využívat místní zdroje – studny, jako zdroje užitkové vody.

Jestliže by tento stav byl dlouhodobějšího rázu, nebo by to byl stav trvalý, bylo by nutno hledat náhradní řešení.

D.5. Časový harmonogram

· Do plánu investic rekonstrukcí je zařazena rekonstrukce:

· přívodního řadu  LT 200  dl. 216 m ,  r. 2006 

· rozvodné sítě   OC 80 – 200  dl. 2381m, r. 2006-2012

                              AZ 100           dl. 120 m, r. 2006-2012

                                     LT< 80 – 100  dl. 1252m, r. 2006-2012

· Do plánu investic nových staveb je zařazeno v r.2006-2007:

· rozvodná síť  LT100  dl. 700 m

Nadlimitní stavby budou realizovány v případě, že investor zajistí potřebné finanční a stavební kapacity v optimálních cenách.

E. Kanalizace

E.1. Základní údaje

	Položka
	
	2000
	2004
	2015

	Počet trvale bydlících obyvatel napojených na kanalizaci
	obyv.
	654
	654
	763

	Počet trvale bydlících obyvatel napojených na ČOV
	obyv.
	654
	654
	763

	Počet EO
	obyv.
	814
	813
	916

	Produkce odpadních vod
	m3/den
	97.13
	96.98
	118.48

	BSK5
	kg/den
	48.85
	48.79
	54.98

	NL
	kg/den
	44.77
	44.72
	50.40

	CHSK
	kg/den
	97.69
	97.57
	109.96


E.2. Významní producenti odpadních vod

V obci jsou zastoupeny pouze drobné podnikatelské aktivity bez významnějšího množství odpadních vod z výroby.

E.3. Popis současného stavu odkanalizování a čištění odpadních vod

V obci je vybudován smíšený kanalizační systém. Ve starší zástavbě, kde není možné rozlišit přípojky dešťových a splaškových vod je vybudována kanalizace jednotná. Kanalizace vybudovaná v letech 1996 – 1998 je pouze splašková.

Objekty vojenského útvaru se nacházejí asi 0,5 km pod ČOV, napojení tohoto vojenského útvaru na ČOV je řešeno pomocí tlakové kanalizace.

Odpadní vody z obce jsou odvedeny do ČOV, která je vybudována na k.ú. Březina. ČOV je umístěna západně od Křtin. Jde o mechanicko-biologickou ČOV s technologií OMS.

Provozovatel: Vodárenská akciová společnost a.s., divize Boskovice

E.4. Popis odkanalizování a čištění odpadních vod ve výhledu

Kanalizace bude dobudována tak, aby na ni byli napojeni všichni obyvatelé obce a nevyhovující úseky stávající kanalizace budou rekonstruovány.

Stávající ČOV bude vzhledem k nutnosti zajistit limity na odtoku v souladu s platnou legislativou částečně rekonstruována (doplněna).

E.5. Časový harmonogram

· Rekonstrukce ČOV: 2010 - 2011

· Výstavba kanalizace: 2009 - 2010

· Rekonstrukce kanalizace: 2004 - 2005

Navržené technické řešení kanalizace může být realizováno v rámci PRVKÚK ve vazbě na ekonomické možnosti v případech, kdy podíl nákladů na jednoho odkanalizovaného obyvatele odpovídá nákladům na individuální technické řešení.

V období do splnění požadavků Směrnice Rady 91/271/EHS z 21. května 1991 ve znění Směrnice Rady 98/15/ES ze dne 27. února 1998 o čištění městských odpadních vod budou preferována individuální řešení čištění odpadních vod.

Časový harmonogram realizace navrhovaných technických opatření týkajících se předmětné obce/města byl vypracován po zpracování návrhu PRVKÚK pro celý Jihomoravský kraj na základě metodického pokynu Ministerstva zemědělství pro zpracování PRVKÚK a navazujících dopisů Ministerstva zemědělství č.j. 36  623/2003-7330 ze dne 30. září 2003 a č.j. 14 835/2004-16330 ze dne 19. dubna 2004“, které uvádí reálně naplnitelný roční objem investičních prostředků do oblasti vodovodů a kanalizací v Jihomoravském kraji.
F. Ekonomická část

Výpočet nákladů na výstavbu vodovodů a kanalizací byl proveden dle metodického pokynu Mze ČR, č.j. 20494/2002-6000.

	Vodovody (mil.Kč)
	9.421

	Kanalizace (mil.Kč)
	17.048

	Celkem (mil.Kč)
	   0 .495


	
	

	016.doc
	



