	Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Jihomoravského kraje
	



A. Název obce

	Poř.číslo
	KOD PRVK
	Název obce
	KOD OB
	ZÚJ

	422
	0621.001.028.00
	Rájec - Jestřebí
	13890
	582239

	Poř.číslo
	KOD PRVK
	Název části obce
	KOD COB
	ZÚJ

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	Číslo a název obce s rozšířenou působností

	
	001
	Blansko


B. Charakteristika obce

Demografický vývoj

	
	Počet obyvatel

	
	2015s
	2015n
	2025

	Obec
	3541
	3571
	3571

	Místní část obce
	
	
	


B.1. Základní údaje o obci

Město Rájec – Jestřebí nachází asi 5,5 km severně od města Blanska. Město se skládá ze čtyř městských částí, a to : 

0621.001.028.01 
- Holešín
0621.001.028.02
- Jestřebí  

0621.001.028.03
- Karolín  

0621.001.028.04
- Rájec

C. Podklady

· Údaje od Obecního úřadu

· Program rozvoje vodovodů a kanalizací územního celku Blansko, zpracovala 

firma PROVO s. r. o. v roce 1994

D. Vodovody

Systém zásobování vodou je řešen jako jeden funkční celek pro tyto  m.části:

0621.001.028.02
- Jestřebí  

           0621.001.028.04     -Rájec

Zbylé městské části  jsou řešeny samostatně: 

0621.001.028.01 
- Holešín
0621.001.028.03
- Karolín  

D.1. Potřeba vody z bilance

	Položka
	
	
	2015s
	2015n
	2025

	Počet zásob.obyvatel
	Nz
	obyv.
	3204
	3304
	3304

	Voda vyrobená celkem
	VVR
	tis. m3/r
	245.9
	195.4
	214.9

	Voda fakturovaná
	VFC
	tis. m3/r
	224.9
	144.2
	158.6

	Voda fakturovaná pro obyvatele
	VFD
	tis. m3/r
	152
	89.2
	98.1

	Spec. potř. fakt. obyvatelstva
	Qs,d
	l/(os.den)
	130
	74
	81

	Spec. potř. fakt. vody
	Qs
	l/(os.den)
	192
	120
	132

	Spec. potř. vody vyrobené
	Qs,v
	l/(os.den)
	210
	162
	178

	Prům. denní potřeba
	Qp
	m3/d
	673.8
	535.3
	588.9

	Max. denní potřeba
	Qd
	m3/d
	909.6
	722.7
	795


Popis současného zásobování pitnou vodou

Městské části Rájec a Jestřebí mají vodovod pro veřejnou potřebu, který je majetkem města Rájec - Jestřebí a provozován společností Voda-teplo-světlo, spol. s.r.o Rájec – Jestřebí.

Městské části Rájec a Jestřebí jsou zásobené pitnou vodou ze skupinového vodovodu Blansko, který je zásoben v podstatě z pěti samostatných JÚ. Dále je  skup. vodovod Blansko  dotován vodou dle potřeby ze skupinového vodovodu Boskovice, jejíž přívod zajišťuje vodovodní přivaděč DN500 Boskovice-Blansko. Zdrojem skupinového vodovodu Boskovice je JÚ Velké Opatovice

Přičemž pro zásobení Rájce - Jestřebí slouží především vlastní  JÚ Rájec - Jestřebí - vrty HV201,  HV4, HV5 s celk. vydatností Q=9l/s odkud je voda čerpaná do vodojemu Svěslav 650 m3 s max. hladinou 352,00 m n.m., který je ještě gravitačně plněn přívodným řadem, jako odbočka z  přivaděče Boskovice-Blansko. Na tomto přívodném řadu je u spotřebiště vybudovaná redukční šachta.

Je dokončován vlastní zdroj na k.ú. Jesřebí. Napojení zdroje na vodovodní síť bude provedeno v říjnu 2003. 

Aktualizace k roku 2016

Místní zdroje jsou v provozu, napojení na přivaděč Boskovice-Blansko slouží pouze jako alternativní zdroj.
D.2. Rozvoj vodovodů ve výhledovém období

Ve výhledovém období se nepočítá s rozšířením vodovodu pro veřejnou potřebu, jen vodovodní síť bude výhledově rozšiřována dle realizace zástavby v souladu s územním plánem obce.

Vymezení zdrojů povrchových a podzemních vod uvažovaných 
pro účely úpravy na vodu pitnou

Zdrojem skupinového vodovodu Blansko sloužící pro Dolní Lhotu je JÚ Rájec - Jestřebí - vrty HV201,  HV4, HV5 s celk. vydatností Q=9l/s

D.3. Varianty nouzového zásobování pitnou vodou za krizové situace 
(jako podklad pro krizový plán obce a kraje)

V případě odstavení některého uvedeného zdroje SV z provozu, se budou nadále využívat ostatní zdroje, což si však vyžádá provedení opatření ve spotřebě zásobených spotřebišť. 

Když dojde k přerušení dodávky vody ze všech zdrojů, bude nutno  na pití a vaření dovážet balenou vodu nebo vodu v cisternách. 

Za krizové situace se bude voda pro veřejnou potřebu ( na pití a vaření ) dovážet ze zdroje NZV – Spešov – vrt.studna Rájec - Jestřebí HV5b,převrtaná HV5a, nacházející se ve vzdálenosti cca 6 km od městské části Jestřebí a od m.č.Rájec. 

Při nouzovém zásobování se budou rovněž využívat místní zdroje – studny, jako zdroje užitkové vody.

Jestliže by tento stav byl dlouhodobějšího rázu, nebo by to byl stav trvalý, bylo by nutno hledat náhradní řešení.

D.4. Časový harmonogram

Do plánu investic rekonstrukcí a nových staveb se v řešeném období nepočítá s žádnou investicí. 

E. Kanalizace

E.1. Základní údaje

viz jednotlivé místní části obce
	Položka
	
	2000
	2004
	2015

	Počet trvale bydlících obyvatel napojených na kanalizaci
	obyv.
	
	
	

	Počet trvale bydlících obyvatel napojených na ČOV
	obyv.
	
	
	

	Spec. produkce. odp. vod obyvatelstva
	l/(os.den)
	
	
	

	Produkce odpadních vod
	m3/den
	
	
	

	BSK5
	kg/den
	
	
	

	NL
	kg/den
	
	
	

	CHSK
	kg/den
	
	
	


E.2. Významní producenti odpadních vod

viz jednotlivé místní části obce
E.3. Popis současného stavu odkanalizování a čištění odpadních vod

Podrobný popis – viz jednotlivé místní části obce.

Holešín

V obci není kanalizace pro odvádění splaškových odpadních vod.

Jestřebí

Do kanalizace Rájce jsou odvedeny odpadní vody  z části Jestřebí. V ostatní části Jestřebí jsou sporadické stoky zaústěné do Býkovky

V současné době probíhá v obci výstavba kanalizace.

Karolín

V obci není kanalizace pro odvádění splaškových odpadních vod.

Rájec

V části Rájec je v provozu jednotná kanalizační síť s vyústěním na městské ČOV.

E.4. Popis odkanalizování a čištění odpadních vod ve výhledu

Podrobný popis – viz jednotlivé místní části obce.

Holešín

V této městské části je navrženo vybudování splaškové kanalizace. Na západním okraji bude vybudována kompaktní ČOV.

Jestřebí

Kanalizace jednotná i splašková bude napojena na kanalizační systém Rájce s čištěním na MČOV v Rájci.

Karolín

V této městské části je navrženo vybudování splaškové kanalizace. Na západním okraji bude vybudována kompaktní ČOV.

Rájec

Kanalizace v obci bude dobudována tak, aby na ni byli napojeni všichni obyvatelé obce. Část stávající kanalizace a ČOV bude rekonstruována.

E.5. Časový harmonogram

viz jednotlivé místní části obce
F. Ekonomická část

Výpočet nákladů na výstavbu vodovodů a kanalizací byl proveden dle metodického pokynu Mze ČR, č.j. 20494/2002-6000.

	Vodovody (mil.Kč)
	0.000

	Kanalizace (mil.Kč)
	

	Celkem (mil.Kč)
	   0 .000


	
	

	028.doc
	



