	Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Jihomoravského kraje
	



A. Název obce

	Poř.číslo
	KOD PRVK
	Název obce
	KOD OB
	ZÚJ

	465
	0621.001.032.01
	Sloup
	15066
	582352

	Poř.číslo
	KOD PRVK
	Název části obce
	KOD COB
	ZÚJ

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	Číslo a název obce s rozšířenou působností

	
	001
	Blansko


B. Charakteristika obce

B.1. Demografický vývoj

	
	Počet obyvatel

	
	2015s
	2015n
	2025

	Obec
	888
	896
	896

	Místní část obce
	
	
	


B.2. Základní údaje o obci

Obec Sloup se nachází asi 9,5 km severovýchodně od Blanska. 

Rozsah zástavby je v rozmezí  457 – 530  m n.m.

C. Podklady

· Územní plán obce Sloup, vypracovalo Urbanistické středisko Brno v 07/1998

· Regionální plán implementace Směrnice Rady 91/271/EHS Jihomoravského kraje, komunální odpadní vody, zpracoval Aquatis Brno,  září 2002

· Údaje od Obecního úřadu

· Program rozvoje vodovodů a kanalizací územního celku Blansko, zpracovala firma   PROVO s. r. o. v roce 1994

D. Vodovody

D.1. Potřeba vody z bilance

	Položka
	
	
	2015s
	2015n
	2025

	Počet zásob.obyvatel
	Nz
	Obyv.
	888
	960
	960

	Voda vyrobená celkem
	VVR
	tis. M3/r
	55.3
	48.8
	53.6

	Voda fakturovaná
	VFC
	tis. M3/r
	44.1
	40.6
	44.7

	Voda fakturovaná pro obyvatele
	VFD
	tis. M3/r
	32.4
	30.8
	33.9

	Spec. potř. fakt. obyvatelstva
	Qs,d
	l/(os.den)
	100
	88
	97

	Spec. potř. fakt. vody
	Qs
	l/(os.den)
	136
	116
	127

	Spec. potř. vody vyrobené
	Qs,v
	l/(os.den)
	171
	139
	153

	Prům. denní potřeba
	Qp
	m3/d
	151.4
	133.6
	147

	Max. denní potřeba
	Qd
	m3/d
	204.4
	180.4
	198.4


D.2. Popis současného zásobování pitnou vodou

Obec Sloup má vodovod pro veřejnou potřebu, který je majetkem obce a provozován VAS a.s. – divize Boskovice. 

Obec Sloup je zásobena vodou ze samostatného vodovodu Sloup, jehož zdrojem je JÚ Sloup – 2 vrtané studny (přičemž Luka V2 je využíván méně) s vydatností 4,0 l/s, JÚ s pramenní jímkou s vydatností 7,0 l/s a dále v případě potřeby dotací vody ze skupinového vodovodu Němčice. 

Voda z pramenní jímky gravitačně natéká do VDJ 150 m3/507,1 Sloup a odtud je rozváděna do spotřebiště. Voda z JÚ Sloup je čerpána přímo do sítě. 

Vodovod je z roku 1984. Potrubí vodovodu je částečně z nevhodného materiálu, čímž prokazatelně ovlivňuje kvalitu vody při její distribuci ke spotřebitelům.

D.3. Rozvoj vodovodů ve výhledovém období

Ve výhledovém období se nepočítá s rozšířením vodovodu pro veřejnou potřebu, jen vodovodní síť bude výhledově rozšiřována dle realizace zástavby v souladu s územním plánem obce.Navržen je nový výtlačný řad mimo zástavbu z vrtu Luka do vodojemu .

Je navrženo, v souladu s Regionálním plánem implementace Jm kraje vyloučení /rekonstrukcí/ úseků vodovodní sítě z nevhodných materiálů, které prokazatelně ovlivňují kvalitu vody výluhy železa (Fe = 0,64 mg/l) při její distribuci ke spotřebitelům, bez možnosti odstranění závad provozními opatřeními. 

D.4. Vymezení zdrojů povrchových a podzemních vod uvažovaných 
pro účely úpravy na vodu pitnou

Zdrojem samostatného vodovodu pro veřejnou potřebu je JÚ Sloup – 2 vrtané studny s vydatností 4,0 l/s a JÚ s pramenní jímkou s vydatností 7,0 l/s. V případě potřeby je možná dotace vody ze skupinového vodovodu Němčice. 

D.5. Varianty nouzového zásobování pitnou vodou za krizové situace 
(jako podklad pro krizový plán obce a kraje)

V případě odstavení některého uvedeného zdroje z provozu, se budou nadále využívat ostatní zdroje, což si však vyžádá provedení opatření ve spotřebě zásobených spotřebišť. 

Když dojde k přerušení dodávky vody ze všech zdrojů, bude nutno  na pití a vaření dovážet balenou vodu nebo vodu v cisternách. 

Za krizové situace se bude voda pro veřejnou potřebu ( na pití a vaření ) dovážet ze zdroje NZV – Boskovice-vrt Svěrák, nacházející se ve vzdálenosti cca 14 km. 

Při nouzovém zásobování se budou rovněž využívat místní zdroje – studny, jako zdroje užitkové vody.

Jestliže by tento stav byl dlouhodobějšího rázu, nebo by to byl stav trvalý, bylo by nutno hledat náhradní řešení.

D.6. Časový harmonogram

· Do plánu investic rekonstrukcí je zařazena  rekonstrukce:

· rozvodné sítě OC,LT 80-125 dl. 3208 m,r. 2008-2009 (dle RPI)

· Do plánu investic nových staveb je zařazeno v r.2008-2010:

· přívodný řad PE110 dl.1600m

Nadlimitní stavby budou realizovány v případě, že investor zajistí potřebné finanční a stavební kapacity v optimálních cenách.

E. Kanalizace

E.1. Základní údaje

	Položka
	
	2000
	2004
	2015

	Počet trvale bydlících obyvatel napojených na kanalizaci
	obyv.
	803
	803
	888

	Počet trvale bydlících obyvatel napojených na ČOV
	obyv.
	803
	803
	888

	Počet EO
	obyv.
	912
	911
	988

	Produkce odpadních vod
	m3/den
	114.83
	114.67
	130.44

	BSK5
	kg/den
	54.72
	54.66
	59.28

	NL
	kg/den
	50.16
	50.11
	54.34

	CHSK
	kg/den
	109.44
	109.32
	118.56


E.2. Významní producenti odpadních vod

V obci jsou zastoupeny pouze drobné podnikatelské aktivity bez významnějšího množství odpadních vod z výroby.

E.3. Popis současného stavu odkanalizování a čištění odpadních vod

V obci je v provozu stávající ČOV, která byla uvedena do provozu v roce 1992. Na přítoku ČOV je stávající čerpací stanice, která odlehčuje dešťové vody svým bezpečnostním přepadem do recipientu – Punkvy. Stávající ČOV typu Kovoblok byla postavena pro 1000 EO. V současní době je ve špatném technickém stavu, výstupní parametry ČOV neodpovídají hodnotám výstupních parametrů pro krasová území – ČOV vypouští vyčištěné vody do ponorné řeky Punkvy. V areálu ČOV stojí stávající provozní objekt.

E.4. Popis odkanalizování a čištění odpadních vod ve výhledu

Stávající kanalizace v obci bude doplněna a rekonstruována. 

Vzhledem ke skutečnosti, že odpadní vody z obce Šošůvka (nová jednotná kanalizace) budou svedeny na ČOV do obce Sloup, je nutno ČOV ve Sloupu rekonstruovat a intenzifikovat. 

Stávající ČOV bude rekonstruována a intenzifikována. Stávající čerpací stanice bude upravena, za hrubými česlemi budou osazeny nové jemné strojně stírané česle a vertikální lapák písku, stávající ČOV Kovoblok opravena a upravena, po rekonstrukci bude sloužit jako kalojem, případně jako jedna z nádrží nového biologického stupně ČOV. Bude vybudován nový biologický stupeň ČOV s dvoulinkovým provozem.

E.5. Časový harmonogram

· Rekonstrukce ČOV: 2004 - 2005

· Výstavba kanalizace: 2013 - 2014

· Rekonstrukce kanalizace: 2004 - 2005

Navržené technické řešení kanalizace se nepředpokládá k realizaci v rámci PRVKÚK do roku 2014 vzhledem k vysokému podílu nákladů na jednoho odkanalizovaného obyvatele, které jsou dány tímto řešením, a ve vazbě na ekonomické možnosti.

Aktualizace PRVKÚK nebo zpracování nového PRVKÚK může změnit navržené technické řešení ve vazbě na, v té době platné, právní předpisy v oblasti ochrany vod, odvádění a čištění odpadních vod.

Časový harmonogram realizace navrhovaných technických opatření týkajících se předmětné obce/města byl vypracován po zpracování návrhu PRVKÚK pro celý Jihomoravský kraj na základě metodického pokynu Ministerstva zemědělství pro zpracování PRVKÚK a navazujících dopisů Ministerstva zemědělství č.j. 36  623/2003-7330 ze dne 30. září 2003 a č.j. 14 835/2004-16330 ze dne 19. dubna 2004“, které uvádí reálně naplnitelný roční objem investičních prostředků do oblasti vodovodů a kanalizací v Jihomoravském kraji.
F. Ekonomická část

Výpočet nákladů na výstavbu vodovodů a kanalizací byl proveden dle metodického pokynu Mze ČR, č.j. 20494/2002-6000.

	Vodovody (mil.Kč)
	9.444

	Kanalizace (mil.Kč)
	51.628

	Celkem (mil.Kč)
	   1 .132


	
	

	032.doc
	



