	Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Jihomoravského kraje
	



A. Název obce

	Poř.číslo
	KOD PRVK
	Název obce
	KOD OB
	ZÚJ

	471
	0621.001.033.01
	Spešov
	15282
	556963

	Poř.číslo
	KOD PRVK
	Název části obce
	KOD COB
	ZÚJ

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	Číslo a název obce s rozšířenou působností

	
	001
	Blansko


B. Charakteristika obce

B.1. Demografický vývoj

	
	Počet obyvatel

	
	2015s
	2015n
	2025

	Obec
	579
	584
	584

	Místní část obce
	
	
	


B.2. Základní údaje o obci

Obec Spešov se nachází  asi  4 km severně od města Blanska.

Rozsah zástavby je v rozmezí  284 – 310 m n.m.

C. Podklady

· Údaje od Obecního úřadu

· Program rozvoje vodovodů a kanalizací územního celku Blansko, zpracovala firma PROVO s. r. o. v roce 1994

D. Vodovody

D.1. Potřeba vody z bilance

	Položka
	
	
	2015s
	2015n
	2025

	Počet zásob.obyvatel
	Nz
	obyv.
	579
	649
	649

	Voda vyrobená celkem
	VVR
	tis. m3/r
	22.1
	27.5
	30.2

	Voda fakturovaná
	VFC
	tis. m3/r
	20.1
	19.7
	21.7

	Voda fakturovaná pro obyvatele
	VFD
	tis. m3/r
	19
	19.1
	21

	Spec. potř. fakt. Obyvatelstva
	Qs,d
	l/(os.den)
	90
	81
	89

	Spec. potř. fakt. Vody
	Qs
	l/(os.den)
	95
	83
	91

	Spec. potř. vody vyrobené
	Qs,v
	l/(os.den)
	105
	116
	128

	Prům. denní potřeba
	Qp
	m3/d
	60.6
	75.3
	82.8

	Max. denní potřeba
	Qd
	m3/d
	81.9
	101.6
	111.8


D.2. Popis současného zásobování pitnou vodou

Obec Spešov má vodovod pro veřejnou potřebu, který je majetkem Svazku VAK měst a obcí Blansko, provozován společností VAS, a.s. – divize Boskovice.

Spešov je zásobený pitnou vodou ze skupinového vodovodu Blansko, který je zásoben v podstatě z pěti samostatných JÚ. Dále je  skup. vodovod Blansko  dotován vodou dle potřeby ze skupinového vodovodu Boskovice, jejíž přívod zajišťuje vodovodní přivaděč DN500 Boskovice-Blansko. 

Přičemž pro zásobení Spešova slouží JÚ Spešov - vrty HV202,  HV203,  vrt. studny

IHV 101a,Spešov II a Skřivani HVS6, odkud je voda čerpaná do odkyselovací stanice s akumulací ve vodojemu Spešov2x500 m3 s max. hladinou 316,50 m n.m. Do této akumulace je ještě čerpána voda z JÚ Bořitov – vrtaná studna HVJ4 s Q=12l/s.

          Z vodojemu Spešov 2x500 m3 je gravitačně voda vedena do obce a samostatným řadem do vodojemu Bezručoav2x400 m3 v Blansku. 

             Dále je možné z čerpací stanice  u akumulace vodu čerpat do vodovodního přivaděče Boskovice-Blansko. 

Nová výstavba v obci je situovaná v lokalitě pod vodojemem, a z toho důvodu nevyhovují tlak. poměry v síti.  

Zdroj JÚ Spešov-st. nesplňuje dle Vyhl.376/2000Sb. hodnotu ukazatele Mn=0,36mg/l

je odstavena z provozu.

D.3. Rozvoj vodovodů ve výhledovém období

Ve výhledovém období se nepočítá s rozšířením vodovodu pro veřejnou potřebu, jen vodovodní síť bude výhledově rozšiřována dle realizace zástavby v souladu s územním plánem obce.

V lokalitě nové výstavby pod vodojemem v obci bude situovaná AT stanice pro zlepšení tlakových poměrů. Byla by ale vhodná výstavba nového vodojemu na vyšší kotě, aby se zlepšily tlak. poměry i v jiných lokalitách. Současně by bylo vhodné nové situování samostatného výtlačného řadu do Ráječka, mimo zástavbu-nutno projekčně připravit.

            Je navrženo, v souladu s Regionálním plánem implementace Směrnice Rady 98/83/EU opatření na zdroji spočívající v doplnění technologie o filtraci a ozonizaci, aby produkovaná voda splňovala ukazatele a jejich limity dle Vyhl.376/2000Sb. 

Dále je navržena rekonstrukce vodojemu, čerpacích stanic a rozvodné sítě - viz kap.D.6

Vymezení zdrojů povrchových a podzemních vod uvažovaných 
pro účely úpravy na vodu pitnou

Zdrojem skupinového vodovodu Blansko sloužící pro obec Spešov je JÚ Spešov -   vrty HV202,  HV203,  vrt. studny IHV101a,Spešov II, Skřivani HVS6,  a  přebytky z    JÚ Bořitov – vrtaná studna HVJ4 s Q=12l/s.

Varianty nouzového zásobování pitnou vodou za krizové situace 
(jako podklad pro krizový plán obce a kraje)

V případě odstavení některého uvedeného zdroje SV z provozu, se budou nadále využívat ostatní zdroje, což si však vyžádá provedení opatření ve spotřebě zásobených spotřebišť. 

Když dojde k přerušení dodávky vody ze všech zdrojů, bude nutno  na pití a vaření dovážet balenou vodu nebo vodu v cisternách. 

Za krizové situace se bude voda pro veřejnou potřebu ( na pití a vaření ) dovážet ze zdroje NZV – Spešov – vrt.studna Rájec - Jestřebí HV5b,převrtaná HV5a, nacházející se ve vzdálenosti cca 2 km. 

Při nouzovém zásobování se budou rovněž využívat místní zdroje – studny, jako zdroje užitkové vody.

Jestliže by tento stav byl dlouhodobějšího rázu, nebo by to byl stav trvalý, bylo by nutno hledat náhradní řešení.

D.4. Časový harmonogram

· Do plánu investic rekonstrukcí je zařazena  rekonstrukce:

· ÚV-odkyselovací stanice-filtrace,ozonizace, r. 2007-2008  ( dle RPI)
· čerpací stanice Spešov I, r. 2005 - 2010

· čerpací stanice Spešov II, r. 2005 – 2010

· vodojem 1000 m3 Spešov 2K, r. 2005 – 2010

      -     rozvodné sítě LT80-100 dl. 3256m,r. 2006  - 2008

· Do plánu investic nových staveb je zařazena realizace v roce 2005:

· ATstanice

Nadlimitní stavby budou realizovány v případě, že investor zajistí potřebné finanční a stavební kapacity v optimálních cenách.

E. Kanalizace

E.1. Základní údaje

	Položka
	
	2000
	2004
	2015

	Počet trvale bydlících obyvatel napojených na kanalizaci
	obyv.
	555
	555
	555

	Počet trvale bydlících obyvatel napojených na ČOV
	obyv.
	555
	555
	555

	Počet EO
	obyv.
	573
	572
	570

	Produkce odpadních vod
	m3/den
	69.13
	69.06
	68.78

	BSK5
	kg/den
	34.37
	34.34
	34.22

	NL
	kg/den
	31.51
	31.48
	31.37

	CHSK
	kg/den
	68.74
	68.68
	68.44


E.2. Významní producenti odpadních vod

V obci jsou zastoupeny pouze drobné podnikatelské aktivity bez významnějšího množství odpadních vod z výroby.

E.3. Popis současného stavu odkanalizování a čištění odpadních vod

Všichni obyvatelé jsou napojeni na stávající splaškovou kanalizaci. Odpadní vody z obce jsou odváděny k likvidaci na stávající ČOV typu Kovoblok VÚCHZ. Recipientem je řeka Svitava.  Na tuto ČOV je napojena i část obce Ráječko.

E.4. Popis odkanalizování a čištění odpadních vod ve výhledu

Nevyhovující stoky budou rekonstruovány. Stávající kanalizace bude doplněna. Odpadní vody z obce budou odváděny do kanalizační sítě obce Ráječko a odtud na ČOV Blansko.

E.5. Časový harmonogram

· Výstavba kanalizace: 2015

· Rekonstrukce kanalizace: 2011 - 2012

Navržené technické řešení kanalizace může být realizováno v rámci PRVKÚK ve vazbě na ekonomické možnosti v případech, kdy podíl nákladů na jednoho odkanalizovaného obyvatele odpovídá nákladům na individuální technické řešení.

V období do splnění požadavků Směrnice Rady 91/271/EHS z 21. května 1991 ve znění Směrnice Rady 98/15/ES ze dne 27. února 1998 o čištění městských odpadních vod budou preferována individuální řešení čištění odpadních vod.

Časový harmonogram realizace navrhovaných technických opatření týkajících se předmětné obce/města byl vypracován po zpracování návrhu PRVKÚK pro celý Jihomoravský kraj na základě metodického pokynu Ministerstva zemědělství pro zpracování PRVKÚK a navazujících dopisů Ministerstva zemědělství č.j. 36  623/2003-7330 ze dne 30. září 2003 a č.j. 14 835/2004-16330 ze dne 19. dubna 2004“, které uvádí reálně naplnitelný roční objem investičních prostředků do oblasti vodovodů a kanalizací v Jihomoravském kraji.
F. Ekonomická část

Výpočet nákladů na výstavbu vodovodů a kanalizací byl proveden dle metodického pokynu Mze ČR, č.j. 20494/2002-6000.

	Vodovody (mil.Kč)
	23.602

	Kanalizace (mil.Kč)
	18.408

	Celkem (mil.Kč)
	   1 .051


	
	

	033.doc
	



