	Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Jihomoravského kraje
	



A. Název obce

	Poř.číslo
	KOD PRVK
	Název obce
	KOD OB
	ZÚJ

	10
	0621.002.045.01
	Benešov 
	00236
	581330

	Poř.číslo
	KOD PRVK
	Název části obce
	KOD COB
	ZÚJ

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	Číslo a název obce s rozšířenou působností

	
	002
	Boskovice


B. Charakteristika obce

Demografický vývoj

	
	Počet obyvatel

	
	2015s
	2015n
	2025

	Obec
	576
	581
	581

	Místní část obce
	
	
	


B.1. Základní údaje o obci

Obec Benešov se nachází asi 8 km východně od Boskovic. 

Rozsah zástavby je v rozmezí  660 – 700  m n.m.

C. Podklady

· Územní plán obce Benešov – návrh, vypracovalo Urbanistické středisko Brno v 09/2002

· Údaje od Obecního úřadu

-    Program rozvoje vodovodů a kanalizací územního celku Blansko, zpracovala firma    

     PROVO s. r. o. v roce 1994

D. Vodovody

D.1. Potřeba vody z bilance

	Položka
	
	
	2015s
	2015n
	2025

	Počet zásob.obyvatel
	Nz
	obyv.
	581
	659
	659

	Voda vyrobená celkem
	VVR
	tis. m3/r
	23.6
	26.4
	29

	Voda fakturovaná
	VFC
	tis. m3/r
	22.6
	22.3
	24.5

	Voda fakturovaná pro obyvatele
	VFD
	tis. m3/r
	18
	17.6
	19.4

	Spec. potř. fakt. obyvatelstva
	Qs,d
	l/(os.den)
	85
	73
	80

	Spec. potř. fakt. vody
	Qs
	l/(os.den)
	107
	93
	102

	Spec. potř. vody vyrobené
	Qs,v
	l/(os.den)
	111
	110
	121

	Prům. denní potřeba
	Qp
	m3/d
	64.7
	72.2
	79.5

	Max. denní potřeba
	Qd
	m3/d
	87.3
	97.5
	107.3


D.2. Popis současného zásobování pitnou vodou

Obec Benešov má vodovod pro veřejnou potřebu, který je majetkem Svazku VAK měst a obcí Blansko a provozován VAS a.s. – divize Boskovice. 

Obec Benešov je zásobena vodou ze samostatného vodovodu Benešov, jehož zdrojem  je JÚ Benešov – 2 vrtané studny s vydatností 2,6 l/s- nekvalitní zdroj z důvodu zvýšeného obsahu Radonu. Z JÚ je voda čerpána přes vodovodní síť do VDJ 150 m3/709,20 Benešov. Zásobení horní části obce Benešov a osady Pavlov je realizováno pomocí AT stanice u vodojemu.

Vodovod je z roku 1974. 

Rozvoj vodovodů ve výhledovém období

Ve výhledovém období r.2006-2008 je navržena realizace samostatného výtlaku z čerpací stanice mimo zástavbu  a nové úpravny vody-odradonovací věže. 
Vodovodní síť bude výhledově rozšiřována dle realizace zástavby v souladu s územním plánem obce.

Dále je navržena rekonstrukce rozvodné sítě. 

Jako variantní řešení  náhrady nedostačujícího a nekvalitního zdrojového zabezpečení obce, v problémové oblasti  v zásobování kvalitní pitnou vodou, je navrženo  napojení na skupinový vodovod Boskovice a to z nově navrženého vodojemu 2x150m3 Šebetov přívodným řadem s napojením na stávající systém zásobení- místní akumulace a rozvodnou sít. Řešení je navrženo společné pro obce Kořenec, Benešov a Okrouhlá.

. 

Jako další varianta  náhrady  nedostatečného  zdrojového zabezpečení a nekvalitního zdroje v problémové oblasti  v zásobování kvalitní pitnou vodou napojení obcí Kořenec, Benešov a Okrouhlá které mají samostatné vodovody, je možné napojení těchto obcí na SV Drahanská vrchovina.

D.3. Vymezení zdrojů povrchových a podzemních vod uvažovaných 
pro účely úpravy na vodu pitnou

Zdrojem samostatného vodovodu pro veřejnou potřebu je JÚ Benešov – 2 vrtané studny s vydatností 2,6 l/s - nekvalitní zdroj z důvodu zvýšeného obsahu Radonu. Navržena nová úpravna vody-odradonovací věž.

D.4. Varianty nouzového zásobování pitnou vodou za krizové situace 
(jako podklad pro krizový plán obce a kraje)

V případě odstavení některého uvedeného zdroje z provozu, se budou nadále využívat ostatní zdroje, což si však vyžádá provedení opatření ve spotřebě zásobených spotřebišť. 

Když dojde k přerušení dodávky vody ze všech zdrojů, bude nutno  na pití a vaření dovážet balenou vodu nebo vodu v cisternách. 

Za krizové situace se bude voda pro veřejnou potřebu ( na pití a vaření ) dovážet ze zdroje NZV – Boskovice-vrt Svěrák, nacházející se ve vzdálenosti cca 14 km. 

Při nouzovém zásobování se budou rovněž využívat místní zdroje – studny, jako zdroje užitkové vody.

Jestliže by tento stav byl dlouhodobějšího rázu, nebo by to byl stav trvalý, bylo by nutno hledat náhradní řešení.

D.5. Časový harmonogram

· Do plánu investic rekonstrukcí je zařazena  rekonstrukce:

·            -     rozvodné sítě LT 100 dl. 512 m,r. 2008-2009

· Do plánu investic nových staveb je zařazeno v r.2006-2008 :

· ÚV-odradonovací věž (dle RPI)

· výtlačný řad PE110,dl.1095 m

Navržené technické řešení vodovodu může být realizováno v rámci PRVKÚK vzhledem k vysokému podílu nákladů na jednoho zásobovaného obyvatele jen po podrobné analýze zahrnující pořizovací i provozní náklady na toto řešení.

Nadlimitní stavby budou realizovány v případě, že investor zajistí potřebné finanční a stavební kapacity v optimálních cenách.

E. Kanalizace

E.1. Základní údaje

	Položka
	
	2000
	2004
	2015

	Počet trvale bydlících obyvatel napojených na kanalizaci
	obyv.
	579
	579
	576

	Počet trvale bydlících obyvatel napojených na ČOV
	obyv.
	579
	579
	576

	Počet EO
	obyv.
	626
	625
	622

	Produkce odpadních vod
	m3/den
	72.70
	72.65
	72.29

	BSK5
	kg/den
	37.55
	37.52
	37.31

	NL
	kg/den
	34.42
	34.39
	34.20

	CHSK
	kg/den
	75.10
	75.04
	74.62


E.2. Významní producenti odpadních vod

V obci je zemědělský podnik s živočišnou výrobou, který odpadní vody z této výroby likviduje opět v zemědělství.

Dále jsou zde zastoupeny drobné podnikatelské aktivity bez významnějšího množství odpadních vod z výroby.

E.3. Popis současného stavu odkanalizování a čištění odpadních vod

Obec je odkanalizována oddílnou stokovou sítí. Dešťové vody jsou odváděny dešťovou kanalizací do Višňového potoka. Splaškové odpadní vody jsou odváděny splaškovou kanalizací a dále kmenovou stokou mimo řešené území – stoka odvádí splaškové vody ještě z obcí Valchov, Velenov, Vratíkov, Okrouhlá do ČOV Boskovice „C“ pod Hrádkovem. Jedná se o ČOV Hydrovit 2x 500S.

Odpadní vody z osady Pavlov jsou odváděny splaškovou kanalizací do čerpací stanice na východním okraji zástavby, odkud jsou čerpány výtlačným potrubím, které je zaústěno v blízkosti školy do splaškové gravitační stoky.

Provozovatel: Vodárenská akciová společnost a.s.

E.4. Popis odkanalizování a čištění odpadních vod ve výhledu

Systém kanalizačních přivaděčů vybudovaný v rámci akce „Asanační opatření v povodí vodárenské nádrže Boskovice“ nabírá násobné objemy balastních vod a zároveň vsakováním splašků v bezdeštném období může kontaminovat podzemní vody v oblasti. Je uvažováno s rekonstrukcí přivaděče a kanalizace v obci.

Alternativou je nová mechanicko-biologická ČOV pro obce Okrouhlá a Benešov.

E.5. Časový harmonogram

· Rekonstrukce kanalizace: 2009 – 2010

Měrné investiční náklady na rekonstrukci kanalizace  vychází vysoké - 70,5tis.Kč/os. – vzhledem k rekonstrukci celé kanalizační sítě Benešově  a zejména vzhledem k rekonstrukci kanalizačního přivaděče, který je veden od osady Pravlov, přes Benešov až k další obci Okrouhlá.  Jedná se přitom o poměrně malou obec.

F. Ekonomická část

Výpočet nákladů na výstavbu vodovodů a kanalizací byl proveden dle metodického pokynu Mze ČR, č.j. 20494/2002-6000.

	Vodovody (mil.Kč)
	4.994

	Kanalizace (mil.Kč)
	41.915

	Celkem (mil.Kč)
	   1 .954


	
	

	045.doc
	



