	Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Jihomoravského kraje
	



A. Název obce

	Poř.číslo
	KOD PRVK
	Název obce
	KOD OB
	ZÚJ

	32
	0621.002.047.00
	Boskovice
	00832
	581372

	Poř.číslo
	KOD PRVK
	Název části obce
	KOD COB
	ZÚJ

	32.2
	0621.002.047.02
	Boskovice
	
	581372

	
	
	
	
	

	Číslo a název obce s rozšířenou působností

	
	002
	Boskovice


Charakteristika obce

A.1. Demografický vývoj

	
	Počet obyvatel

	
	2015s
	2015n
	2025

	Obec
	11305
	11404
	11404

	Místní část obce
	10660
	10753
	10753


A.2. Základní údaje o obci

Boskovice jsou městskou částí města Boskovice a nachází se asi  ve středu územního celku Blansko.

Rozsah zástavby je v rozmezí  340 – 420 m n.m.

B. Podklady

· Regionální plán implementace – část zásobování vodou 

· Provozní řád, Skupinový vodovod Boskovice, OVHS Boskovice, 09/1974

· Provozní řád, Skupinový vodovod přivaděče Velké Opatovice – Boskovice, Borotín – vodovod, VAS – divize Boskovice, 01/1999 

· Provozní řád, Skupinový vodovod Boskovice - Blansko, Lhota Rapotina – vodovod, VAS – divize Boskovice, 04/2001 

· Provozní řád, Vodovod Šebetov, JmVaK  OZ Blansko, 06/1981  

· Provozní řád, Vodovod Obora, JmVaK  OZ Blansko  

· Územní plán města Boskovice, vypracovalo Urbanistické středisko Brno 

· Regionální plán implementace  Směrnice Rady 91/271/EHS Jihomoravského kraje,

komunální odpadní vody, zpracoval Aquatis Brno,  září 2002

· Údaje od Městského úřadu 

-
Program rozvoje vodovodů a kanalizací územního celku Blansko, zpracovala firma PROVO s. r. o. v roce 1994

C. Vodovody

C.1. Potřeba vody z bilance

	Položka
	
	
	2015s
	2015n
	2025

	Počet zásob.obyvatel
	Nz
	obyv.
	10660
	10723
	10723

	Voda vyrobená celkem
	VVR
	tis. m3/r
	833.9
	643.3
	707.7

	Voda fakturovaná
	VFC
	tis. m3/r
	737.3
	556.6
	612.3

	Voda fakturovaná pro obyvatele
	VFD
	tis. m3/r
	466.9
	341.1
	375.2

	Spec. potř. fakt. Obyvatelstva
	Qs,d
	l/(os.den)
	120
	87
	96

	Spec. potř. fakt. Vody
	Qs
	l/(os.den)
	189
	142
	156

	Spec. potř. vody vyrobené
	Qs,v
	l/(os.den)
	214
	164
	181

	Prům. denní potřeba
	Qp
	m3/d
	2284.6
	1762.6
	1938.8

	Max. denní potřeba
	Qd
	m3/d
	2969.9
	2291.3
	2520.5


C.2. Popis současného zásobování pitnou vodou

Městská část Boskovice má vodovod pro veřejnou potřebu, který je majetkem Svazku VAK měst a obcí Blansko, provozován společností  VAS, a.s. – divize Boskovice.

Boskovice jsou zásobené  pitnou vodou ze skupinového vodovodu Boskovice, zejména z významného zdroje skupinového vodovodu – společné JÚ Velké Opatovice – svazek 5 HG vrtů + 1 kopaná studna s Q = 81,0 l/s / pro skup. vodovod je dohodnutý odběr Q = 61l/s/, odkud je voda gravitačně přivaděčem vedena do vodojemu Hradisko 650 m3 s max. hladinou 493,10 m n.m. a odtud do vodojemu Hřbitov 650 m3 a Hřbitov – nový 1000 m3 s max. hladinou 440,70 m n.m.  Odtud jsou gravitačně plněny vodojemy 


            – Hrad 2 x 500 m3 s max. hladinou 429,50 m n.m. 

– U nemocnice     250 m3 s max. hladinou 404,50 m n.m. 

– Obora
2 x 1000 m3 s max. hladinou 412,0 m n.m. 

Z vodojemu Obora je gravitačně zásobena větev Boskovice – Blansko a skupinový vodovod Drahanská vrchovina.

Z jednotlivých vodojemů jsou zásobena tlaková pásma Boskovic, jehož zástavba je se značným výškovým rozdílem  ~ 80 m.

Dalším zdrojem je JÚ Boskovice – Svěrák – vrt s Q = 4,5 l/s a JÚ Valchovské jímky – 5 pramenních jímek s Q = 5,0 l/s, odkud je voda gravitačně svedena do vodojemu Hrad. Na přívodní řad je napojena odbočka přívodního řadu pro městskou část Hrátkov a Vratíkov.

·  Záložním zdrojem skupinového vodovodu je v současné době jímání povrchové vody z vodárenské nádrže Boskovice vybudované na vodním toku Bělá, s povoleným odběrem Q=152,0l/s, která je upravována na ÚV Bělá s Q = 180 l/s s akumulací  2000 m3, odkud je voda čerpána do systému skupinového vodovodu Boskovice, včetně skupinového vodovodu Drahanská vrchovina.  Z hlediska bilancí je proto tento ekonomicky náročný zdroj mimo provoz, ale udržován v provozní pohotovosti ke zprovoznění do 14 dnů.  Jako záložní zdroj bude sloužit i nadále v pohotovostním, provozuschopném stavu, jako rezervní zdroj pitné vody pro mimořádné havarijní nebo provozní situace.

Skupinový vodovod Velké Opatovice – Boskovice v nynější podobě je z potrubí různých materiálů a dimenzí v celkové délce  47 822,0 m. Rozvodná síť je z r. 1942, postupně rozšiřována dle rozšiřující se zástavby, v dnešním rozsahu  41 650,0 m.

 Vzhledem ke stáří a k použitému materiálu dochází k v potrubí k výluhům Fe , což negativně ovlivňuje kvalitu vody.

Aktualizace k roku 2016

Podle návrhu viz níže postaven VDJ Doubrava (2x200 m3/468.07), výtlačný řad - DN 100+DN 150, dl. 700 m a zásobní řad - DN 150, dl. 850 m.
C.3. Rozvoj vodovodů ve výhledovém období

Ve výhledovém období v r. 2004-2006. bude vodovodní síť rozšiřována dle realizace zástavby v souladu s územním plánem obce.

 Z toho důvodu je nutná výstavba nového vodojemu Doubrava 400 m3/468m.n.m/, do něhož bude voda čerpána novou čerpací stanicí U hřbitova.

Je navržena, v souladu s Regionálním plánem implementace, rekonstrukce přivaděče z oceli a to vzhledem ke stáří a k použitému materiálu, čímž je prokazatelně ovlivněna kvalita vody (Fe = 0,24 mg/l), bez možnosti odstranění závadného stavu provozními možnostmi. 

Dále rekonstrukce rozvodné sítě z oceli, AZC a staré LT a rekonstrukce vodojemů  Hradisko – armaturní komora a Hřbitov – akumulace.  Nutná je také rekonstrukce násoskového systému ve společném JÚ Velké Opatovice – svazek 5 HG vrtů + 1 kopaná studna.

C.4. Vymezení zdrojů povrchových a podzemních vod uvažovaných 
pro účely úpravy na vodu pitnou

Zdrojem skupinového vodovodu Boskovice pro Boskovice je především :    

· JÚ  Velké Opatovice svazek 5 HG vrtů + 1 kopaná studna s Q = 81,0 l/s / pro skup. vodovod je dohodnutý odběr Q = 61l/s/

a dále :

· JÚ  Valchovské jímky - 5 pramenních jímek s Q = 5,0 l/s 

· JÚ Boskovice – Svěrák – vrt s Q = 4,5 l/s

Dále záložní zdroj, udržovaný v provozní pohotovosti, a to odběr povrchové vody z vodní nádrže Bělá s ÚV Bělá s Q = 180 l/s. 

C.5. Varianty nouzového zásobování pitnou vodou za krizové situace 
(jako podklad pro krizový plán obce a kraje)

V případě odstavení některého uvedeného zdroje SV z provozu, se budou nadále využívat ostatní zdroje, což si však vyžádá provedení opatření ve spotřebě zásobených spotřebišť. 

Když dojde k přerušení dodávky vody ze všech zdrojů, bude nutno  na pití a vaření dovážet balenou vodu nebo vodu v cisternách. 

Za krizové situace se bude voda pro veřejnou potřebu ( na pití a vaření ) dovážet ze zdroje NZV – Boskovice-vrt Svěrák, nacházející se ve vzdálenosti cca 3 km. 

Při nouzovém zásobování se budou rovněž využívat místní zdroje – studny, jako zdroje užitkové vody.

Jestliže by tento stav byl dlouhodobějšího rázu, nebo by to byl stav trvalý, bylo by nutno hledat náhradní řešení.

Záložním zdrojem skupinového vodovodu je v současné době jímání povrchové vody z vodárenské nádrže Boskovice vybudované na vodním toku Bělá, která je upravována na ÚV Bělá s kapacitou Q = 180 l/s s akumulací 2000 m3, odkud je voda čerpána do systému skupinového vodovodu Boskovice. Z hlediska bilance je tento ekonomicky náročný zdroj mimo provoz, ale je udržován v provozní pohotovosti k možnému zprovoznění do 14 dnů. Jako záložní zdroj bude sloužit i nadále v pohotovostním, provozuschopném stavu, jako rezervní zdroj pitné vody pro mimořádné havarijní nebo provozní situace.

C.6. Časový harmonogram

· Do plánu investic rekonstrukcí je zařazena  rekonstrukce:

· spol.JÚ V.Opatovice –násoskový systém,r. 2005 – 2008
· přívodního řadu Velké Opatovice – Boskovice  LT 80 – 500  dl. 21 084 m,       r. 2008 – 2009 (dle RPI)

· rozvodné sítě   (LT 80 – 150  celk. dl. 25 608 m,r. 2004 – 2010
· rozvodné sítě   (OC 80 – 150  celk. dl. 1759 m,r. 2004 – 2010
· rozvodné sítě   AZ 100 – 300  celk. dl. 2525 m,r. 2004 – 2010
· vodojemu Hradisko – armaturní komora,  r.  2008 – 2009
· vodojemu Hřbitov –  akumulace,  r.  2008 – 2009
· Do plánu investic nových staveb je zařazena realizace v roce 2004-2006:

· čerpací stanice U Hřbitova

· vodojem 400 m3  Doubrava

· přívodný řad vdj.Doubrava-síť  LT 100m  dl. 1665 m,    

· rozvodné síť LT100 dl. 800m, r. 2004-2006

Nadlimitní stavby budou realizovány v případě, že investor zajistí potřebné finanční a stavební kapacity v optimálních cenách.

D. Kanalizace

D.1. Základní údaje

	Položka
	
	2000
	2004
	2015

	Počet trvale bydlících obyvatel napojených na kanalizaci
	obyv.
	10645
	10645
	10660

	Počet trvale bydlících obyvatel napojených na ČOV
	obyv.
	10645
	10645
	10660

	Počet EO
	obyv.
	11419
	11407
	11416

	Produkce odpadních vod
	m3/den
	1787.39
	1785.89
	2005.50

	BSK5
	kg/den
	685.15
	684.40
	684.98

	NL
	kg/den
	646.56
	645.87
	646.41

	CHSK
	kg/den
	1390.32
	1388.82
	1389.99


D.2. Významní producenti odpadních vod

V Boskovicích jsou zastoupeny tyto průmyslové podniky:

· Cea Product s.r.o. - s odvedením technologických odpadních vod do městské kanalizace

· Minerva a.s. Boskovice - s odvedením technologických odpadních vod do městské kanalizace

· Lidokov Boskovice - s odvedením technologických odpadních vod do městské kanalizace

· Novimbra – obrábění kovů – bez technologických odpadních vod

· ALPS – elektrotechnická výroba - bez technologických odpadních vod

D.3. Popis současného stavu odkanalizování a čištění odpadních vod

Boskovice mají jednotnou stokovou síť, sestávající ze dvou samostatných celků se dvěma samostatnými ČOV. Stoková síť je rozdělena na dvě základní povodí s rozvodnicí, která prochází přibližně po hřbetnici mezi zámkem a hřbitovem. Kanalizace „A“ náleží povodí Boskovického potoka a zahrnuje západní část města. Kanalizace „B“ náleží povodí potoka Bělá a zahrnuje východní část města. Kanalizace „A“ odvádí odpadní vody z větší části města. Převážná většina stok je zaústěna do zatrubněné části Boskovického potoka, který tak tvoří kmenovou stoku kanalizace. Zaústění kanalizace do zatrubněné části potoka je trvalým význačným problémem boskovické kanalizace, poněvadž dochází k soustavnému ředění odpadních vod. ČOV „A“ je umístěna na jihozápadním okraji města.

Kanalizace „B“ odvádí odpadní vody z východní části města se sklonem terénu k potoku Bělá. ČOV „B“ je umístěna v lokalitě „Červená zahrada“. Jedná se o krytou halu ocelové konstrukce. Její životnost je omezená.

Obě ČOV jsou mechanicko-biologické s úplnou stabilizací kalu typu Sigma-Norm-Kombiblok.

Provozovatel: Vodárenská akciová společnost a.s.

D.4. Popis odkanalizování a čištění odpadních vod ve výhledu

Ve městě bude dokončena výstavba kanalizační sítě tak, aby byly podchyceny veškeré odpadní vody z oblasti (ulice Podhradí, Dukelská, sportovní areál). Nevyhovující stoky budou rekonstruovány. Hlavním úkolem je vyloučení balastních vod z povodí „A“ oddělením Boskovického potoka od stokové sítě.

Stávající ČOV „A“ bude rekonstruována  Je navržena technologie s úplnou aerobní stabilizací kalu a stářím kalu umožňujícím nitrifikaci a denitrifikaci. Aerace je uvažována přerušovaná (systém vypni-zapni), s řízením dle množství rozpuštěného O2 v aktivaci. Dosažení potřebného limitu celkového P bude zajištěno chemickým srážedlem. Kalová koncovka je navržena s mechanickým odvodňováním a hygienizací kalu, v tomto případě i extenzivním zpracováním kalu na kompost.

Odpadní vody z povodí „B“ budou na tuto ČOV přečerpávány, výhledově tedy bude v Boskovicích jedna ČOV.

Na ČOV Boskovice bude napojena místní část Mladkov.

Rekonstrukce ČOV Boskovice byla zařazena do RPI (ve skupině opatření „ČOV nad 10000 EO“. 

Ve městě se uvažuje s výstavbou nové bytové zástavby dle územního plánu, investiční náklady na výstavbu kanalizace v této oblasti budou součástí investic bytové výstavby. 

D.5. Časový harmonogram

· Rekonstrukce ČOV: 2004 - 2005

· Výstavba kanalizace: 2005 - 2006

· Rekonstrukce kanalizace: 2011 - 2012

Navržené technické řešení kanalizace v rámci PRVKÚK by mělo být realizováno do 31. prosince 2010 podle ustanovení Čl. II odst. 6 zákona č. 20/2004 Sb., kterým se mění zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, aby obec splnila závazek České republiky vyplývající z vyjednávání o přistoupení k Evropské unii v rámci přechodného období – zajistit odkanalizování a čištění odpadních vod na úroveň stanovenou nařízením vlády vydaným podle § 38 odst. 5 zákona 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů.

Časový harmonogram realizace navrhovaných technických opatření týkajících se předmětné obce/města byl vypracován po zpracování návrhu PRVKÚK pro celý Jihomoravský kraj na základě metodického pokynu Ministerstva zemědělství pro zpracování PRVKÚK a navazujících dopisů Ministerstva zemědělství č.j. 36  623/2003-7330 ze dne 30. září 2003 a č.j. 14 835/2004-16330 ze dne 19. dubna 2004“, které uvádí reálně naplnitelný roční objem investičních prostředků do oblasti vodovodů a kanalizací v Jihomoravském kraji.

E. Ekonomická část

Výpočet nákladů na výstavbu vodovodů a kanalizací byl proveden dle metodického pokynu Mze ČR, č.j. 20494/2002-6000.

	Vodovody (mil.Kč)
	198.918

	Kanalizace (mil.Kč)
	244.248

	Celkem (mil.Kč)
	   1 .608


	
	

	047_02.doc
	



