	Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Jihomoravského kraje
	



A. Název obce

	Poř.číslo
	KOD PRVK
	Název obce
	KOD OB
	ZÚJ

	32
	0621.002.047.00
	Boskovice
	00832
	581372

	Poř.číslo
	KOD PRVK
	Název části obce
	KOD COB
	ZÚJ

	32.3
	0621.002.047.03
	Hrádkov
	
	581372

	
	
	
	
	

	Číslo a název obce s rozšířenou působností

	
	002
	Boskovice


Charakteristika obce

A.1. Demografický vývoj

	
	Počet obyvatel

	
	2015s
	2015n
	2025

	Obec
	11305
	11404
	11404

	Místní část obce
	128
	129
	129


A.2. Základní údaje o obci

Hrádkov je městskou částí města Boskovice. Nachází se asi 3 km východně od města Boskovice. 

Rozsah zástavby je v rozmezí  420 – 435 m n.m.

B. Podklady

· Provozní řád skupinového vodovodu přivaděč Velké Opatovice – Boskovice – Schema skupinového vodovodu přivaděč Boskovice – Blansko, VAS – divize Boskovice, 01/1999  

· PRVKÚC  Blansko

· Územní plán města Boskovice, vypracovalo Urbanistické středisko Brno 

· Regionální plán implementace Směrnice Rady 91/271/EHS Jihomoravského kraje,

komunální odpadní vody, zpracoval Aquatis Brno,  září 2002

· Údaje od Městského úřadu 

· Program rozvoje vodovodů a kanalizací územního celku Blansko, zpracovala firma PROVO s. r. o. v roce 1994

· „Asanační opatření v povodí VN Boskovice-Bělá“, koncepční dokumentace, zpracovala VAS a.s. v listopadu 2003

C. Vodovody

C.1. Potřeba vody z bilance

	Položka
	
	
	2015s
	2015n
	2025

	Počet zásob.obyvatel
	Nz
	obyv.
	130
	180
	180

	Voda vyrobená celkem
	VVR
	tis. m3/r
	5.3
	6.4
	7

	Voda fakturovaná
	VFC
	tis. m3/r
	4.8
	5.5
	6

	Voda fakturovaná pro obyvatele
	VFD
	tis. m3/r
	4.7
	5.5
	6

	Spec. potř. fakt. obyvatelstva
	Qs,d
	l/(os.den)
	100
	84
	92

	Spec. potř. fakt. vody
	Qs
	l/(os.den)
	102
	84
	92

	Spec. potř. vody vyrobené
	Qs,v
	l/(os.den)
	112
	97
	106

	Prům. denní potřeba
	Qp
	m3/d
	14.6
	17.4
	19.2

	Max. denní potřeba
	Qd
	m3/d
	21.9
	26.1
	28.7


C.2. Popis současného zásobování pitnou vodou

Městská část Hrádkov má vodovod pro veřejnou potřebu, který je majetkem Svazku VAK měst a obcí Blansko, provozován společností  VAS, a.s. – divize Boskovice.

Hrádkov je zásoben  pitnou vodou ze skupinového vodovodu Boskovice, a to ze zdroje JÚ Valchovské jímky – 5 pramenních jímek s Q = 5,0 l/s. Napojení na systém skupinového vodovodu je odbočkou z přívodního řadu JÚ Valchovská, přívodním řadem do vodojemu Hrádkov I  20 m3 s max. hladinou 420,0 m n.m. U tohoto vodojemu je AT stanice, která dopravuje vodu jednak do vodojemu Hrádkov II 100 m3 s max. hladinou 473,10 m n.m., z něhož je rovněž zásobena přes ČS obec Vratíkov.

Vodovod je z r. 1987.

Aktualizace k roku 2016

Přes Hrádkov a Vratíkov nově zásobena i obec Okrouhlá
C.3. Rozvoj vodovodů ve výhledovém období

Ve výhledovém období se nepočítá s rozšířením vodovodu pro veřejnou potřebu, jen vodovodní síť bude výhledově rozšiřována dle realizace zástavby v souladu s územním plánem obce.

Je navržena rekonstrukce přívodních řadu z oceli. 

C.4. Vymezení zdrojů povrchových a podzemních vod uvažovaných 
pro účely úpravy na vodu pitnou

Zdrojem skupinového vodovodu Boskovice pro městskou část Hrádkov je JÚ Valchovské jímky – 5 pramenních jímek s Q = 5,0 l/s. 

C.5. Varianty nouzového zásobování pitnou vodou za krizové situace 
(jako podklad pro krizový plán obce a kraje)

V případě odstavení některého uvedeného zdroje SV z provozu, se budou nadále využívat ostatní zdroje, což si však vyžádá provedení opatření ve spotřebě zásobených spotřebišť. 

Když dojde k přerušení dodávky vody ze všech zdrojů, bude nutno  na pití a vaření dovážet balenou vodu nebo vodu v cisternách. 

Za krizové situace se bude voda pro veřejnou potřebu ( na pití a vaření ) dovážet ze zdroje NZV – Boskovice-vrt Svěrák, nacházející se ve vzdálenosti cca 15 km. 

Při nouzovém zásobování se budou rovněž využívat místní zdroje – studny, jako zdroje užitkové vody.

Jestliže by tento stav byl dlouhodobějšího rázu, nebo by to byl stav trvalý, bylo by nutno hledat náhradní řešení.

C.6. Časový harmonogram

· Do plánu investic rekonstrukcí je zařazena rekonstrukce:

· přívodního řadu   LT 100 dl. 2333 m, r. 2006-2009
Nadlimitní stavby budou realizovány v případě, že investor zajistí potřebné finanční a stavební kapacity v optimálních cenách.
D. Kanalizace

D.1. Základní údaje

	Položka
	
	2000
	2004
	2015

	Počet trvale bydlících obyvatel napojených na kanalizaci
	obyv.
	116
	116
	116

	Počet trvale bydlících obyvatel napojených na ČOV
	obyv.
	7
	7
	7

	Počet EO
	obyv.
	156
	156
	155

	Produkce odpadních vod
	m3/den
	16.97
	16.97
	16.90

	BSK5
	kg/den
	9.35
	9.35
	9.32

	NL
	kg/den
	8.57
	8.57
	8.54

	CHSK
	kg/den
	18.69
	18.69
	18.63


D.2. Významní producenti odpadních vod

V obci jsou zastoupeny pouze drobné podnikatelské aktivity bez významnějšího množství odpadních vod z výroby.

D.3. Popis současného stavu odkanalizování a čištění odpadních vod

V místní části Hrádkov je vybudována částečně jednotná a částečně splašková kanalizační síť, na niž je dle údajů MěÚ napojeno 90 % obyvatel místní části (kanalizace dosud není zkolaudována) – v současné době (r.2004) je v šachtě přítok na ČOV zahrazen.

Kanalizace je zaústěna do ČOV Boskovice „C“, která je umístěna pod Hrádkovem a v současné době čistí odpadní vody z obcí v povodí vodárenské nádrže Boskovice. Jde o splaškové vody z obcí Valchov, Velenov, Vratíkov (místní část obce Boskovice), Okrouhlá, Benešov, Pavlov, které jsou kanalizačním systémem odváděny na stávající ČOV typu Hydrovit 2x 500 S.

Provozovatel: kanalizace – město

                       ČOV – Vodárenská akciová společnost a.s.

D.4. Popis odkanalizování a čištění odpadních vod ve výhledu

Stávající ČOV Hrádkov bude rekonstruována. Je nutné dovybavení technologií pro odstranění dusíku. Hlavním problémem ČOV jsou balastní vody (nutné opatření na kanalizaci). 

Z ve studii („Asanační opatření v povodí VN Boskovice-Bělá“)  řešených alternativ je doporučeno k realizaci výše uvedené řešení vzhledem k nedostatečné vodnosti toků, na nichž leží napojené obce.

Rekonstrukce ČOV Hrádkov byla zařazena do RPI  (ve skupině opatření ČOV 2000 – 10000 EO). 

Stávající kanalizace v obci bude rekonstruována ,dobudována a veškeré odpadní vody budou napojeny na ČOV.

D.5. Časový harmonogram

· Rekonstrukce ČOV: 2011 - 2012

· Výstavba kanalizace: po r. 2015

· Rekonstrukce kanalizace: 2008 – 2009

Měrné investiční náklady na rekonstrukci kanalizace a ČOV  vychází vysoké – cca 399 tis.Kč/os. – vzhledem k rekonstrukci kanalizační sítě  a zejména vzhledem k rekonstrukci čistírny odpadních vod, která slouží pro 6 obcí či místních částí .  Náklady na tuto rekonstrukci jsou započteny do Hrádkova, jedná se přitom o malou místní část Boskovic.

Navržené technické řešení kanalizace se nepředpokládá k realizaci v rámci PRVKÚK do roku 2014 vzhledem k vysokému podílu nákladů na jednoho odkanalizovaného obyvatele, které jsou dány tímto řešením, a ve vazbě na ekonomické možnosti.

Aktualizace PRVKÚK nebo zpracování nového PRVKÚK může změnit navržené technické řešení ve vazbě na, v té době platné, právní předpisy v oblasti ochrany vod, odvádění a čištění odpadních vod.

Časový harmonogram realizace navrhovaných technických opatření týkajících se předmětné obce/města byl vypracován po zpracování návrhu PRVKÚK pro celý Jihomoravský kraj na základě metodického pokynu Ministerstva zemědělství pro zpracování PRVKÚK a navazujících dopisů Ministerstva zemědělství č.j. 36  623/2003-7330 ze dne 30. září 2003 a č.j. 14 835/2004-16330 ze dne 19. dubna 2004“, které uvádí reálně naplnitelný roční objem investičních prostředků do oblasti vodovodů a kanalizací v Jihomoravském kraji.
E. Ekonomická část

Výpočet nákladů na výstavbu vodovodů a kanalizací byl proveden dle metodického pokynu Mze ČR, č.j. 20494/2002-6000.

	Vodovody (mil.Kč)
	4.957

	Kanalizace (mil.Kč)
	53.452

	Celkem (mil.Kč)
	   1 .466


	
	

	047_03.doc
	



