	Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Jihomoravského kraje
	



A. Název obce

	Poř.číslo
	KOD PRVK
	Název obce
	KOD OB
	ZÚJ

	72
	0621.002.050.01
	Černovice 
	02060
	581500

	Poř.číslo
	KOD PRVK
	Název části obce
	KOD COB
	ZÚJ

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	Číslo a název obce s rozšířenou působností

	
	002
	Boskovice


B. Charakteristika obce

Demografický vývoj

	
	Počet obyvatel

	
	2015s
	2015n
	2025

	Obec
	331
	334
	334

	Místní část obce
	
	
	


B.1. Základní údaje o obci

Obec Černovice  se nachází  asi  17 km západně od města Boskovice.

Rozsah zástavby je v rozmezí  616 – 630 m n.m.

C. Podklady

· Provozní řád skupinového vodovodu Tasovice – Černovice, Černovice - vodovod, VAS a.s. – divize Boskovice   10/1998

· Dodatek č. 1 k provoznímu řádu Černovice – vodovod, 12/2002

· Provozní řád skupinového vodovodu Tasovice – Černovice, Tasovice vodovod,   09/1998

· PRVKÚC  Blansko

· Územní plán SÚ Černovice u Boskovic – návrh, vypracovala Ing.arch. Jenčková 

· Údaje od Obecního úřadu


Program rozvoje vodovodů a kanalizací územního celku Blansko, zpracovala firma PROVO s. r. o. v roce 1994

D. Vodovody

D.1. Potřeba vody z bilance

	Položka
	
	
	2015s
	2015n
	2025


	Počet zásob.obyvatel
	Nz
	obyv.
	331
	371
	371

	Voda vyrobená celkem
	VVR
	tis. m3/r
	8.4
	12.6
	13.8

	Voda fakturovaná
	VFC
	tis. m3/r
	6.3
	9
	9.9

	Voda fakturovaná pro obyvatele
	VFD
	tis. m3/r
	6
	7.6
	8.4

	Spec. potř. fakt. obyvatelstva
	Qs,d
	l/(os.den)
	50
	56
	62

	Spec. potř. fakt. vody
	Qs
	l/(os.den)
	52
	66
	73

	Spec. potř. vody vyrobené
	Qs,v
	l/(os.den)
	70
	93
	102

	Prům. denní potřeba
	Qp
	m3/d
	23.1
	34.4
	37.8

	Max. denní potřeba
	Qd
	m3/d
	34.7
	51.6
	56.8


D.2. Popis současného zásobování pitnou vodou

Obec Černovice má vodovod pro veřejnou potřebu, který je majetkem Svazku VAK měst a obcí Blansko, provozován společností  VAS, a.s. – divize Boskovice.

Obec je zásobována pitnou vodou ze skupinového vodovodu Tasovice, kterým je zabezpečena dodávka ještě pro obec Černovice.

Zdrojem je prameniště „Loucké lesy“ - JÚ Tasovice – 2 studny s Q = 2,5 l/s, odtud je voda čerpána samostatným výtlačným řadem do vodojemu Tasovice 150 m3 s max. hladinou 685,0 m n.m., odkud je gravitačně plněn přívodním řadem vodojem Černovice 100 m3 s max. hladinou 654,0 m n.m. Odtud je obec zásobena zásobovacím řadem napojeným na rozvodnou síť obce, vybudovanou v r. 1993. Prodloužení a rozšíření rozvodné sítě bylo provedeno v r. 2002 a spočívalo v prodloužení zásobovacího řadu v délce 141,7 m, čímž došlo k zaokruhování zásobovacího řadu.

D.3. Rozvoj vodovodů ve výhledovém období

Ve výhledovém období se nepočítá s rozšířením vodovodu pro veřejnou potřebu, jen vodovodní síť bude výhledově rozšiřována dle realizace zástavby v souladu s územním plánem obce.

Je navržena rekonstrukce části přívodního řadu 

D.4. Vymezení zdrojů povrchových a podzemních vod uvažovaných 
pro účely úpravy na vodu pitnou

Zdrojem skupinového vodovodu je  JÚ Tasovice – 2 studny s Q = 2,5 l/s.

Varianty nouzového zásobování pitnou vodou za krizové situace 
(jako podklad pro krizový plán obce a kraje)

V případě odstavení některého uvedeného zdroje SV z provozu, se budou nadále využívat ostatní zdroje, což si však vyžádá provedení opatření ve spotřebě zásobených spotřebišť. 

Když dojde k přerušení dodávky vody ze všech zdrojů, bude nutno  na pití a vaření dovážet balenou vodu nebo vodu v cisternách. 

Za krizové situace se bude voda pro veřejnou potřebu ( na pití a vaření ) dovážet ze zdroje NZV – Sychotín – vrt.studny HV101,HV104, nacházející se ve vzdálenosti cca 11 km. 

Při nouzovém zásobování se budou rovněž využívat místní zdroje – studny, jako zdroje užitkové vody.

Jestliže by tento stav byl dlouhodobějšího rázu, nebo by to byl stav trvalý, bylo by nutno hledat náhradní řešení.

D.5. Časový harmonogram

· Do plánu investic rekonstrukcí je zařazena rekonstrukce:

· přívodního řadu   PVC, PE 150   dl. 460 m, r. 2010-2012
Nadlimitní stavby budou realizovány v případě, že investor zajistí potřebné finanční a stavební kapacity v optimálních cenách.

E. Kanalizace

E.1. Základní údaje

	Položka
	
	2000
	2004
	2015

	Počet trvale bydlících obyvatel napojených na kanalizaci
	obyv.
	0
	0
	0

	Počet trvale bydlících obyvatel napojených na ČOV
	obyv.
	0
	0
	0

	Počet EO
	obyv.
	187
	186
	185

	Produkce odpadních vod
	m3/den
	24.32
	24.25
	24.11

	BSK5
	kg/den
	11.20
	11.17
	11.11

	NL
	kg/den
	10.26
	10.23
	10.18

	CHSK
	kg/den
	22.39
	22.33
	22.21


E.2. Významní producenti odpadních vod

V obci jsou zastoupeny pouze drobné podnikatelské aktivity bez významnějšího množství odpadních vod z výroby.

E.3. Popis současného stavu odkanalizování a čištění odpadních vod

V obci není kanalizace pro odvádění splaškových odpadních vod. V obci je mělká dešťová kanalizace z betonových trub, která je zaústěna v několika místech do Chlébského potoka, který protéká celou obcí. 

Základní škola v obci má vlastní ČOV.

E.4. Popis odkanalizování a čištění odpadních vod ve výhledu

Je navržena splašková kanalizace. ČOV je situovaná západně od obce v údolí potoka.

Vzhledem k nutnosti zajistit imisní limity v recipientu pod výustí z ČOV podle NV 61/2003 Sb. (obec leží na málo vodném toku), předpokládáme na této ČOV návrh odpovídajících opatření (ČOV s nitrifikací a denitrifikací, chemické srážení fosforu).

Územní plán uvažuje s jednotnou kanalizační sítí, vzhledem k nevyhovujícímu stavu stávajících stok pro odvádění splaškových vod, vzhledem k nutnosti čerpání na síti a zejména vzhledem k NV 61/2003 Sb., doporučujeme výše navrhované řešení.

U obcí, které jsou zdrojem znečištění velikosti pod 500 EO, se nepředpokládá realizace navržených technických opatření do roku 2015. U těchto obcí bude zatím preferován individuální způsob likvidace odpadních vod.

E.5. Časový harmonogram

· Výstavba ČOV: po r. 2015

· Výstavba kanalizace: po r. 2015

Navržené technické řešení kanalizace se nepředpokládá k realizaci v rámci PRVKÚK do roku 2014 vzhledem k vysokému podílu nákladů na jednoho odkanalizovaného obyvatele, které jsou dány tímto řešením, a ve vazbě na ekonomické možnosti.

Aktualizace PRVKÚK nebo zpracování nového PRVKÚK může změnit navržené technické řešení ve vazbě na, v té době platné, právní předpisy v oblasti ochrany vod, odvádění a čištění odpadních vod.

Časový harmonogram realizace navrhovaných technických opatření týkajících se předmětné obce/města byl vypracován po zpracování návrhu PRVKÚK pro celý Jihomoravský kraj na základě metodického pokynu Ministerstva zemědělství pro zpracování PRVKÚK a navazujících dopisů Ministerstva zemědělství č.j. 36  623/2003-7330 ze dne 30. září 2003 a č.j. 14 835/2004-16330 ze dne 19. dubna 2004“, které uvádí reálně naplnitelný roční objem investičních prostředků do oblasti vodovodů a kanalizací v Jihomoravském kraji.
F. Ekonomická část

Výpočet nákladů na výstavbu vodovodů a kanalizací byl proveden dle metodického pokynu Mze ČR, č.j. 20494/2002-6000.

	Vodovody (mil.Kč)
	0.846

	Kanalizace (mil.Kč)
	24.495

	Celkem (mil.Kč)
	   1 .365


	
	

	050.doc
	



