	Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Jihomoravského kraje
	



A. Název obce

	Poř.číslo
	KOD PRVK
	Název obce
	KOD OB
	ZÚJ

	100
	0621.002.052.01
	Drnovice
	03253
	581551

	Poř.číslo
	KOD PRVK
	Název části obce
	KOD COB
	ZÚJ

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	Číslo a název obce s rozšířenou působností

	
	002
	Boskovice


B. Charakteristika obce

Demografický vývoj

	
	Počet obyvatel

	
	2015s
	2015n
	2025

	Obec
	1116
	1126
	1126

	Místní část obce
	
	
	


B.1. Základní údaje o obci

Obec Drnovice se nachází asi 9 km jihozápadně od Boskovic.

Rozsah zástavby je v rozmezí  350 – 376   m n.m.

C. Podklady

· Územní plán obce Drnovice, vypracovalo Urbanistické středisko Brno v 06/1997

-    Regionální plán implementace Směrnice Rady 91/271/EHS Jihomoravského kraje,

     komunální odpadní vody, zpracoval Aquatis Brno,  září 2002

-    Údaje od Obecního úřadu

· Program rozvoje vodovodů a kanalizací územního celku Blansko, zpracovala firma  PROVO s. r. o. v roce 1994

D. Vodovody

D.1. Potřeba vody z bilance

	Položka
	
	
	2015s
	2015n
	2025

	Počet zásob.obyvatel
	Nz
	obyv.
	1121
	1263
	1263

	Voda vyrobená celkem
	VVR
	tis. m3/r
	39.1
	41.6
	45.8

	Voda fakturovaná
	VFC
	tis. m3/r
	35
	36.5
	40.2

	Voda fakturovaná pro obyvatele
	VFD
	tis. m3/r
	32.7
	34.2
	37.6

	Spec. potř. fakt. obyvatelstva
	Qs,d
	l/(os.den)
	80
	74
	82

	Spec. potř. fakt. Vody
	Qs
	l/(os.den)
	86
	79
	87

	Spec. potř. vody vyrobené
	Qs,v
	l/(os.den)
	96
	90
	99

	Prům. denní potřeba
	Qp
	m3/d
	107.1
	114.1
	125.5

	Max. denní potřeba
	Qd
	m3/d
	144.6
	154
	169.4


D.2. Popis současného zásobování pitnou vodou

Obec Drnovice má vodovod pro veřejnou potřebu, který je v majetku obce a provozován VAS a.s. – divize Boskovice. 

Obec Drnovice je zásobována vodou ze samostatného vodovodu Drnovice, jehož zdrojem je JÚ Drnovice – 3 kopané studny  a vrt HV 101, o celkové vydatnosti 3,5 l/s. Odtud je voda čerpána do VDJ 150 m3/410,90 Drnovice a dále přiváděna do rozvodné sítě ke spotřebiteli. 

Vodovod je z roku 1975. 

Aktualizace k roku 2016

Byl zrealizován propoj DN 100, dl. 200 mezi vodojemy Drnovice a Voděrady, je možné předávat vodu mezi oběma vodojemy.
D.3. Rozvoj vodovodů ve výhledovém období

Ve výhledovém období se nepočítá s rozšířením vodovodu pro veřejnou potřebu, jen vodovodní síť bude výhledově rozšiřována dle realizace zástavby v souladu s územním plánem obce.

Je navržena rekonstrukce rozvodné sítě z OC a LT.

D.4. Vymezení zdrojů povrchových a podzemních vod uvažovaných 
pro účely úpravy na vodu pitnou

Zdrojem samostatného vodovodu pro veřejnou potřebu je JÚ Drnovice – 3 kopané studny  a vrt HV 101, o celkové vydatnosti 3,5 l/s.

D.5. Varianty nouzového zásobování pitnou vodou za krizové situace 
(jako podklad pro krizový plán obce a kraje)

V případě odstavení některého uvedeného zdroje z provozu, se budou nadále využívat ostatní zdroje, což si však vyžádá provedení opatření ve spotřebě zásobených spotřebišť. 

Když dojde k přerušení dodávky vody ze všech zdrojů, bude nutno  na pití a vaření dovážet balenou vodu nebo vodu v cisternách. 

Za krizové situace se bude voda pro veřejnou potřebu ( na pití a vaření ) dovážet ze zdroje NZV – Sychotín – vrt. studny HV101, HV104, nacházející se ve vzdálenosti cca 

10 km. 

Při nouzovém zásobování se budou rovněž využívat místní zdroje – studny, jako zdroje užitkové vody.

Jestliže by tento stav byl dlouhodobějšího rázu, nebo by to byl stav trvalý, bylo by nutno hledat náhradní řešení.

D.6. Časový harmonogram

· Do plánu investic rekonstrukcí je zařazena  rekonstrukce:

-   rozvodné sítě OC100 dl. 24m,r. 2004-2006

                           LT80 dl. 250m,r. 2004-2006

                           LT100 dl. 1696m,r. 2004-2006

Nadlimitní stavby budou realizovány v případě, že investor zajistí potřebné finanční a stavební kapacity v optimálních cenách.

E. Kanalizace

E.1. Základní údaje

	Položka
	
	2000
	2004
	2015

	Počet trvale bydlících obyvatel napojených na kanalizaci
	obyv.
	500
	500
	1116

	Počet trvale bydlících obyvatel napojených na ČOV
	obyv.
	0
	0
	1116

	Počet EO
	obyv.
	821
	820
	1129

	Produkce odpadních vod
	m3/den
	104.22
	104.01
	135.92

	BSK5
	kg/den
	49.28
	49.19
	67.76

	NL
	kg/den
	45.17
	45.09
	62.11

	CHSK
	kg/den
	98.56
	98.38
	135.52


E.2. Významní producenti odpadních vod

V obci je firma TOPAK Drnovice s vlastní ČOV pro odpadní vody.

V obci je zemědělský podnik s živočišnou výrobou, který odpadní vody z této výroby likviduje opět v zemědělství.

Dále jsou zde zastoupeny drobné podnikatelské aktivity bez významnějšího množství odpadních vod z výroby.

E.3. Popis současného stavu odkanalizování a čištění odpadních vod

V obci je stávající jednotná kanalizace s vyústěním do recipientu – potok Úmoří a Lhotka.

Kanalizace v obci je zkolaudována a obec má povolení k vypouštění podle NV 82/99 Sb.

Provozovatel: obec

E.4. Popis odkanalizování a čištění odpadních vod ve výhledu

Bude vybudován kanalizační sběrač podchycující stávající stoky. V převážné části obce bude vybudována nová kanalizace – výstavba v současné době probíhá.

 Odpadní vody budou odváděny k likvidaci na klasickou mechanicko-biologickou ČOV, jejímž recipientem bude vodoteč Úmoří. ČOV je v současné době ve výstavbě.

Akce byla zařazena do RPI (ve skupině opatření 300 – 2000 EO). 

E.5. Časový harmonogram

· Výstavba ČOV: 2003 - 2004

· Výstavba kanalizace: 2003 - 2004

Navržené technické řešení kanalizace může být realizováno v rámci PRVKÚK ve vazbě na ekonomické možnosti v případech, kdy podíl nákladů na jednoho odkanalizovaného obyvatele odpovídá nákladům na individuální technické řešení.

V období do splnění požadavků Směrnice Rady 91/271/EHS z 21. května 1991 ve znění Směrnice Rady 98/15/ES ze dne 27. února 1998 o čištění městských odpadních vod budou preferována individuální řešení čištění odpadních vod.

Časový harmonogram realizace navrhovaných technických opatření týkajících se předmětné obce/města byl vypracován po zpracování návrhu PRVKÚK pro celý Jihomoravský kraj na základě metodického pokynu Ministerstva zemědělství pro zpracování PRVKÚK a navazujících dopisů Ministerstva zemědělství č.j. 36  623/2003-7330 ze dne 30. září 2003 a č.j. 14 835/2004-16330 ze dne 19. dubna 2004“, které uvádí reálně naplnitelný roční objem investičních prostředků do oblasti vodovodů a kanalizací v Jihomoravském kraji.
F. Ekonomická část

Výpočet nákladů na výstavbu vodovodů a kanalizací byl proveden dle metodického pokynu Mze ČR, č.j. 20494/2002-6000.

	Vodovody (mil.Kč)
	4.153

	Kanalizace (mil.Kč)
	54.356

	Celkem (mil.Kč)
	   0 .567


	
	

	052.doc
	



