	Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Jihomoravského kraje
	



A. Název obce

	Poř.číslo
	KOD PRVK
	Název obce
	KOD OB
	ZÚJ

	190
	0621.002.059.01
	Knínice u Boskovic
	06714
	581739

	Poř.číslo
	KOD PRVK
	Název části obce
	KOD COB
	ZÚJ

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	Číslo a název obce s rozšířenou působností

	
	002
	Boskovice


B. Charakteristika obce

Demografický vývoj

	
	Počet obyvatel

	
	2015s
	2015n
	2025

	Obec
	773
	780
	780

	Místní část obce
	
	
	


B.1. Základní údaje o obci

Obec Knínice u Boskovic se nachází  asi  6 km severovýchodně od města Boskovice.

Rozsah zástavby je v rozmezí  370 – 420 m n.m.

C. Podklady

· Provozní řád, Vodovod Šebetov, JmVaK  OZ Blansko  

· PRVKÚC  Blansko

· Územní plán SÚ Knínice u Boskovic – návrh, vypracovala Ing.arch. Soňa Lahodová

· Regionální plán implementace Směrnice Rady 91/271/EHS Jihomoravského kraje,

komunální odpadní vody, zpracoval Aquatis Brno,  září 2002

· Vodovod Knínice-připojení místního zdroje-PS, AQUAPROCON s.r.o,05.2002

· Údaje od Obecního úřadu  

· Program rozvoje vodovodů a kanalizací územního celku Blansko, zpracovala firma PROVO s. r. o. v roce 1994

D. Vodovody

D.1. Potřeba vody z bilance

	Položka
	
	
	2015s
	2015n
	2025

	Počet zásob.obyvatel
	Nz
	obyv.
	773
	917
	917

	Voda vyrobená celkem
	VVR
	tis. m3/r
	38.4
	29.5
	32.4

	Voda fakturovaná
	VFC
	tis. m3/r
	35
	29.5
	32.4

	Voda fakturovaná pro obyvatele
	VFD
	tis. m3/r
	19.8
	23
	25.3

	Spec. potř. fakt. obyvatelstva
	Qs,d
	l/(os.den)
	70
	69
	76

	Spec. potř. fakt. vody
	Qs
	l/(os.den)
	124
	88
	97

	Spec. potř. vody vyrobené
	Qs,v
	l/(os.den)
	136
	88
	97

	Prům. denní potřeba
	Qp
	m3/d
	105.1
	80.7
	88.8

	Max. denní potřeba
	Qd
	m3/d
	141.9
	109
	119.9


Popis současného zásobování pitnou vodou

Obec Knínice u Boskovic má vodovod pro veřejnou potřebu, který je majetkem obce a provozován firmou AQUATIC, spol. s r.o. Obec není ve Svazku VAK Blansko.

Obec je zásobena pitnou vodou odbočkou s redukčním ventilem ze skupinového vodovodu Boskovice, jehož zdrojem je JÚ Velké Opatovice – svazek  5 HG vrtů + 1 kopaná studna. / pro skup. vodovod je dohodnutý odběr Q = 61l/s/ 

Odbočkou z přívodního řadu Velké Opatovice – Boskovice je přes redukční ventil gravitačně plněn vodojem Knínice 250 m3 s max. hladinou 431,0 m n.m., který slouží i jako akumulace pro obec Šebetov.  

Vodovod je z r. 1978.

Stávající systém zásobení bude částečně zachován, s tím že asi 80% obyvatel je napojeno na nový systém - z místního zdroje, vrtu HV1 je voda přiváděna do nového vodojemu 50 m3 s max.hladinou 425,50 m.n. Po zprovoznění plánované akce bude z místního zdroje- vrtu zásobeno asi 80% obyvatel a 20% obyvatel zůstane napojeno na skupinový vodovod. 

Aktualizace k roku 2016

Obec již není propojena s obcí Šebetov.
D.2. Rozvoj vodovodů ve výhledovém období

Ve výhledovém období se nepočítá s rozšířením vodovodu pro veřejnou potřebu, jen vodovodní síť bude výhledově rozšiřována dle realizace zástavby v souladu s územním plánem obce. 

Je navržena rekonstrukce společné části přívodního řadu z oceli .

D.3. Vymezení zdrojů povrchových a podzemních vod uvažovaných 
pro účely úpravy na vodu pitnou

Zdrojem skupinového vodovodu sloužící pro obec Knínice u Boskovic je :

· JÚ Velké Opatovice  – svazek 5 HG vrtů s Q = 81,0 l/s / pro skup. vodovod je dohodnutý odběr Q = 61l/s/- pro 20% obyvatel

· místní zdroj – JÚ Knínice – vrt  HV1 s Q = 1,25 l/s  (pro 80% obyvatel)

D.4. Varianty nouzového zásobování pitnou vodou za krizové situace 
(jako podklad pro krizový plán obce a kraje)

V případě odstavení některého uvedeného zdroje SV z provozu, se budou nadále využívat ostatní zdroje, což si však vyžádá provedení opatření ve spotřebě zásobených spotřebišť. 

Když dojde k přerušení dodávky vody ze všech zdrojů, bude nutno  na pití a vaření dovážet balenou vodu nebo vodu v cisternách. 

Za krizové situace se bude voda pro veřejnou potřebu ( na pití a vaření ) dovážet ze zdroje NZV – Velké Opatovice-svazek 5 HG vrtů, nacházející se ve vzdálenosti cca 13 km. 

Při nouzovém zásobování se budou rovněž využívat místní zdroje – studny, jako zdroje užitkové vody.

Jestliže by tento stav byl dlouhodobějšího rázu, nebo by to byl stav trvalý, bylo by nutno hledat náhradní řešení.

D.5. Časový harmonogram

· Do plánu investic rekonstrukcí je zařazena rekonstrukce:

· přívodního řadu (společná část)   LT 100   dl. 217 m, r. 2003 - 2004

Nadlimitní stavby budou realizovány v případě, že investor zajistí potřebné finanční a stavební kapacity v optimálních cenách.

E. Kanalizace

E.1. Základní údaje

	Položka
	
	2000
	2004
	2015

	Počet trvale bydlících obyvatel napojených na kanalizaci
	obyv.
	577
	577
	577

	Počet trvale bydlících obyvatel napojených na ČOV
	obyv.
	0
	0
	0

	Počet EO
	obyv.
	725
	724
	722

	Produkce odpadních vod
	m3/den
	95.93
	95.77
	95.37

	BSK5
	kg/den
	43.50
	43.44
	43.29

	NL
	kg/den
	39.88
	39.82
	39.68

	CHSK
	kg/den
	87.00
	86.88
	86.58


E.2. Významní producenti odpadních vod

V obci je zemědělský podnik s živočišnou výrobou, který odpadní vody z této výroby likviduje opět v zemědělství.

Dále jsou zde zastoupeny drobné podnikatelské aktivity bez významnějšího množství odpadních vod z výroby.

E.3. Popis současného stavu odkanalizování a čištění odpadních vod

V obci je stávající jednotná kanalizace s vyústěním do recipientu – potoka Semíč a jeho přítoků. Stáří kanalizace – 5 ( 50 let, stav odpovídá věku.

Kanalizace v obci je zkolaudována a obec má povolení k vypouštění podle NV 82/99 Sb.

Provozovatel: firma AQUATIC s.r.o. 

E.4. Popis odkanalizování a čištění odpadních vod ve výhledu

Je navržena výstavba nové splaškové kanalizace a hlavního sběrače podél trasy potoka Semíče a převedení odpadních vod do sítě obce Vážany (ale bude nutno převést stoku přes železnici).

Alternativa – umístění obecní ČOV na k.ú. na jih od obce, poblíž nádraží ČD. Odtok vyčištěných odpadních vod bude do potoka Semíč. U navrhované ČOV je nutno posoudit imisní limity v toku pod výustí z této ČOV a podle výsledku uvažovat na ČOV odpovídající opatření (dočištění).

E.5. Časový harmonogram

· Výstavba kanalizace: po r. 2015

Navržené technické řešení kanalizace může být realizováno v rámci PRVKÚK ve vazbě na ekonomické možnosti v případech, kdy podíl nákladů na jednoho odkanalizovaného obyvatele odpovídá nákladům na individuální technické řešení.

V období do splnění požadavků Směrnice Rady 91/271/EHS z 21. května 1991 ve znění Směrnice Rady 98/15/ES ze dne 27. února 1998 o čištění městských odpadních vod budou preferována individuální řešení čištění odpadních vod.

Časový harmonogram realizace navrhovaných technických opatření týkajících se předmětné obce/města byl vypracován po zpracování návrhu PRVKÚK pro celý Jihomoravský kraj na základě metodického pokynu Ministerstva zemědělství pro zpracování PRVKÚK a navazujících dopisů Ministerstva zemědělství č.j. 36  623/2003-7330 ze dne 30. září 2003 a č.j. 14 835/2004-16330 ze dne 19. dubna 2004“, které uvádí reálně naplnitelný roční objem investičních prostředků do oblasti vodovodů a kanalizací v Jihomoravském kraji.
F. Ekonomická část

Výpočet nákladů na výstavbu vodovodů a kanalizací byl proveden dle metodického pokynu Mze ČR, č.j. 20494/2002-6000.

	Vodovody (mil.Kč)
	0.461

	Kanalizace (mil.Kč)
	23.501

	Celkem (mil.Kč)
	   0 .985


	
	

	059.doc
	



