	Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Jihomoravského kraje
	



A. Název obce

	Poř.číslo
	KOD PRVK
	Název obce
	KOD OB
	ZÚJ

	239
	0621.002.068.01
	Lazinov
	07927
	581887

	Poř.číslo
	KOD PRVK
	Název části obce
	KOD COB
	ZÚJ

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	Číslo a název obce s rozšířenou působností

	
	002
	Boskovice


B. Charakteristika obce

Demografický vývoj

	
	Počet obyvatel

	
	2015s
	2015n
	2025

	Obec
	143
	144
	144

	Místní část obce
	
	
	


B.1. Základní údaje o obci

Obec Lazinov se nachází asi 13 km severozápadně od Boskovic. 

Rozsah zástavby je v rozmezí 370 – 400 m n.m.

C. Podklady

-    Územní plán obce Lazinov vypracoval OVŽP Letovice ing.arch. V.M.Havlík

· Provozní řád vodovodního přivaděče Boskovice-Letovice, PROVO spol s r.o., 05/2000

· Program rozvoje vodovodů a kanalizací územního celku Blansko, zpracovala firma PROVO s. r. o. v roce 1994

D. Vodovody

Potřeba vody z bilance

	Položka
	
	
	2015s
	2015n
	2025

	Počet zásob.obyvatel
	Nz
	obyv.
	149
	168
	168

	Voda vyrobená celkem
	VVR
	tis. m3/r
	7.2
	7.9
	8.7

	Voda fakturovaná
	VFC
	tis. m3/r
	5.3
	5.9
	6.5

	Voda fakturovaná pro obyvatele
	VFD
	tis. m3/r
	5.2
	5.4
	5.9

	Spec. potř. Fakt. obyvatelstva
	Qs,d
	l/(os.den)
	95
	88
	97

	Spec. potř. Fakt. vody
	Qs
	l/(os.den)
	97
	96
	106

	Spec. potř. vody vyrobené
	Qs,v
	l/(os.den)
	132
	129
	142

	Prům. denní potřeba
	Qp
	m3/d
	19.7
	21.6
	23.8

	Max. denní potřeba
	Qd
	m3/d
	29.6
	32.4
	35.7


D.1. Popis současného zásobování pitnou vodou

Obec Lazinov má vodovod pro veřejnou potřebu, který je majetkem Svazku VAK měst a obcí Blansko, provozován společností VAS, a.s. – divize Boskovice. 

Lazinov je zásoben pitnou vodou ze skupinového vodovodu Letovice a to z místního zdroje JÚ Lazinov – 2 kopané studny s Q = 1,0 l/s a zdrojů JÚ Poříčí – 8 kopaných studní + 3 pramenní jímky s Q = 6,0 l/s. V případě nutnosti je možná dotace z Letovic (přívod vody  Boskovice – Letovice z JÚ Velké Opatovice).

Voda z prameniště Poříčí je akumulována ve vodojemu Lazinov 30 m3 s max. hladinou 402,3, odkud je čerpána čerpací stanicí Lazinov do vodojemu Poříčí 250 m3 s max. hladinou 445,7 m, ze kterého je obec gravitačně zásobena. Z JÚ Lazinov v severní části obce je voda přečerpána do rozvodné sítě a zásobuje horní tlakové pásmo.

Rozvodná síť je z PVC.

Aktualizace k roku 2016

Řídícím vodojemem je VDJ Lazinov, plněný místním zdrojem. Alternativou je zdroj Poříčí a SV Letovice.
D.2. Rozvoj vodovodů ve výhledovém období

Ve výhledovém období se nepočítá s rozšířením vodovodu pro veřejnou potřebu, jen vodovodní síť bude výhledově rozšiřována dle realizace zástavby v souladu s územním plánem obce. 

Je navržena rekonstrukce části rozvodné sítě. 

D.3. Vymezení zdrojů povrchových a podzemních vod uvažovaných 
pro účely úpravy na vodu pitnou

Zdrojem skupinového vodovodu Letovice pro obec Lazinov je místní JÚ Lazinov – 2 kopané studny s Q = 1,0 l/s a JÚ Poříčí – 8 kopaných studní + 3 pramenní jímky s Q = 6,0 l/s. V případě nutnosti je možná dotace z Letovic a to z přivaděče Boskovice – Letovice, jehož zdrojem je JÚ podzemní vody Velké Opatovice.  

D.4. Varianty nouzového zásobování pitnou vodou za krizové situace 
(jako podklad pro krizový plán obce a kraje)

V případě odstavení některého uvedeného zdroje SV z provozu, se budou nadále využívat ostatní zdroje, což si však vyžádá provedení opatření ve spotřebě zásobených spotřebišť. 

Když dojde k přerušení dodávky vody ze všech zdrojů, bude nutno  na pití a vaření dovážet balenou vodu nebo vodu v cisternách. 

Za krizové situace se bude voda pro veřejnou potřebu ( na pití a vaření ) dovážet ze zdroje NZV – Sychotín – vrt.studny HV101,HV104, nacházející se ve vzdálenosti cca 

11 km. 

Při nouzovém zásobování se budou rovněž využívat místní zdroje – studny, jako zdroje užitkové vody.

Jestliže by tento stav byl dlouhodobějšího rázu, nebo by to byl stav trvalý, bylo by nutno hledat náhradní řešení.

D.5. Časový harmonogram

Do plánu investic rekonstrukce je zařazena rekonstrukce:

· části rozvodné sítě PVC 100 dl. 103 m, rok 2009 – 2010. 

Nadlimitní stavby budou realizovány v případě, že investor zajistí potřebné finanční a stavební kapacity v optimálních cenách.

E. Kanalizace

E.1. Základní údaje

	Položka
	
	2000
	2004
	2015

	Počet trvale bydlících obyvatel napojených na kanalizaci
	obyv.
	0
	0
	0

	Počet trvale bydlících obyvatel napojených na ČOV
	obyv.
	0
	0
	0

	Počet EO
	obyv.
	113
	113
	112

	Produkce odpadních vod
	m3/den
	12.04
	12.04
	11.97

	BSK5
	kg/den
	6.77
	6.77
	6.74

	NL
	kg/den
	6.21
	6.21
	6.18

	CHSK
	kg/den
	13.54
	13.54
	13.48


E.2. Významní producenti odpadních vod

V obci jsou zastoupeny pouze drobné podnikatelské aktivity bez významnějšího množství odpadních vod z výroby.

E.3. Popis současného stavu odkanalizování a čištění odpadních vod

V obci není kanalizace pro odvádění splaškových odpadních vod. V obci je vybudována pouze dešťová kanalizace zajišťující odvedení srážkových vod z intravilánu i extravilánu obce. Větvená síť dešťové kanalizace končí třemi vyústěními ve vodní nádrži Křetínka. V lokalitě Svitavice funguje ČOV.

E.4. Popis odkanalizování a čištění odpadních vod ve výhledu

Celá obec Lazinov bude mít tedy vybudovánu oddílnou kanalizaci, zaústěnou do nově vybudované ČOV. Výjimku v odkanalizování tvoří RD v lokalitě „Nad přehradou“ a na „Červenici“. Odkanalizování této lokality je komplikováno její nižší polohou.

Likvidace odpadních vod v této oblasti bude dle ÚP řešena malou ČOV vybudovanou na břehu přehrady.

Z hlediska životního prostředí považujeme za výhodnější alternativu přečerpávání splaškových odpadních vod z této lokality na obecní ČOV.

U obcí, které jsou zdrojem znečištění velikosti pod 500 EO, se nepředpokládá realizace navržených technických opatření do roku 2015. U těchto obcí bude zatím preferován individuální způsob likvidace odpadních vod.

E.5. Časový harmonogram

· Výstavba ČOV: po r. 2015

· Výstavba kanalizace: po r. 2015

Navržené technické řešení kanalizace se nepředpokládá k realizaci v rámci PRVKÚK do roku 2014 vzhledem k vysokému podílu nákladů na jednoho odkanalizovaného obyvatele, které jsou dány tímto řešením, a ve vazbě na ekonomické možnosti.

Aktualizace PRVKÚK nebo zpracování nového PRVKÚK může změnit navržené technické řešení ve vazbě na, v té době platné, právní předpisy v oblasti ochrany vod, odvádění a čištění odpadních vod.

Časový harmonogram realizace navrhovaných technických opatření týkajících se předmětné obce/města byl vypracován po zpracování návrhu PRVKÚK pro celý Jihomoravský kraj na základě metodického pokynu Ministerstva zemědělství pro zpracování PRVKÚK a navazujících dopisů Ministerstva zemědělství č.j. 36  623/2003-7330 ze dne 30. září 2003 a č.j. 14 835/2004-16330 ze dne 19. dubna 2004“, které uvádí reálně naplnitelný roční objem investičních prostředků do oblasti vodovodů a kanalizací v Jihomoravském kraji.
F. Ekonomická část

Výpočet nákladů na výstavbu vodovodů a kanalizací byl proveden dle metodického pokynu Mze ČR, č.j. 20494/2002-6000.

	Vodovody (mil.Kč)
	0.213

	Kanalizace (mil.Kč)
	14.073

	Celkem (mil.Kč)
	   0 .300


	
	

	068.doc
	



