	Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Jihomoravského kraje
	



A. Název obce

	Poř.číslo
	KOD PRVK
	Název obce
	KOD OB
	ZÚJ

	250
	0621.002.069.00
	Letovice
	08071
	581917

	Poř.číslo
	KOD PRVK
	Název části obce
	KOD COB
	ZÚJ

	250.17
	0621.002.069.17
	Zboněk
	
	581917

	
	
	
	
	

	Číslo a název obce s rozšířenou působností

	
	002
	Boskovice


Charakteristika obce

A.1. Demografický vývoj

	
	Počet obyvatel

	
	2015s
	2015n
	2025

	Obec
	6617
	6674
	6674

	Místní část obce
	126
	127
	127


A.2. Základní údaje o obci

Zboněk je městskou částí města Letovic a nachází se asi 6,5 km severozápadně od Boskovic a asi 3 km jižně od Letovic. 

Rozsah zástavby je v rozmezí 324 – 350 m n.m.

B. Podklady

· Provozní řád Zboněk, Vapis Boskovice, spol. s r.o., 05/2000

· Program rozvoje vodovodů a kanalizací územního celku Blansko, zpracovala firma PROVO s. r. o. v roce 1994

C. Vodovody

Potřeba vody z bilance

	Položka
	
	
	2015s
	2015n
	2025

	Počet zásob.obyvatel
	Nz
	obyv.
	148
	148
	148

	Voda vyrobená celkem
	VVR
	tis. m3/r
	2.7
	4.4
	4.9

	Voda fakturovaná
	VFC
	tis. m3/r
	2.2
	3.3
	3.6

	Voda fakturovaná pro obyvatele
	VFD
	tis. m3/r
	2.2
	3.2
	3.5

	Spec. potř. fakt. obyvatelstva
	Qs,d
	l/(os.den)
	40
	59
	65

	Spec. potř. fakt. vody
	Qs
	l/(os.den)
	40
	61
	67

	Spec. potř. vody vyrobené
	Qs,v
	l/(os.den)
	49
	82
	90

	Prům. denní potřeba
	Qp
	m3/d
	7.3
	12.1
	13.3

	Max. denní potřeba
	Qd
	m3/d
	10.9
	18.1
	20


C.1. Popis současného zásobování pitnou vodou

Městská část Zboněk má vodovod pro veřejnou potřebu, který je majetkem Svazku VAK měst a obcí Blansko, provozován společností VAS, a.s. – divize Boskovice. 

Zboněk je zásoben od roku 2000 společně s městskou částí Klevetov pitnou vodou ze skupinového vodovodu Letovice, jehož zdroji jsou místní prameniště a dotace z přivaděče Boskovice – Letovice, se zdrojem JÚ Velké Opatovice.

Přívodní řad do městské části Zboněk PVC 100 se napojuje za horní tlakové pásmo v Letovicích, z ul. Brněnská, které je pod tlakem vodojemu Letiště starý + nový, 500 + 500 + 500 m3 s max. hladinou 407,1 m n.m. V místě napojení je osazen redukční a vodoměrná šachta. 

Před městskou částí Zboněk je na konci přívodního řadu z důvodu zajištění vyhovujících tlakových poměrů a hygienického zabezpečení pitné vody vybudována redukční šachta s dávkovnou NaClO.

Rozvodná síť Zboněk je zhotovena z trub PVC 80 dl. 1907 m. 

C.2. Rozvoj vodovodů ve výhledovém období

Ve výhledovém období se nepočítá s rozšířením vodovodu pro veřejnou potřebu, jen vodovodní síť bude výhledově rozšiřována dle realizace zástavby v souladu s územním plánem obce. 

Je navržena rekonstrukce části rozvodné sítě. 

C.3. Vymezení zdrojů povrchových a podzemních vod uvažovaných 
pro účely úpravy na vodu pitnou

Zdrojem skupinového vodovodu Letovice pro městskou část Zboněk je voda dotovaná ze skupinového vodovodu Boskovice – Letovice, tj. z JÚ Velké Opatovice – 5 HG vrtů + 1 kopaná studna, a dále místní zdroj Letovice – Písečná – 3 kopané studny + 1 pramenní jímka s Q = 1,0 l/s.

Varianty nouzového zásobování pitnou vodou za krizové situace 
(jako podklad pro krizový plán obce a kraje)

Za krizové situace se bude voda pro veřejnou potřebu ( na pití a vaření ) dovážet ze zdroje NZV –  Boskovice-vrt Svěrák, nacházející se ve vzdálenosti cca 11 km od městské části Klevetov a Zboněk.

Při nouzovém zásobování se budou rovněž využívat místní zdroje – studny, jako zdroje užitkové vody.

Jestliže by tento stav byl dlouhodobějšího rázu, nebo by to byl stav trvalý, bylo by nutno hledat náhradní řešení.

C.4.  Časový harmonogram

Do plánu investic rekonstrukcí je zařazena rekonstrukce části rozvodné sítě PVC 80 dl. 364 m, rok 2014 – 2015.

Nadlimitní stavby budou realizovány v případě, že investor zajistí potřebné finanční a stavební kapacity v optimálních cenách.

D. Kanalizace

D.1. Základní údaje

	Položka
	
	2000
	2004
	2015

	Počet trvale bydlících obyvatel napojených na kanalizaci
	obyv.
	0
	0
	0

	Počet trvale bydlících obyvatel napojených na ČOV
	obyv.
	0
	0
	0

	Počet EO
	obyv.
	76
	76
	76

	Produkce odpadních vod
	m3/den
	9.49
	9.49
	9.42

	BSK5
	kg/den
	4.56
	4.56
	4.53

	NL
	kg/den
	4.18
	4.18
	4.15

	CHSK
	kg/den
	9.12
	9.12
	9.06


D.2. Významní producenti odpadních vod

V obci jsou zastoupeny pouze drobné podnikatelské aktivity bez významnějšího množství odpadních vod z výroby.

D.3. Popis současného stavu odkanalizování a čištění odpadních vod

V obci není kanalizace pro odvádění splaškových odpadních vod ani dešťová kanalizace.

D.4. Popis odkanalizování a čištění odpadních vod ve výhledu

Je navrženo provedení oddílné kanalizace. Splašková kanalizace bude zakončena v malé ČOV pod Zboňkem.

U obcí, které jsou zdrojem znečištění velikosti pod 500 EO, se nepředpokládá realizace navržených technických opatření do roku 2015. U těchto obcí bude zatím preferován individuální způsob likvidace odpadních vod.

D.5. Časový harmonogram

· Výstavba ČOV: po r. 2015

· Výstavba kanalizace: po r. 2015

Navržené technické řešení kanalizace může být realizováno v rámci PRVKÚK ve vazbě na ekonomické možnosti v případech, kdy podíl nákladů na jednoho odkanalizovaného obyvatele odpovídá nákladům na individuální technické řešení.

V období do splnění požadavků Směrnice Rady 91/271/EHS z 21. května 1991 ve znění Směrnice Rady 98/15/ES ze dne 27. února 1998 o čištění městských odpadních vod budou preferována individuální řešení čištění odpadních vod.

Časový harmonogram realizace navrhovaných technických opatření týkajících se předmětné obce/města byl vypracován po zpracování návrhu PRVKÚK pro celý Jihomoravský kraj na základě metodického pokynu Ministerstva zemědělství pro zpracování PRVKÚK a navazujících dopisů Ministerstva zemědělství č.j. 36  623/2003-7330 ze dne 30. září 2003 a č.j. 14 835/2004-16330 ze dne 19. dubna 2004“, které uvádí reálně naplnitelný roční objem investičních prostředků do oblasti vodovodů a kanalizací v Jihomoravském kraji.
E. Ekonomická část

Výpočet nákladů na výstavbu vodovodů a kanalizací byl proveden dle metodického pokynu Mze ČR, č.j. 20494/2002-6000.

	Vodovody (mil.Kč)
	0.544

	Kanalizace (mil.Kč)
	7.115

	Celkem (mil.Kč)
	   0 .666


	
	

	069_17.doc
	



