	Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Jihomoravského kraje
	



A. Název obce

	Poř.číslo
	KOD PRVK
	Název obce
	KOD OB
	ZÚJ

	262
	0621.002.073.01
	Louka
	08718
	553875

	Poř.číslo
	KOD PRVK
	Název části obce
	KOD COB
	ZÚJ

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	Číslo a název obce s rozšířenou působností

	
	002
	Boskovice


B. Charakteristika obce

B.1. Demografický vývoj

	
	Počet obyvatel

	
	2015s
	2015n
	2025

	Obec
	77
	78
	78

	Místní část obce
	
	
	


B.2. Základní údaje o obci

Obec Louka se nachází asi 17 km západně od Boskovic.

Rozsah zástavby je v rozmezí  560 – 590  m n.m.

C. Podklady

· Údaje od Obecního úřadu

· Program rozvoje vodovodů a kanalizací územního celku Blansko, zpracovala firma PROVO s. r. o. v roce 1994

D. Vodovody

D.1. Potřeba vody z bilance

	Položka
	
	
	2015s
	2015n
	2025

	Počet zásob.obyvatel
	Nz
	obyv.
	81
	81
	81

	Voda vyrobená celkem
	VVR
	tis. m3/r
	1.8
	1.8
	2

	Voda fakturovaná
	VFC
	tis. m3/r
	1.8
	1.8
	2

	Voda fakturovaná pro obyvatele
	VFD
	tis. m3/r
	1.8
	1.8
	2

	Spec. potř. fakt. Obyvatelstva
	Qs,d
	l/(os.den)
	60
	60
	66

	Spec. potř. fakt. Vody
	Qs
	l/(os.den)
	60
	60
	66

	Spec. potř. vody vyrobené
	Qs,v
	l/(os.den)
	62
	62
	68

	Prům. denní potřeba
	Qp
	m3/d
	5
	5
	5.5

	Max. denní potřeba
	Qd
	m3/d
	7.5
	7.5
	8.3


D.2. Popis současného zásobování pitnou vodou

Obec Louka má vodovod pro veřejnou potřebu, který je v majetku obce i obcí provozován. 

Obec Louka je zásobována ze samostatného vodovodu Louka, jehož zdrojem je JÚ Louka – vrt s vydatností 0,2 l/s. Z JÚ voda gravitačně natéká do VDJ 10 m3/630,00 Louka a odtud do vodovodní sítě ke spotřebiteli.

Vodovod je z roku 1913.

D.3. Rozvoj vodovodů ve výhledovém období

Ve výhledovém období se nepočítá s rozšířením vodovodu pro veřejnou potřebu, jen vodovodní síť bude výhledově rozšiřována dle realizace zástavby v souladu s územním plánem obce.

Je navržena vzhledem ke stáří vodovodu kompletní rekonstrukce rozvodné sítě z ocele a přivaděče.

D.4. Vymezení zdrojů povrchových a podzemních vod uvažovaných 
pro účely úpravy na vodu pitnou

Zdrojem samostatného vodovodu pro veřejnou potřebu je JÚ Louka – vrt s vydatností 0,2 l/s.

D.5. Varianty nouzového zásobování pitnou vodou za krizové situace 
(jako podklad pro krizový plán obce a kraje)

V případě odstavení uvedeného zdroje z provozu,  bude nutno  na pití a vaření dovážet balenou vodu, nebo vodu v cisternách. 

Za krizové situace se bude voda pro veřejnou potřebu ( na pití a vaření ) dovážet ze zdroje NZV – Sychotín – vrt.studny HV101,HV104, nacházející se ve vzdálenosti cca 

9 km. 

Při nouzovém zásobování se budou rovněž využívat místní zdroje – studny, jako zdroje užitkové vody.

Jestliže by tento stav byl dlouhodobějšího rázu, nebo by to byl stav trvalý, bylo by nutno hledat náhradní řešení.

Časový harmonogram

· Do plánu investic rekonstrukcí je zařazena  rekonstrukce:

· rozvodné sítě OC80 dl. 400m,r. 2004-2005

· přívodný řad LT100 dl.1400m,r. 2004-2005

Nadlimitní stavby budou realizovány v případě, že investor zajistí potřebné finanční a stavební kapacity v optimálních cenách.

E. Kanalizace

E.1. Základní údaje

	Položka
	
	2000
	2004
	2015

	Počet trvale bydlících obyvatel napojených na kanalizaci
	obyv.
	70
	70
	70

	Počet trvale bydlících obyvatel napojených na ČOV
	obyv.
	0
	0
	0

	Počet EO
	obyv.
	93
	93
	92

	Produkce odpadních vod
	m3/den
	10.68
	10.68
	10.61

	BSK5
	kg/den
	5.57
	5.57
	5.54

	NL
	kg/den
	5.11
	5.11
	5.08

	CHSK
	kg/den
	11.14
	11.14
	11.08


E.2. Významní producenti odpadních vod

V obci jsou zastoupeny pouze drobné podnikatelské aktivity bez významnějšího množství odpadních vod z výroby.

E.3. Popis současného stavu odkanalizování a čištění odpadních vod

V obci je stávající jednotná kanalizace s vyústěním do recipientu – místního potoka, přítok Hodonínky. Kanalizace je v dobrém technickém stavu a jsou na ni napojeni téměř všichni obyvatelé obce. 

Kanalizace v obci je zkolaudována a obec má povolení k vypouštění podle NV 82/99 Sb.

Provozovatel: obec

E.4. Popis odkanalizování a čištění odpadních vod ve výhledu

V obci bude i nadále jednotná kanalizační síť, která bude doplněna tak, aby na ni byli napojeni všichni obyvatelé obce.

Pod obcí bude vybudována nová mechanicko-biologická ČOV.

U navrhované ČOV je nutno posoudit imisní limity v toku pod výustí z této ČOV a podle výsledku uvažovat na ČOV odpovídající opatření (dočištění).

U obcí, které jsou zdrojem znečištění velikosti pod 500 EO, se nepředpokládá realizace navržených technických opatření do roku 2015. U těchto obcí bude zatím preferován individuální způsob likvidace odpadních vod.

E.5. Časový harmonogram

· Výstavba ČOV: po r. 2015

· Výstavba kanalizace: po r. 2015

Navržené technické řešení kanalizace může být realizováno v rámci PRVKÚK ve vazbě na ekonomické možnosti v případech, kdy podíl nákladů na jednoho odkanalizovaného obyvatele odpovídá nákladům na individuální technické řešení.

V období do splnění požadavků Směrnice Rady 91/271/EHS z 21. května 1991 ve znění Směrnice Rady 98/15/ES ze dne 27. února 1998 o čištění městských odpadních vod budou preferována individuální řešení čištění odpadních vod.

Časový harmonogram realizace navrhovaných technických opatření týkajících se předmětné obce/města byl vypracován po zpracování návrhu PRVKÚK pro celý Jihomoravský kraj na základě metodického pokynu Ministerstva zemědělství pro zpracování PRVKÚK a navazujících dopisů Ministerstva zemědělství č.j. 36  623/2003-7330 ze dne 30. září 2003 a č.j. 14 835/2004-16330 ze dne 19. dubna 2004“, které uvádí reálně naplnitelný roční objem investičních prostředků do oblasti vodovodů a kanalizací v Jihomoravském kraji.
F. Ekonomická část

Výpočet nákladů na výstavbu vodovodů a kanalizací byl proveden dle metodického pokynu Mze ČR, č.j. 20494/2002-6000.

	Vodovody (mil.Kč)
	3.061

	Kanalizace (mil.Kč)
	2.398

	Celkem (mil.Kč)
	   0 .464


	
	

	073.doc
	



