	Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Jihomoravského kraje
	



A. Název obce

	Poř.číslo
	KOD PRVK
	Název obce
	KOD OB
	ZÚJ

	357
	0621.002.083.01
	Olešnice
	11041
	582158

	Poř.číslo
	KOD PRVK
	Název části obce
	KOD COB
	ZÚJ

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	Číslo a název obce s rozšířenou působností

	
	002
	Boskovice


B. Charakteristika obce

Demografický vývoj

	
	Počet obyvatel

	
	2015s
	2015n
	2025

	Obec
	1759
	1774
	1774

	Místní část obce
	
	
	


B.1. Základní údaje o obci

Město Olešnice se nachází asi 19 km severozápadně od Boskovic. 

Rozsah zástavby je v rozmezí  530 – 568  m n.m.

C. Podklady

· Územní plán obce Olešnice – návrh, vypracovala Ing.arch. Alena Košťálová v 04/2002

· Údaje od Obecního úřadu

-    Program rozvoje vodovodů a kanalizací územního celku Blansko, zpracovala firma

      PROVO s. r. o. v roce 1994

D. Vodovody

D.1. Potřeba vody z bilance

	Položka
	
	
	2015s
	2015n
	2025

	Počet zásob.obyvatel
	Nz
	obyv.
	1862
	1680
	1680

	Voda vyrobená celkem
	VVR
	tis. m3/r
	289
	41.9
	46.1

	Voda fakturovaná
	VFC
	tis. m3/r
	255.1
	40.2
	44.3

	Voda fakturovaná pro obyvatele
	VFD
	tis. m3/r
	98.5
	32.4
	35.6

	Spec. potř. fakt. obyvatelstva
	Qs,d
	l/(os.den)
	145
	53
	58

	Spec. potř. fakt. vody
	Qs
	l/(os.den)
	375
	66
	72

	Spec. potř. vody vyrobené
	Qs,v
	l/(os.den)
	425
	68
	75

	Prům. denní potřeba
	Qp
	m3/d
	791.6
	114.9
	126.4

	Max. denní potřeba
	Qd
	m3/d
	1068.7
	155.1
	170.6


D.2. Popis současného zásobování pitnou vodou

Město Olešnice má vodovod pro veřejnou potřebu, který je v majetku města a městem provozován. 

Město Olešnice je zásobováno ze samostatného vodovodu Olešnice, jehož zdrojem je JÚ Olešnice – vrt S1 v k.ú Trpín s vydatností 5,0 l/s a kopaná studna s vydatností 7,0 l/s, vrt OL3 s vydatností 3,0 l/s. Z vrtu S1 je voda čerpána do VDJ 2x250 m3/596,40 Ostrá Horka, ze kterého je voda přiváděna  přivaděčem DN200 do vodovodní sítě. 

V lokalitě statku Lamberk  je na přivaděč napojen vodní zdroj Lamberk, sestávající z  vrtu OL3, vodojemu 16 m3 a přivaděče. Za spotřebištěm Olešnice je nad ulicí Ústupská vyrovnávací vodojem 250 m3. Město Olešnice má též smluvně a technicky zajištěno havarijní zásobování z vrtu S2 s vydatností 5l/s Trpín (Pardubický kraj).

Ze samostatného vodovodu Olešnice je možnost napojení obce Křtěnov, pokud by nebylo možné posílení jeho zdrojů, které je preferováno z ekonomicko-provozních důvodů, v souladu s územním plánem obce. 

Vodovod je z roku 1958 – 1989.

V k.ú. Olešnice jsou též provozovány dva místní samostatné vodovody firmy VSP Group a.s. První je pro zásobování domů ul. Veselské, jatek a masné výroby Šutera, provozů živočišné výroby VSP Group a.s. Olešnice.

Druhý vodovod  zásobuje část ul. Ústupská a mlékárnu Olešnice RMD.

Oba tyto vodovody se svými zdroji-vrty HV1 s Q=1,6l/s, HV2 a HV4 s Q=1,6l/s jsou významnou podporou pro udržení vyrovnané bilance spotřeby a krytí zdroji v městě Olešnice.

D.3. Rozvoj vodovodů ve výhledovém období

Ve výhledovém období se počítá s rozšířením vodovodu pro veřejnou potřebu ul.

Za Puchárnou, část Horního Vejpustku a v lokalitě Piskačův sad. Dále bude vodovodní síť výhledově rozšiřována dle realizace zástavby v souladu s územním plánem obce.

V oblasti zdrojů je třeba  najít v r. 2004-2006 náhradu za stávající zdroj-studna, která je zaplavovaná v případě přívalových děštů, mimo zátopové území.

Je navržena rekonstrukce rozvodné sítě z nevhodného materiálu-ocele a azbestocementu za PE.

D.4. Vymezení zdrojů povrchových a podzemních vod uvažovaných 
pro účely úpravy na vodu pitnou

Zdrojem samostatného vodovodu pro veřejnou potřebu je JÚ Olešnice – vrt S1 s vydatností 5 l/s a kopaná studna s vydatností 7,0 l/s a  vrt OL3 s vydatností 3,0 l/s.

Varianty nouzového zásobování pitnou vodou za krizové situace 
(jako podklad pro krizový plán obce a kraje)

V případě odstavení některého uvedeného zdroje z provozu, se budou nadále využívat ostatní zdroje, což si však vyžádá provedení opatření ve spotřebě zásobených spotřebišť. 

Když dojde k přerušení dodávky vody ze všech zdrojů, bude nutno  na pití a vaření dovážet balenou vodu nebo vodu v cisternách. 

Za krizové situace se bude voda pro veřejnou potřebu ( na pití a vaření ) dovážet ze zdroje NZV – Sychotín – vrt.studny HV101,HV104, nacházející se ve vzdálenosti cca 

11 km. 

Při nouzovém zásobování se budou rovněž využívat místní zdroje – studny, jako zdroje užitkové vody.

Jestliže by tento stav byl dlouhodobějšího rázu, nebo by to byl stav trvalý, bylo by nutno hledat náhradní řešení.

D.5. Časový harmonogram

· Do plánu investic nových staveb je zařazena realizace: 

· vrty (náhrada za studnu v zátopovém území), r. 2004-2006

· rozvodné sítě  PE90-110 dl. 1900m, r. 2005

·     Do plánu rekonstrukcí je zařazeno v r. 2005 

· vodojemů Ostrá Horka,Nad mlékárnou,stř.ŽV Olešnice-nadzemní část

· přívodný řad Olešnice  PE200 dl.526m

· rozvodná síť Olešnice  PE100-200 dl. 2500m, r. 2005

· rozvodná síť stř.ŽV   PE80-100 dl. 950m, r. 2005

Nadlimitní stavby budou realizovány v případě, že investor zajistí potřebné finanční a stavební kapacity v optimálních cenách.

E. Kanalizace

E.1. Základní údaje

	Položka
	
	2000
	2004
	2015

	Počet trvale bydlících obyvatel napojených na kanalizaci
	obyv.
	1685
	1685
	1685

	Počet trvale bydlících obyvatel napojených na ČOV
	obyv.
	1685
	1685
	1685

	Počet EO
	obyv.
	7833
	7831
	7825

	Produkce odpadních vod
	m3/den
	1230.91
	1250.31
	1254.88

	BSK5
	kg/den
	469.96
	469.84
	469.51

	NL
	kg/den
	145.23
	145.12
	144.82

	CHSK
	kg/den
	482.69
	482.45
	481.79


E.2. Významní producenti odpadních vod

V obci se nacházejí tyto podniky:

· Mlékárna Olešnice – odpadní vody z výroby jsou po předčištění odváděny do obecní kanalizace

· Řeznictví a uzenářství K. Čápek a syn – odpadní vody z výroby jsou po předčištění odváděny do obecní kanalizace

· Firma Šutera – jatka – odpadní vody z výroby jsou po předčištění odváděny do obecní kanalizace

E.3. Popis současného stavu odkanalizování a čištění odpadních vod

V Olešnici je vybudována jednotná kanalizační síť vybavená ČOV. Bylo využito starých stok původně vyústěných přímo do Hodonínky, které byly podchyceny do kmenové stoky vedené podél toku a vybavené řadou odlehčovacích komor. Na kanalizaci jsou dvě shybky.

Stoková síť je ukončena v ČOV, která byla podrobena intenzifikaci výměnou technologického zařízení. ČOV je navržena pro 4515 EO, její velikost zásadním způsobem ovlivňuje produkce odpadních vod v místních potravinářských provozech, i když v místech produkce znečištění jsou instalována zařízení na předčištění odpadních vod.

Provozovatel: obec

E.4. Popis odkanalizování a čištění odpadních vod ve výhledu

Bude dobudována kanalizace v obci tak, aby na ni byli napojeni všichni obyvatelé obce. Na ČOV budou výhledově napojeny odpadní vody z obce Křtěnov.

Na ČOV bude provedena oprava dosazovací nádrže, která byla poškozena při povodni.

E.5. Časový harmonogram

· Výstavba kanalizace: po r. 2015

F. Ekonomická část

Výpočet nákladů na výstavbu vodovodů a kanalizací byl proveden dle metodického pokynu Mze ČR, č.j. 20494/2002-6000.

	Vodovody (mil.Kč)
	13.300

	Kanalizace (mil.Kč)
	0.990

	Celkem (mil.Kč)
	   1 .303


	
	

	083.doc
	



