	Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Jihomoravského kraje
	



A. Název obce

	Poř.číslo
	KOD PRVK
	Název obce
	KOD OB
	ZÚJ

	500
	0621.002.098.00
	Svitávka
	16094
	582441

	Poř.číslo
	KOD PRVK
	Název části obce
	KOD COB
	ZÚJ

	500.2
	0621.002.098.02
	Svitávka
	
	582441

	
	
	
	
	

	Číslo a název obce s rozšířenou působností

	
	002
	Boskovice


Charakteristika obce

A.1. Demografický vývoj

	
	Počet obyvatel

	
	2015s
	2015n
	2025

	Obec
	1675
	1690
	1690

	Místní část obce
	1584
	1598
	1598


A.2. Základní údaje o obci

Svitávka je místní částí obce Svitávka. Nachází se asi 5 km severozápadně od Boskovic. 

Rozsah zástavby je v rozmezí  313 – 340  m n.m.

B. Podklady

· Územní plán obce Svitávka – návrh, vypracovala Ing.arch. Košťálová v 12/2000

-    Regionální plán implementace Směrnice Rady 91/271/EHS Jihomoravského kraje,

     komunální odpadní vody, zpracoval Aquatis Brno,  září 2002

· Údaje od Obecního úřadu

· Program rozvoje vodovodů a kanalizací územního celku Blansko, zpracovala firma  PROVO s. r. o. v roce 1994

C. Vodovody

C.1. Potřeba vody z bilance

	Položka
	
	
	2015s
	2015n
	2025

	Počet zásob.obyvatel
	Nz
	obyv.
	1584
	1702
	1702

	Voda vyrobená celkem
	VVR
	tis. m3/r
	51.4
	52
	57.2

	Voda fakturovaná
	VFC
	tis. m3/r
	44.5
	43.4
	47.7

	Voda fakturovaná pro obyvatele
	VFD
	tis. m3/r
	40.5
	38.4
	42.2

	Spec. potř. fakt. obyvatelstva
	Qs,d
	l/(os.den)
	70
	62
	68

	Spec. potř. fakt. vody
	Qs
	l/(os.den)
	77
	70
	77

	Spec. potř. vody vyrobené
	Qs,v
	l/(os.den)
	89
	84
	92

	Prům. denní potřeba
	Qp
	m3/d
	140.7
	142.5
	156.7

	Max. denní potřeba
	Qd
	m3/d
	190
	192.3
	211.5


C.2. Popis současného zásobování pitnou vodou

Místní část Svitávka má vodovod pro veřejnou potřebu, který je v majetku obce a provozován společností VAS a.s. – divize Boskovice. 

Místní část Svitávka je zásobována vodou ze samostatného vodovodu Svitávka, jehož zdrojem je vrtaná studna s vydatností 2,7 l/s. Z JÚ je voda čerpána do VDJ 2x400 m3/369,00 Svitávka a odtud je voda dopravována do vodovodní sítě ke spotřebiteli. 

Vodovod je z roku 1991.

C.3. Rozvoj vodovodů ve výhledovém období

Svitávka chce nadále využívat svůj zdroj přesto,že se vyskytují problémy s jeho vydatností. Proto byla při výstavbě přivaděče Boskovice – Letovice v těsné blízkosti výtlačného řadu ze stávajícího JÚ do vodojemu Svitávka vybudovaná armaturní šachta. 

V případě nedostatečné kapacity místního zdroje, resp. při zhoršení kvality bude možné dopravovat vodu do vodojemu Svitávka výtlačným řadem po jeho propojení s přivaděčem v uvedené šachtě.

Ve výhledovém období se nepočítá s rozšířením vodovodu pro veřejnou potřebu, jen vodovodní síť bude výhledově rozšiřována dle realizace zástavby v souladu s územním plánem obce. 

Je navržena rekonstrukce části rozvodné sítě. 

C.4. Vymezení zdrojů povrchových a podzemních vod uvažovaných 
pro účely úpravy na vodu pitnou

Zdrojem vodovodu Svitávka je místní zdroj podzemní vody vrt. Studna s vydatností 

Q = 2,7 l/s.

Varianty nouzového zásobování pitnou vodou za krizové situace 
(jako podklad pro krizový plán obce a kraje)

V případě odstavení uvedeného zdroje z provozu,  bude nutno  na pití a vaření dovážet balenou vodu, nebo vodu v cisternách. 

Za krizové situace se bude voda pro veřejnou potřebu ( na pití a vaření ) dovážet ze zdroje NZV – Boskovice-vrt Svěrák, nacházející se ve vzdálenosti cca 8 km. 

Při nouzovém zásobování se budou rovněž využívat místní zdroje – studny, jako zdroje užitkové vody.

Jestliže by tento stav byl dlouhodobějšího rázu, nebo by to byl stav trvalý, bylo by nutno hledat náhradní řešení.

C.5. Časový harmonogram

Do plánu investic rekonstrukcí je zařazena rekonstrukce rozvodné sítě LT 200 dl. 1121 m, r. 2012 – 2013. 

Nadlimitní stavby budou realizovány v případě, že investor zajistí potřebné finanční a stavební kapacity v optimálních cenách.

D. Kanalizace

D.1. Základní údaje

	Položka
	
	2000
	2004
	2015

	Počet trvale bydlících obyvatel napojených na kanalizaci
	obyv.
	1151
	1151
	1584

	Počet trvale bydlících obyvatel napojených na ČOV
	obyv.
	0
	0
	1584

	Počet EO
	obyv.
	1439
	1437
	1683

	Produkce odpadních vod
	m3/den
	173.19
	172.91
	204.98

	BSK5
	kg/den
	86.35
	86.23
	101.00

	NL
	kg/den
	79.15
	79.04
	92.58

	CHSK
	kg/den
	172.69
	172.45
	202.00


D.2. Významní producenti odpadních vod

V obci byl podnik textilního průmyslu s vlastní ČOV – v současnosti je v konkursním řízení a ČOV je mimo provoz. Jedná se o čistírnu Monoblok s povrchovým aerátorem. Původně se uvažovalo s napojením komunálních vod ze Svitávky a Sebranic. ČOV byla vybudována před 20 lety a nikdy nebyla provozována na celou kapacitu.

V obci jsou zastoupeny pouze drobné podnikatelské aktivity bez významnějšího množství odpadních vod z výroby.

D.3. Popis současného stavu odkanalizování a čištění odpadních vod

V obci je stávající jednotná kanalizace s vyústěním do recipientu. Stáří kanalizace – cca 60 let.

Kanalizace v obci je zkolaudována a obec má povolení k vypouštění podle NV 82/99 Sb.

Provozovatel: obec

D.4. Popis odkanalizování a čištění odpadních vod ve výhledu

Navržená kanalizace je řešena v okrajových částech a v ulicích vedených kolem vodotečí jako oddílná. Na náměstí a v jeho okolí a v jižní části bude kanalizace jednotná. Z konfigurace terénu je zřejmé, že bude nutno čerpat splaškové vody v severozápadní části obce přes rozvodí. Vzhledem k tomu, že splašková stoka bude několikrát křížit místní vodoteče, bude nutno zřídit ještě další čerpací stanice.

Je navržena nová mechanicko-biologická ČOV na levém břehu řeky Svitavy.

Do kanalizační sítě obce budou odvedeny i odpadní vody z obce Sebranice.

Výstavba ČOV byla zařazena do RPI (ve skupině opatření 300 – 2000 EO) za předpokladu využití stávající kanalizace v obci.

D.5. Časový harmonogram

· Výstavba ČOV: 2012 - 2013

· Výstavba kanalizace: 2012 - 2013

Navržené technické řešení kanalizace může být realizováno v rámci PRVKÚK ve vazbě na ekonomické možnosti v případech, kdy podíl nákladů na jednoho odkanalizovaného obyvatele odpovídá nákladům na individuální technické řešení.

V období do splnění požadavků Směrnice Rady 91/271/EHS z 21. května 1991 ve znění Směrnice Rady 98/15/ES ze dne 27. února 1998 o čištění městských odpadních vod budou preferována individuální řešení čištění odpadních vod.

Časový harmonogram realizace navrhovaných technických opatření týkajících se předmětné obce/města byl vypracován po zpracování návrhu PRVKÚK pro celý Jihomoravský kraj na základě metodického pokynu Ministerstva zemědělství pro zpracování PRVKÚK a navazujících dopisů Ministerstva zemědělství č.j. 36  623/2003-7330 ze dne 30. září 2003 a č.j. 14 835/2004-16330 ze dne 19. dubna 2004“, které uvádí reálně naplnitelný roční objem investičních prostředků do oblasti vodovodů a kanalizací v Jihomoravském kraji.
E. Ekonomická část

Výpočet nákladů na výstavbu vodovodů a kanalizací byl proveden dle metodického pokynu Mze ČR, č.j. 20494/2002-6000.

	Vodovody (mil.Kč)
	2.982

	Kanalizace (mil.Kč)
	87.370

	Celkem (mil.Kč)
	   1 .441


	
	

	098_02.doc
	



