	Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Jihomoravského kraje
	



A. Název obce

	Poř.číslo
	KOD PRVK
	Název obce
	KOD OB
	ZÚJ

	516
	0621.002.100.00
	Štěchov
	16324
	582492

	Poř.číslo
	KOD PRVK
	Název části obce
	KOD COB
	ZÚJ

	516.1
	0621.002.100.01
	Lačnov
	
	582492

	
	
	
	
	

	Číslo a název obce s rozšířenou působností

	
	002
	Boskovice


Charakteristika obce

A.1. Demografický vývoj

	
	Počet obyvatel

	
	2015s
	2015n
	2025

	Obec
	168
	170
	170

	Místní část obce
	69
	70
	70


A.2. Základní údaje o obci

Lačnov je místní částí obce Štěchov. Nachází se asi 12 km jihozápadně od Boskovic a zástavbou je s obcí Lačnov propojena.

Rozsah zástavby je v rozmezí  450 - 485 m n.m.

B. Podklady

· PRVK UC Blansko, PROVO spol. s r.o. 

· Regionální plán implementace Jm kraje – část Zásobování pitnou vodou, 9/2002

C. Vodovody

C.1. Potřeba vody z bilance

	Položka
	
	
	2015s
	2015n
	2025

	Počet zásob.obyvatel
	Nz
	obyv.
	69
	69
	69

	Voda vyrobená celkem
	VVR
	tis. m3/r
	1.3
	1.3
	1.4

	Voda fakturovaná
	VFC
	tis. m3/r
	1.3
	1.3
	1.4

	Voda fakturovaná pro obyvatele
	VFD
	tis. m3/r
	1.3
	1.3
	1.4

	Spec. potř. fakt. obyvatelstva
	Qs,d
	l/(os.den)
	50
	50
	55

	Spec. potř. fakt. vody
	Qs
	l/(os.den)
	50
	50
	55

	Spec. potř. vody vyrobené
	Qs,v
	l/(os.den)
	50
	50
	55

	Prům. denní potřeba
	Qp
	m3/d
	3.4
	3.4
	3.8

	Max. denní potřeba
	Qd
	m3/d
	5.2
	5.2
	5.7


C.2. Popis současného zásobování pitnou vodou

Místní část Lačnov nemá v současné době vodovod pro veřejnou potřebu. Obyvatelé jsou zásobeni pitnou vodou z vlastních studní, u kterých nelze zaručit požadovanou kvalitu.

Má zpracovanou projektovou dokumentaci, dle které se uvažuje napojení na rozvodnou síť místní části Štěchov.

C.3. Rozvoj vodovodů ve výhledovém období

Ve výhledovém období r. 2009 – 2010 bude v souladu s Regionálním plánem implementace Jm kraje – část Zásobování pitnou vodou provedena výstavba vodovodu pro veřejnou potřebu, který bude napojen na rozvodnou síť samostatného vodovodu Štěchov, což bylo podmíněno zkapacitněním  zdrojového zabezpečení. 

Protože dle dlouholetých zkušeností provozovatele  veškerá opatření  v JÚ budou neúčinná ( dle provozovatele již  bezvýsledně odzkoušeno), je navrženo pro trvalé řešení zásobení obcí  Štěchova  a Lačnova řešení, spočívající z napojení obcí na skupinový vodovod Blansko a tím zajištění zásobování obyvatelstva kvalitní pitnou vodou.

Napojení bude na stávající vodojem Bořitov, odkud bude voda čerpána novou ČS výtlačným řadem  do nově  navrženého vodojemu Lysice-Nový 2x150m3, odkud  dále čerpána výtlačným řadem  do stávajícího vodojemu Štěchov a z něj již bude gravitační zásobení  navženým zásobovacím řadem a rozvodnou sítí.

Toto řešení  umožní nové zásobování pitnou vodou pro skupinu obcí : Lysice, Štěchov i jeho místní část Lačnov, Kunčina Ves,Kozárov, event. i obce Bedřichov a Žerůtky .

C.4. Vymezení zdrojů povrchových a podzemních vod uvažovaných 
pro účely úpravy na vodu pitnou

Zdrojem vody pro zásobení místní části Lačnov  budou zdroje skup. vodovodu Blansko.  

Varianty nouzového zásobování pitnou vodou za krizové situace 
(jako podklad pro krizový plán obce a kraje)

Na pití a vaření bude nutno  dovážet balenou vodu, nebo vodu v cisternách, a to i v  případě napojení na SV , pokud dojde k odstavení uvedeného zdroje z provozu. 

Po napojení na SV Blansko v případě odstavení některého uvedeného zdroje SV z provozu, se budou nadále využívat ostatní zdroje, což si však vyžádá provedení opatření ve spotřebě zásobených spotřebišť. 

Když dojde k přerušení dodávky vody ze všech zdrojů, bude nutno  na pití a vaření dovážet balenou vodu nebo vodu v cisternách. 

Za krizové situace se bude voda pro veřejnou potřebu ( na pití a vaření ) dovážet ze zdroje NZV – Spešov – vrt.studna Rájec - Jestřebí HV5b,převrtaná HV5a, nacházející se ve vzdálenosti cca 21 km. 

Při nouzovém zásobování se budou rovněž využívat místní zdroje – studny, jako zdroje užitkové vody.

Jestliže by tento stav byl dlouhodobějšího rázu, nebo by to byl stav trvalý, bylo by nutno hledat náhradní řešení.

C.5. Časový harmonogram

Do plánu investic nových staveb je zařazena v roce 2009 – 2010 realizace:

· přívodního řadu Lačnov DN 100 dl. 325 m

· rozvodné sítě Lačnov DN 80 dl. 1100 m

· vodovodních přípojek 24 ks.

Nadlimitní stavby budou realizovány v případě, že investor zajistí potřebné finanční a stavební kapacity v optimálních cenách.

D. Kanalizace

D.1. Základní údaje

	Položka
	
	2000
	2004
	2015

	Počet trvale bydlících obyvatel napojených na kanalizaci
	obyv.
	0
	0
	0

	Počet trvale bydlících obyvatel napojených na ČOV
	obyv.
	0
	0
	0

	Počet EO
	obyv.
	53
	53
	52

	Produkce odpadních vod
	m3/den
	5.76
	5.76
	5.69

	BSK5
	kg/den
	3.18
	3.18
	3.15

	NL
	kg/den
	2.91
	2.91
	2.88

	CHSK
	kg/den
	6.35
	6.35
	6.29


D.2. Významní producenti odpadních vod

V obci jsou zastoupeny pouze drobné podnikatelské aktivity bez významnějšího množství odpadních vod z výroby.

D.3. Popis současného stavu odkanalizování a čištění odpadních vod

Obec má v současné době 70 obyvatel a není zde vybudována žádná kanalizace.

D.4. Popis odkanalizování a čištění odpadních vod ve výhledu

Navrhuje se výstavba splaškové kanalizace. Splaškové vody budou odváděny kanalizačním sběračem na ČOV v Lysicích.

U obcí, které jsou zdrojem znečištění velikosti pod 500 EO, se nepředpokládá realizace navržených technických opatření do roku 2015. U těchto obcí bude zatím preferován individuální způsob likvidace odpadních vod.

D.5. Časový harmonogram

· Výstavba kanalizace: po r. 2015

Navržené technické řešení kanalizace může být realizováno v rámci PRVKÚK ve vazbě na ekonomické možnosti v případech, kdy podíl nákladů na jednoho odkanalizovaného obyvatele odpovídá nákladům na individuální technické řešení.

V období do splnění požadavků Směrnice Rady 91/271/EHS z 21. května 1991 ve znění Směrnice Rady 98/15/ES ze dne 27. února 1998 o čištění městských odpadních vod budou preferována individuální řešení čištění odpadních vod.

Časový harmonogram realizace navrhovaných technických opatření týkajících se předmětné obce/města byl vypracován po zpracování návrhu PRVKÚK pro celý Jihomoravský kraj na základě metodického pokynu Ministerstva zemědělství pro zpracování PRVKÚK a navazujících dopisů Ministerstva zemědělství č.j. 36  623/2003-7330 ze dne 30. září 2003 a č.j. 14 835/2004-16330 ze dne 19. dubna 2004“, které uvádí reálně naplnitelný roční objem investičních prostředků do oblasti vodovodů a kanalizací v Jihomoravském kraji.
E. Ekonomická část

Výpočet nákladů na výstavbu vodovodů a kanalizací byl proveden dle metodického pokynu Mze ČR, č.j. 20494/2002-6000.

	Vodovody (mil.Kč)
	2.218

	Kanalizace (mil.Kč)
	3.995

	Celkem (mil.Kč)
	   1 .218


	
	

	100_01.doc
	



