	Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Jihomoravského kraje
	



A. Název obce

	Poř.číslo
	KOD PRVK
	Název obce
	KOD OB
	ZÚJ

	566
	0621.002.107.00
	Vanovice
	17683
	582590

	Poř.číslo
	KOD PRVK
	Název části obce
	KOD COB
	ZÚJ

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	Číslo a název obce s rozšířenou působností

	
	002
	Boskovice


B. Charakteristika obce

Demografický vývoj

	
	Počet obyvatel

	
	2015s
	2015n
	2025

	Obec
	570
	575
	575

	Místní část obce
	
	
	


B.1. Základní údaje o obci

C. Podklady

· Územní plán obce Vanovice – Drválovice, Ing.arch. Lahodová v 1998

· Údaje od Obecního úřadu 

· Program rozvoje vodovodů a kanalizací územního celku Blansko, zpracovala firma PROVO s. r. o. v roce 1994

· Napojení obce Vanovice na SV Velké Opatovice-Boskovice, PD pro územní řízení, zpracoval Petr Odehnal, autorizovaný technik, 10/2012

D. Vodovody

Systém zásobování vodou je řešen jako jeden funkční celek pro tyto  místní části:


0621.002.107.01 
- Drvalovice
0621.002.107.02
- Vanovice

D.1. Potřeba vody z bilance

	Položka
	
	
	2015s
	2015n
	2025

	Počet zásob.obyvatel
	Nz
	obyv.
	570
	527
	527

	Voda vyrobená celkem
	VVR
	tis. m3/r
	20.7
	22.6
	24.9

	Voda fakturovaná
	VFC
	tis. m3/r
	19.6
	15.1
	16.6

	Voda fakturovaná pro obyvatele
	VFD
	tis. m3/r
	16.6
	14.9
	16.4

	Spec. potř. fakt. obyvatelstva
	Qs,d
	l/(os.den)
	80
	78
	85

	Spec. potř. fakt. vody
	Qs
	l/(os.den)
	94
	78
	86

	Spec. potř. vody vyrobené
	Qs,v
	l/(os.den)
	100
	117
	129

	Prům. denní potřeba
	Qp
	m3/d
	56.8
	61.9
	68.1

	Max. denní potřeba
	Qd
	m3/d
	85.3
	92.9
	102.2


D.2. Popis současného zásobování pitnou vodou

Místní část Drvalovice má vodovod pro veřejnou potřebu, který je v majetku obce Vanovice i obcí provozován. 

Místní část Drvalovice je zásobena ze samostatného vodovodu Drvalovice, jehož zdrojem je JÚ Drvalovice – vrtaná studna s vydatností 0,4 l/s. Z JÚ je voda čerpána do VDJ 100 m3 Drvalovice a odtud do vodovodní sítě ke spotřebiteli. 

Vodovod je z roku 1980. 

Místní část Vanovice má vodovod pro veřejnou potřebu, který je v majetku místní části (obce) i obcí provozován. Místní část Vanovice je zásobena ze samostatného vodovodu Vanovice, jehož zdrojem je JÚ Vanovice – jímací zářez s vydatností 1,5 l/s. Z JÚ je voda přiváděna do VDJ 100 m3 Vanovice a odtud do vodovodní sítě ke spotřebiteli. 

Vodovod je z roku 1930.

Nedostatečná kapacita JÚVanovice, nutnost propojení obou JÚ.

Aktualizace k roku 2016

Obec je nově zásobena i z SV Boskovice, z přivaděče V.Opatovice-Boskovice, místní zdroje zůstaly zachovány, zrealizován byl nový přívodný řad DN 80, dl. 1750 m z odbočky z přivaděče Opatovice-Boskovice do VDJ Vanovice. Z vodojemu je zásobena místní část Vanovice a je možné vodu čerpat i do VDJ Drvalovice. 
D.3. Rozvoj vodovodů ve výhledovém období

Změna k 01/2013 - zrušeno
Ve výhledovém období se nepočítá s rozšířením vodovodu pro veřejnou potřebu, jen vodovodní síť bude výhledově rozšiřována dle realizace zástavby v souladu s územním plánem obce.

Je navrženo propojení obou JÚ.Vanovice a Drvalovice novým výtlačným řadem a rekonstrukce přivaděče a rozvodné sítě.

Změna  k 01/2013
Zásobování obyvatel místních částí Drvalovice a Vanovice obce Vanovice bude zajištěno dodávkou pitné vody ze skupinového vodovodu  č. 102-Boskovice, a  to napojením 

na vodovodní přivaděč Velké Opatovice – Boskovice, DN 250, jihovýchodně od obce, v blízkosti státní silnice III/3748  Vanovice-Borotín. 

Toto technické řešení si vyžádá výstavbu samostatného přívodního řadu DN 80, délky 1 681 m, který bude ukončen ve stávajícím vodojemu Vanovice, o objemu 1x100 m3, max. hl. 460,00 m.n.m. 

D.4. Vymezení zdrojů povrchových a podzemních vod uvažovaných 
pro účely úpravy na vodu pitnou

Zdrojem samostatného vodovodu pro veřejnou potřebu je JÚ Drvalovice – vrtaná studna s vydatností 0,4 l/s.a JÚ Vanovice – jímací zářez s vydatností 1,5 l/s.

D.5. Varianty nouzového zásobování pitnou vodou za krizové situace 
(jako podklad pro krizový plán obce a kraje)

V případě odstavení některého uvedeného zdroje z provozu, se budou nadále využívat ostatní zdroje, což si však vyžádá provedení opatření ve spotřebě zásobených spotřebišť. 

Když dojde k přerušení dodávky vody ze všech zdrojů, bude nutno  na pití a vaření dovážet balenou vodu nebo vodu v cisternách. 

Za krizové situace se bude voda pro veřejnou potřebu ( na pití a vaření ) dovážet ze zdroje NZV – Velké Opatovice-svazek 5 HG vrtů, nacházející se ve vzdálenosti cca 11 km od místní části Drvalovice a cca 10km od m.č.Vanovice. 

Při nouzovém zásobování se budou rovněž využívat místní zdroje – studny, jako zdroje užitkové vody.

Jestliže by tento stav byl dlouhodobějšího rázu, nebo by to byl stav trvalý, bylo by nutno hledat náhradní řešení.

D.6. Časový harmonogram

Změna k 01/2013 - zrušeno
· Do plánu investic nových staveb je zařazeno v r. 2003-2004: 

· výtlačný řad do vdj.Vanovice  PE 50 dl. 706m

· Do plánu investic rekonstrukcí je zařazena  rekonstrukce:

· přívodný řad LT40-80dl.960m,r. 2005-2010

· rozvodné sítě  LT40-80 dl. 2190m, r. 2005-2010

Změna k 01/2013

· Do plánu investic nových staveb je zařazeno v r. 2013: 

· přívodný řad do VDJVanovice  PE DN80 dl. 1 681m

· Do plánu investic rekonstrukcí je zařazena  rekonstrukce:

-     rozvodné sítě  LT40-80 dl. 2190m, r. 2014-2015

Nadlimitní stavby budou realizovány v případě, že investor zajistí potřebné finanční a stavební kapacity v optimálních cenách.

E. Kanalizace

E.1. Základní údaje

viz jednotlivé místní části obce
	Položka
	
	2000
	2004
	2015

	Počet trvale bydlících obyvatel napojených na kanalizaci
	obyv.
	
	
	

	Počet trvale bydlících obyvatel napojených na ČOV
	obyv.
	
	
	

	Spec. produkce. odp. vod obyvatelstva
	l/(os.den)
	
	
	

	Produkce odpadních vod
	m3/den
	
	
	

	BSK5
	kg/den
	
	
	

	NL
	kg/den
	
	
	

	CHSK
	kg/den
	
	
	


E.2. Významní producenti odpadních vod

viz jednotlivé místní části obce
E.3. Popis současného stavu odkanalizování a čištění odpadních vod

Podrobný popis – viz jednotlivé místní části obce.

Drvalovice

V obci není kanalizace pro odvádění splaškových odpadních vod.

Vanovice

V obci je stávající jednotná kanalizace s vyústěním do recipientu.

E.4. Popis odkanalizování a čištění odpadních vod ve výhledu

Podrobný popis – viz jednotlivé místní části obce.

Drvalovice

V obci bude nově vybudována splašková kanalizační síť a odpadní vody budou přečerpávány do kanalizační sítě obce Vanovice.

Vanovice

V obci bude nově vybudována splašková kanalizační síť a mechanicko-biologická ČOV

E.5. Časový harmonogram

viz jednotlivé místní části obce
F. Ekonomická část

Nově vypočtené náklady byly zpracovány na základě „Metodického pokynu pro orientační ukazatele výpočtu pořizovací (aktualizované) ceny objektů …“, který byl vydán pod čj.8114/2007-16000 dne 6.3.2007.

	Vodovody (mil.Kč)
	8.079

	Kanalizace (mil.Kč)
	

	Celkem (mil.Kč)
	8.079


	
	

	107.doc
	



