	Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Jihomoravského kraje
	



A. Název obce

	Poř.číslo
	KOD PRVK
	Název obce
	KOD OB
	ZÚJ

	579
	0621.002.110.00
	Velké Opatovice
	17923
	582646

	Poř.číslo
	KOD PRVK
	Název části obce
	KOD COB
	ZÚJ

	579.4
	0621.002.110.04
	Svárov
	
	582646

	
	
	
	
	

	Číslo a název obce s rozšířenou působností

	
	002
	Boskovice


B. Charakteristika obce

B.1. Demografický vývoj

	
	Počet obyvatel

	
	2015s
	2015n
	2025

	Obec
	4168
	4205
	4205

	Místní část obce
	59
	60
	60


B.2. Základní údaje o obci

Svárov je městskou částí města Velké Opatovice. Nachází se asi 12 km severně od Boskovic a asi 5 km jihozápadně od Velkých Opatovic. 

Rozsah zástavby je v rozmezí 456 – 480 m n.m.

C. Podklady

· Územní plán Velké Opatovice - Svárov – návrh, vypracovala Ing.arch. Košťálová   v 12/1999

· Program rozvoje vodovodů a kanalizací územního celku Blansko, zpracovala firma PROVO s. r. o. v roce 1994

· Regionální plán implementace Jm kraje – část Zásobování pitnou vodou, 9/2002

D. Vodovody

D.1. Potřeba vody z bilance

	Položka
	
	
	2015s
	2015n
	2025

	Počet zásob.obyvatel
	Nz
	obyv.
	59
	0
	59

	Voda vyrobená celkem
	VVR
	tis. m3/r
	1.1
	0
	1.1

	Voda fakturovaná
	VFC
	tis. m3/r
	1.1
	0
	1.1

	Voda fakturovaná pro obyvatele
	VFD
	tis. m3/r
	1.1
	0
	1.1

	Spec. potř. fakt. obyvatelstva
	Qs,d
	l/(os.den)
	50
	0
	50

	Spec. potř. fakt. vody
	Qs
	l/(os.den)
	50
	0
	50

	Spec. potř. vody vyrobené
	Qs,v
	l/(os.den)
	50
	0
	50

	Prům. denní potřeba
	Qp
	m3/d
	3
	0
	3

	Max. denní potřeba
	Qd
	m3/d
	4.4
	0
	4.4


D.2. Popis současného zásobování pitnou vodou

Městská část Svárov v současné době nemá vodovod pro veřejnou potřebu. Obyvatelé jsou zásobeni pitnou vodou z vlastních studní, u kterých nelze zaručit požadovanou kvalitu.

Nemá zpracovanou projektovou dokumentaci. V současné době je zpracován územní plán, dle kterého je návrh zpracován. 

D.3. Rozvoj vodovodů ve výhledovém období

Ve výhledovém období 2008 – 2009 bude v souladu s Regionálním plánem implementace Jihomoravského kraje provedena výstavba samostatného vodovodu pro veřejnou potřebu včetně zdroje, ČS a vodojemu. 

Vzhledem k odlehlosti spotřebiště od stávajícího vodovodu objektů navrhujeme vybudování vlastního zdroje o vydatnosti 0,2 l/s. Z JÚ bude voda čerpána výtlačným řadem do VDJ 10,0 m3/500,00 a odtud do sítě ke spotřebiteli.

Městská část Svárov se nachází v problémové oblasti nalezení kvalitního zdrojového zabezpečení, proto je navrženo alternativní řešení, spočívající z napojení městské části na skupinový vodovod Boskovice a to přívodným řadem z vdj.Hradisko (zdroj V.Opatovice) přes ČS Malá Roudka do vdj.Svárov odkud bude městská část Svárov zásobena. U vdj.Svárov bude další ČS pro čerpání do vdj.Bezděčí a vdj.Chlum. Tím bude obyvatelstvo zásobováno kvalitní pitnou vodou. 

Tato alternativa řešení  umožní nové zásobování pitnou vodou pro skupinu městských částí:, Svárov, Bezděčí,Chlum, Babolky, event. i část  Novičí .

Cílem tohoto projektu je zvýšení počtu zásobovaných obyvatel pitnou vodou odpovídající jakosti. 

D.4. Vymezení zdrojů povrchových a podzemních vod uvažovaných 
pro účely úpravy na vodu pitnou

Zdrojem vody pro zásobení městské části Svárov bude po realizaci zdroj v předpokládané lokalitě u potoka pod obcí o vydatnosti 0,20 l/s. 

D.5. Varianty nouzového zásobování pitnou vodou za krizové situace 
(jako podklad pro krizový plán obce a kraje)

V případě vyřazení zdroje z provozu bude nutné na pití a vaření dovážet balenou vodu, nebo vodu v cisternách. 

Za krizové situace se bude voda pro veřejnou potřebu ( na pití a vaření ) dovážet ze zdroje NZV - Velké Opatovice-svazek 5 HG vrtů, nacházející se ve vzdálenosti cca 8 km.

Při nouzovém zásobování se budou rovněž využívat místní zdroje – studny, jako zdroje užitkové vody.

Jestliže by tento stav byl dlouhodobějšího rázu, nebo by to byl stav trvalý, bylo by nutno hledat náhradní řešení.

D.6. Časový harmonogram

Do plánu investic nových staveb je zařazena realizace v roce 2008 – 2009:

· zdroj Q = 0,2 l/s

· čerpací stanice

· VDJ 10 m3/500,00

· výtlačný řad DN 100 dl. 870 m

· rozvodná síť DN 80 dl. 660 m

· vodovodní přípojky 20 ks.

Nadlimitní stavby budou realizovány v případě, že investor zajistí potřebné finanční a stavební kapacity v optimálních cenách.

E. Kanalizace

E.1. Základní údaje

	Položka
	
	2000
	2004
	2015

	Počet trvale bydlících obyvatel napojených na kanalizaci
	obyv.
	0
	0
	0

	Počet trvale bydlících obyvatel napojených na ČOV
	obyv.
	0
	0
	0

	Počet EO
	obyv.
	40
	40
	40

	Produkce odpadních vod
	m3/den
	4.70
	4.70
	4.63

	BSK5
	kg/den
	2.43
	2.43
	2.40

	NL
	kg/den
	2.22
	2.22
	2.20

	CHSK
	kg/den
	4.85
	4.85
	4.79


E.2. Významní producenti odpadních vod

V obci jsou zastoupeny pouze drobné podnikatelské aktivity bez významnějšího množství odpadních vod z výroby.

E.3. Popis současného stavu odkanalizování a čištění odpadních vod

V obci není kanalizace pro odvádění splaškových odpadních vod. Je zde pouze krátká stoka DN 600, která vznikla zaklenutím místní vodoteče.

Část k.ú. je ve 2. ochranném pásmu vodního zdroje Opatovice. 

E.4. Popis odkanalizování a čištění odpadních vod ve výhledu

Územní plán navrhuje řešit odvedení a likvidaci odpadních vod v obci výstavbou nové jednotné kanalizační sítě a výstavbou stabilizační nádrže pro čištění těchto vod.

Vzhledem k malému počtu obyvatel a k neexistenci toku (imisní limity dle NV 61/2003 Sb.) navrhujeme v obci i do budoucna řešit likvidaci splaškových odpadních vod vývozem z jímek.

E.5. Časový harmonogram

F. Ekonomická část

Výpočet nákladů na výstavbu vodovodů a kanalizací byl proveden dle metodického pokynu Mze ČR, č.j. 20494/2002-6000.

	Vodovody (mil.Kč)
	2.056

	Kanalizace (mil.Kč)
	0.000

	Celkem (mil.Kč)
	   0 .058


	
	

	110_04.doc
	



