	Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Jihomoravského kraje
	



A. Název obce

	Poř.číslo
	KOD PRVK
	Název obce
	KOD OB
	ZÚJ

	45
	0624.004.118.00
	Břeclav
	01358
	584291

	Poř.číslo
	KOD PRVK
	Název části obce
	KOD COB
	ZÚJ

	45.3
	0624.004.118.03
	Ladná
	07887
	584291

	
	
	
	
	

	Číslo a název obce s rozšířenou působností

	
	004
	Břeclav


Charakteristika obce

A.1. Demografický vývoj

	
	Počet obyvatel

	
	2015s
	2015n
	2025

	Obec
	26675
	26909
	26909

	Místní část obce
	1216
	1227
	1227


A.2. Základní údaje o obci

Obec Ladná je městskou částí města Břeclav,  nachází se asi 6 km severně od města Břeclav. 

Rozsah zástavby je v rozmezí 159 – 161 m n.m.

B. Podklady

- Územní plán obce Ladná - zpracovatel US Brno, 1999

- PRVKUC okres Břeclav - PROVO spol. s r.o., 1998

- Údaje od Obecního úřadu

- Údaje od VaK Břeclav a.s.

C. Vodovody

C.1. Potřeba vody z bilance

	Položka
	
	
	2015s
	2015n
	2025

	Počet zásob.obyvatel
	Nz
	obyv.
	1205
	1059
	1059

	Voda vyrobená celkem
	VVR
	tis. m3/r
	40.5
	31.6
	34.8

	Voda fakturovaná
	VFC
	tis. m3/r
	34
	26.6
	29.2

	Voda fakturovaná pro obyvatele
	VFD
	tis. m3/r
	26.4
	18.7
	20.5

	Spec. potř. fakt. obyvatelstva
	Qs,d
	l/(os.den)
	60
	48
	53

	Spec. potř. fakt. vody
	Qs
	l/(os.den)
	77
	69
	76

	Spec. potř. vody vyrobené
	Qs,v
	l/(os.den)
	92
	82
	90

	Prům. denní potřeba
	Qp
	m3/d
	111.1
	86.6
	95.3

	Max. denní potřeba
	Qd
	m3/d
	149.9
	116.9
	128.6


C.2. Popis současného zásobování pitnou vodou

Obec Ladná má vodovod pro veřejnou potřebu, který je majetkem VaK Břeclav a.s. Provozován je společností VaK Břeclav a.s.

Městská část je zásobována pitnou vodou ze skupinového vodovodu Břeclav. 

Z akumulace upravené vody 2000 m3 (159,1/155,6) a 4000 m3 (159,5/155,0) je voda čerpána přes  spotřebiště dvěma směry do dvou samostatných VDJ s různými hladinami vody. Jeden směr je přes Břeclav do věžového vodojemu 650 m3 (191,40/185,20) a dále do čerpací stanice Břeclav - Podivín, která čerpá vodu pro Podivín a pro Ladnou do věžového vodojemu Podivín 200 m3 (207,7/202,2). V případě vypnutí čerpadel je Břeclav zásobována zpětně z VDJ 650 m3. V případě, že se voda nečerpá je Podivín a Ladná pod tlakem věžového vodojemu 200 m3 (207,7/202,2).

C.3. Rozvoj vodovodů ve výhledovém období

V plánovaném období je uvažováno, vzhledem ke stáří a častým poruchám, s postupnou rekonstrukcí rozvodných vodovodních řadů z trub DN 100 - 150 v celkové délce 1.500 m.

Je nutná dostavba vodovodních řadů DN 100 v celkové délce 930,0 m.

C.4. Vymezení zdrojů povrchových a podzemních vod uvažovaných 
pro účely úpravy na vodu pitnou

Zdrojem vody skupinového vodovodu Břeclav je jímací území Kančí obora o celkové vydatnosti 150 l/s. Voda z vrtaných studní je přiváděna dvěma násoskami do sběrné studny a odtud čerpána výtlačným řadem na úpravnu vody o kapacitě 150,0 l/s.

Z akumulace upravené vody 2000 m3 (159,1/155,6) a 4000 m3 (159,5/155,0) je voda čerpána do spotřebišť
.

Aktualizace k roku 2016
Pro stávající zdroje – JÚ Kančí bora, které jsou využívány pro zásobování vodou mají od KHS Jihomoravského kraje výjimku, která končí k 22.12.2018. Tato výjimka je vydána z důvodu, že kvalita vody nesplňuje dle vyhl. 252/2004 Sb. limit ukazatele acetochlor ESA = 0,3 ug/l.
Varianty nouzového zásobování pitnou vodou za krizové situace 
(jako podklad pro krizový plán obce a kraje)

Nouzové zásobení obyvatelstva za krizové situace je zajištěno tím, že jsou, nebo ve výhledu je s tím uvažováno, propojeny skupinové vodovody navzájem, a tím vzniká možnost při výpadku některého zdroje nebo části řadů, zásobení některých spotřebišť z jiného JÚ nebo směru.

V případě odstavení více uvedených zdrojů z provozu,bude nutno na pití a vaření  dovážet balenou vodu nebo vodu v cisternách.

Za krizové situace se bude voda pro veřejnou potřebu (na pití a vaření) dovážet ze zdroje NZV- VZ Kančí obora, nacházející se  ve vzdálenosti cca 8,5 km, v blízkosti města Břeclav.

Při nouzovém zásobování se budou rovněž využívat místní zdroje - studny, jako zdroje užitkové vody.  

Jestliže by tento stav byl dlouhodobějšího rázu, nebo by to byl stav trvalý, bylo by nutno hledat náhradní řešení.
C.5. Časový harmonogram

Do plánu investic rekonstrukcí jsou zařazeny tyto objekty :

1. Rozvodné řady - litina DN 100 v celkové délce 1.000,0 m po r.2015.

2. Rozvodné řady - litina DN 150 v celkové délce 500,0 m v roce 2008.

Do plánu investic nových staveb jsou zařazeny objekty :

1. Rozvodné řady - litina DN 100 v celkové délce 930,0 m v roce 2007-2008.

Nadlimitní stavby budou realizovány v případě, že investor zajistí potřebné finanční a stavební kapacity v optimálních cenách.

D. Kanalizace

D.1. Základní údaje

	Položka
	
	2000
	2004
	2015

	Počet trvale bydlících obyvatel napojených na kanalizaci
	obyv.
	0
	0
	0

	Počet trvale bydlících obyvatel napojených na ČOV
	obyv.
	0
	0
	0

	Počet EO
	obyv.
	615
	613
	609

	Produkce odpadních vod
	m3/den
	85.95
	85.74
	85.18

	BSK5
	kg/den
	36.89
	36.80
	36.56

	NL
	kg/den
	33.81
	33.73
	33.51

	CHSK
	kg/den
	73.77
	73.59
	73.11


D.2. Významní producenti odpadních vod  

V obci jsou zastoupeny pouze drobné podnikatelské aktivity bez významnějšího množství odpadních vod z výroby.

D.3. Popis současného stavu odkanalizování a čištění odpadních vod  

Obec má asi z 50-ti % vybudovanou dešťovou kanalizaci, kterou jsou však kromě dešťových vod odváděny částečně i splaškové odpadní vody z obce předčištěné v domovních septicích příp. i bez jakéhokoliv předčištění. Celková délka kanalizace z trub DN 400-800 mm je 4,05 km.

Provozovatel kanalizace: obec

D.4. Popis odkanalizování a čištění odpadních vod ve výhledu

Navrhuje se částečná rekonstrukce stávající kanalizace DN 800 v délce 1,07 km a dobudování kanalizační sítě kanalizací jednotnou a splaškovou, a to DN 300 mm – 1,08 km, DN 400 mm - 1,34 km a DN 600-800 dl. 1,29 km. Na kanalizační síti budou pro odlehčení dešťových vod vybudovány 2 odlehčovací komory.

Odpadní vody budou gravitačně svedeny pod jižní okraj obce do obecní čistírny odpadních vod. Ta je navržena mechanicko-biologická s nitrifikací a denitrifikací a kapacitou 1250 EO situovaná na pravém břehu recipientu – Ladenské strouhy.  

D.5. Časový harmonogram  

· Výstavba kanalizace:

po r. 2015

· Rekonstrukce kanalizace:
2010  - 2011

· Výstavba ČOV:

po r. 2015

Navržené technické řešení kanalizace může být realizováno v rámci PRVKÚK ve vazbě na ekonomické možnosti v případech, kdy podíl nákladů na jednoho odkanalizovaného obyvatele odpovídá nákladům na individuální technické řešení.

V období do splnění požadavků Směrnice Rady 91/271/EHS z 21. května 1991 ve znění Směrnice Rady 98/15/ES ze dne 27. února 1998 o čištění městských odpadních vod budou preferována individuální řešení čištění odpadních vod.

Časový harmonogram realizace navrhovaných technických opatření týkajících se předmětné obce/města bude vypracován po zpracování návrhu PRVKÚK pro celý Jihomoravský kraj na základě metodického pokynu Ministerstva zemědělství pro zpracování PRVKÚK a navazujících dopisů Ministerstva zemědělství č. j. 36 623/2003-7330 ze dne 30. září 2003 a č. j. 14 835/2004-16330 ze dne 19. dubna 2004, které uvádí reálně naplnitelný roční objem investičních prostředků do oblasti vodovodů a kanalizací v Jihomoravském kraji.

E. Ekonomická část

Výpočet nákladů na výstavbu vodovodů a kanalizací byl proveden dle metodického pokynu Mze ČR, č.j. 20494/2002-6000.

	Vodovody
	6.710

	Kanalizace
	53.883

	Celkem
	60.593


	
	

	118_03.doc
	



