	Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Jihomoravského kraje
	



A. Název obce

	Poř.číslo
	KOD PRVK
	Název obce
	KOD OB
	ZÚJ

	56
	0624.004.119.01
	Bulhary
	01616
	584380

	Poř.číslo
	KOD PRVK
	Název části obce
	KOD COB
	ZÚJ

	119
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	Číslo a název obce s rozšířenou působností

	
	004
	Břeclav


B. Charakteristika obce

Demografický vývoj

	
	Počet obyvatel

	
	2015s
	2015n
	2025

	Obec
	805
	812
	812

	Místní část obce
	
	
	


B.1. Základní údaje o obci

Obec Bulhary se nachází asi 5,5 km severozápadně od města Lednice. 

Rozsah zástavby je v rozmezí 166 – 180 m n.m.

C. Podklady

- Územní plán obce Bulhary 

- zpracovatel Fa Jančálek Břeclav, 1996



změna č. 1    

- zpracovatel Fa Jančálek Břeclav, 1996

- PRVKUC okres Břeclav 

- PROVO spol. s r.o., 1998

- Údaje od Obecního úřadu

- Skupinový vodovod Dolní Dunajovice, alternativní zásobení pitnou vodou    

  




- zpracovatel PROVO spol. s r.o., 01/2003

- Údaje od VaK Břeclav a.s.

D. Vodovody

D.1. Potřeba vody z bilance

	Položka
	
	
	2015s
	2015n
	2025

	Počet zásob.obyvatel
	Nz
	obyv.
	824
	810
	810

	Voda vyrobená celkem
	VVR
	tis. m3/r
	36.8
	31.9
	35.1

	Voda fakturovaná
	VFC
	tis. m3/r
	26.5
	26.2
	28.8

	Voda fakturovaná pro obyvatele
	VFD
	tis. m3/r
	24.1
	23.6
	26

	Spec. potř. fakt. obyvatelstva
	Qs,d
	l/(os.den)
	80
	80
	88

	Spec. potř. fakt. vody
	Qs
	l/(os.den)
	88
	89
	97

	Spec. potř. vody vyrobené
	Qs,v
	l/(os.den)
	122
	108
	119

	Prům. denní potřeba
	Qp
	m3/d
	100.9
	87.5
	96.2

	Max. denní potřeba
	Qd
	m3/d
	136.2
	118.1
	129.9


D.2. Popis současného zásobování pitnou vodou

Obec Bulhary má vodovod pro veřejnou potřebu, který je majetkem obce a provozován střediskem Mikulov společností VaK Břeclav a.s.

Obec je zásobována pitnou vodou ze skupinového vodovodu Mikulov, jehož zdrojem je jímací území s úpravnou vody Lednice. Z úpravny vody Lednice je čerpána do VDJ Lednice 2 x 650 m3 (222,0/217,5), odkud je voda do obce dopravována přívodným řadem DN 150 a DN 200. Přívodný řad slouží i pro dopravu pitné vody pro obce Milovice a Pavlov, ve výhledu i pro obec Nejdek. 

Rozvodná vodovodní síť je vybudována z trub DN 100 – 150 .

D.3. Rozvoj vodovodů ve výhledovém období

Vodovodní síť je kompletní a v dobrém stavu. V budoucích letech se budou provádět opravy vzniklých poruch.

D.4. Vymezení zdrojů povrchových a podzemních vod uvažovaných 
pro účely úpravy na vodu pitnou

Zdrojem skupinového vodovodu je pět samostatných jímacích území, ale pro obec Bulhary jen JÚ Lednice.

·    JÚ Lednice tvoří soustava vrtaných studní (jímací území I - V), ve kterých je jímána podzemní surová voda a pomocí násosek, sběrných studní, čerpacích stanic a výtlačných řadů dopravována do úpravny vody. Celková vydatnost jímacího území byla vyhodnocena na 140 l/s, kapacita úpravny  vody Lednice je 100 l/s. Z důvodu nevyhovující kapacity ÚV a vzhledem k zastaralé technologii úpravy vody probíhá  po etapách rekonstrukce a rozšíření úpravny vody na kapacitu 140 l/s. 

Aktualizace k roku 2016
Pro stávající zdroje – JÚ Mikulov-Lednice, které jsou využívány pro zásobování vodou mají od KHS Jihomoravského kraje výjimku, která končí k 22.12.2018. Tato výjimka je vydána z důvodu, že kvalita vody nesplňuje dle vyhl. 252/2004 Sb. limit ukazatele acetochlor ESA = 0,3 ug/l.
Varianty nouzového zásobování pitnou vodou za krizové situace 
(jako podklad pro krizový plán obce a kraje)

V případě odstavení některého uvedeného zdroje z provozu bude nutno na pití a vaření  dovážet balenou vodu nebo vodu v cisternách.

Za krizové situace se bude voda pro veřejnou potřebu (na pití a vaření) dovážet ze zdroje NZV-VZ Lednice, nacházející se  ve vzdálenosti cca 8 km,  v blízkosti obce  Lednice.

Při nouzovém zásobování se budou rovněž využívat místní zdroje - studny, jako zdroje užitkové vody.  

Jestliže by tento stav byl dlouhodobějšího rázu, nebo by to byl stav trvalý, bylo by nutno hledat náhradní řešení.      

D.5. Časový harmonogram

V řešeném období nebude v obci probíhat žádná nová výstavba.

E. Kanalizace

E.1. Základní údaje

	Položka
	
	2000
	2004
	2015

	Počet trvale bydlících obyvatel napojených na kanalizaci
	obyv.
	0
	0
	0

	Počet trvale bydlících obyvatel napojených na ČOV
	obyv.
	0
	0
	0

	Počet EO
	obyv.
	414
	413
	411

	Produkce odpadních vod
	m3/den
	57.24
	57.10
	56.75

	BSK5
	kg/den
	24.86
	24.80
	24.65

	NL
	kg/den
	22.79
	22.73
	22.60

	CHSK
	kg/den
	49.72
	49.60
	49.30


E.2. Významní producenti odpadních vod

V obci jsou zastoupeny pouze drobné podnikatelské aktivity bez významnějšího množství odpadních vod z výroby.

E.3. Popis současného stavu odkanalizování a čištění odpadních vod

V současné době je v některých částech vybudována kanalizace dešťová, která z převážné většiny je použitelná pro kanalizaci jednotnou. 

Zastavěné území obce je konfigurací terénu rozděleno na dvě povodí s jediným recipientem řekou Dyjí. Ulice Čína a část ulice Hlavní tvoří jedno povodí vedlejší s jediným vyústěním pod zastávkou ČSAD U sadu. Zbývající část obce tvoří jedno povodí hlavní se dvěma stávajícími vyústěními dešťové kanalizace. Hlavní vyústění je v dolní části ulice Dyjská, kam je zaústěna prakticky veškerá kanalizační síť. Druhé podružnější vyústění je v proluce naproti ZŠ, kde jsou svedeny jen dešťové vody z okolí budovy ZŠ a přepad ze žumpy ZŠ umístěné v této proluce.

Stávající kanalizace je vybudována z trub DN 300 - 800 v dl. 2.410 m.

Provozovatel: obec

E.4. Popis odkanalizování a čištění odpadních vod ve výhledu

Navrhuje se dokončení jednotné kanalizace z trub DN 300 – 1200 mm v délce 4.130 m.  Vzhledem ke spádovým poměrům bude v obci vybudována čerpací stanice, ze které budou odpadní vody dopravovány výtlakem DN 100 mm v délce 217 m do gravitační kanalizace. Odpadní vody budou odváděny k likvidaci na mechanicko-biologickou ČOV pro 832 EO, která je situována v jihovýchodní části obce u místního potoka.

E.5. Časový harmonogram

· Výstavba kanalizace :
po r. 2015

· Výstavba ČOV :

po r. 2015

Navržené technické řešení kanalizace může být realizováno v rámci PRVKÚK ve vazbě na ekonomické možnosti v případech, kdy podíl nákladů na jednoho odkanalizovaného obyvatele odpovídá nákladům na individuální technické řešení.

V období do splnění požadavků Směrnice Rady 91/271/EHS z 21. května 1991 ve znění Směrnice Rady 98/15/ES ze dne 27. února 1998 o čištění městských odpadních vod budou preferována individuální řešení čištění odpadních vod.

Časový harmonogram realizace navrhovaných technických opatření týkajících se předmětné obce/města bude vypracován po zpracování návrhu PRVKÚK pro celý Jihomoravský kraj na základě metodického pokynu Ministerstva zemědělství pro zpracování PRVKÚK a navazujících dopisů Ministerstva zemědělství č. j. 36 623/2003-7330 ze dne 30. září 2003 a č. j. 14 835/2004-16330 ze dne 19. dubna 2004, které uvádí reálně naplnitelný roční objem investičních prostředků do oblasti vodovodů a kanalizací v Jihomoravském kraji.

F. Ekonomická část

Výpočet nákladů na výstavbu vodovodů a kanalizací byl proveden dle metodického pokynu Mze ČR, č.j. 20494/2002-6000.

	Vodovody
	0.000

	Kanalizace
	34.346

	Celkem
	34.346


	
	

	119.doc
	



