	Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Jihomoravského kraje
	



A. Název obce

	Poř.číslo
	KOD PRVK
	Název obce
	KOD OB
	ZÚJ

	238
	0624.004.123.01
	Lanžhot
	07911
	584622

	Poř.číslo
	KOD PRVK
	Název části obce
	KOD COB
	ZÚJ

	123
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	Číslo a název obce s rozšířenou působností

	
	004
	Břeclav


B. Charakteristika obce

Demografický vývoj

	
	Počet obyvatel

	
	2015s
	2015n
	2025

	Obec
	3797
	3830
	3830

	Místní část obce
	
	
	


B.1. Základní údaje o obci

Obec Lanžhot se nachází asi 7 km jihovýchodně od města Břeclav. 

Rozsah zástavby je v rozmezí 153 – 173 m n.m.

C. Podklady

- Územní plán obce Lanžhot 


- zpracovatel S-projekt plus Zlín, 1999



 změna č. 1   


- zpracovatel S-projekt plus Zlín, 2003

- PRVKUC okres Břeclav 


- PROVO spol. s r.o., 1998

- Údaje od Obecního úřadu

- Výtlačný a zásobovací řad do VDJ Týnec-úsek ČS Břeclav-odbočka pro FRUJO    

   





- zpracovatel PROVO spol. s r.o., 11/2002

· Údaje od VaK Břeclav a.s.

D. Vodovody

D.1. Potřeba vody z bilance

	Položka
	
	
	2015s
	2015n
	2025

	Počet zásob.obyvatel
	Nz
	obyv.
	3753
	3340
	3340

	Voda vyrobená celkem
	VVR
	tis. m3/r
	134.5
	88.1
	96.9

	Voda fakturovaná
	VFC
	tis. m3/r
	107.6
	74
	81.4

	Voda fakturovaná pro obyvatele
	VFD
	tis. m3/r
	82.2
	63.9
	70.3

	Spec. potř. fakt. obyvatelstva
	Qs,d
	l/(os.den)
	60
	52
	58

	Spec. potř. fakt. vody
	Qs
	l/(os.den)
	79
	61
	67

	Spec. potř. vody vyrobené
	Qs,v
	l/(os.den)
	98
	72
	79

	Prům. denní potřeba
	Qp
	m3/d
	368.6
	241.3
	265.4

	Max. denní potřeba
	Qd
	m3/d
	479.1
	313.7
	345.1


D.2. Popis současného zásobování pitnou vodou

Město Lanžhot má vodovod pro veřejnou potřebu, který je majetkem VaK Břeclav a.s. a provozován společností VaK Břeclav a.s.

Obec je zásobována vodou ze skupinového vodovodu Podluží (okr. Hodonín, provozovatel VAK Hodonín, a.s.).

Voda do obce je dopravována přívodným řadem DN 300, který navazuje na rozvodnou vodovodní síť v obci Kostice a město je pod tlakem věžového VDJ Týnec 700 m3 (225,1/220,1). Přes obec je dopravována voda potřebná pro město Lanžhot. Rozvodná vodovodní síť v obci je vybudována z trub DN 100 – 150.

D.3. Rozvoj vodovodů ve výhledovém období

Vodovodní síť je kompletní a v dobrém stavu. V budoucích letech se budou provádět opravy vzniklých poruch.

Je nutná dostavba vodovodních řadů DN 100 v celkové délce 160,0 m a rekonstrukce DN100 v délce 100,0m.

Ve výhledu je uvažováno s napojením SV Podluží na SV Břeclav a tím přivedení kvalitní pitné vody z úpravny vody Kančí obora do věžového VDJ Týnec a následně do spotřebišť.
D.4. Vymezení zdrojů povrchových a podzemních vod uvažovaných 
pro účely úpravy na vodu pitnou

Zdrojem vody SV Podluží je jímací území I, II, III Mor. Nová Ves s celkovou vydatností 70,0 l/s  a úpravna vody s kapacitou 75,0 l/s, do které je surová voda čerpána. Úpravna vody je v majetku Vodovodů a kanalizací a.s. Hodonín, které ji také provozují. Z akumulace upravené vody 2 x 1250 m3 je voda čerpána dvěma směry do okresu Hodonín (VDJ St. Poddvorov a Hodonín) a jedním směrem (výtlačný řad DN 400) do věžového vodojemu Týnec 700 m3 (225,1/220,1). Tento výtlačný řad i věžový vodojem provozuje podnik VAK Břeclav a.s.

Aktualizace k roku 2016
Pro stávající zdroje – JÚ Moravská Nová Ves, které jsou využívány pro zásobování vodou mají od KHS Jihomoravského kraje výjimku, která končí k 1.5.2018. Tato výjimka je vydána z důvodu, že kvalita vody nesplňuje dle vyhl. 252/2004 Sb. limit ukazatele acetochlor ESA = 0,30 ug/l a limit ukazatele acetochlor OA= 0,30 ug/l
Varianty nouzového zásobování pitnou vodou za krizové situace 
(jako podklad pro krizový plán obce a kraje)

V případě odstavení některého uvedeného zdroje z provozu bude nutno na pití a vaření  dovážet balenou vodu nebo vodu v cisternách.

Za krizové situace se bude voda pro veřejnou potřebu (na pití a vaření) dovážet ze zdroje NZV- VZ Kančí obora, nacházející se  ve vzdálenosti cca 9 km, v blízkosti města Břeclav.

Při nouzovém zásobování se budou rovněž využívat místní zdroje - studny, jako zdroje užitkové vody.  

Jestliže by tento stav byl dlouhodobějšího rázu, nebo by to byl stav trvalý, bylo by nutno hledat náhradní řešení.

D.5. Časový harmonogram

Do plánu investic rekonstrukcí jsou zařazeny rozvodné řady - litina DN 100 v celkové délce 100,0 m v roce 2010.
Do plánu investic nových staveb jsou zařazeny rozvodné řady - litina DN 100 v celkové délce 160,0 m v roce 2012.

Nadlimitní stavby budou realizovány v případě, že investor zajistí potřebné finanční a stavební kapacity v optimálních cenách.

E. Kanalizace

E.1. Základní údaje

	Položka
	
	2000
	2004
	2015

	Počet trvale bydlících obyvatel napojených na kanalizaci
	obyv.
	3072
	3072
	3797

	Počet trvale bydlících obyvatel napojených na ČOV
	obyv.
	3072
	3072
	3797

	Počet EO
	obyv.
	2813
	2810
	3164

	Produkce odpadních vod
	m3/den
	345.10
	344.65
	379.70

	BSK5
	kg/den
	168.76
	168.58
	189.85

	NL
	kg/den
	154.70
	154.53
	174.03

	CHSK
	kg/den
	337.52
	337.16
	379.70


E.2. Významní producenti odpadních vod

Passa a.s. – dřevozpracující průmysl – vlastní ČOV

E.3. Popis současného stavu odkanalizování a čištění odpadních vod

V obci Lanžhot je kompletně vybudována kanalizace v celkové délce 18.200 m. Vzhledem ke konfiguraci terénu je na stokové síti vybudováno 5 čerpacích stanic s výtlačnými řady DN 50 – 150 mm v délce 770 m a DN 200 – 300 mm v délce 550 m.

Odpadní vody jsou odváděny na mechanicko-biologickou ČOV pro 3850 EO, recipientem je tok Kyjovka.

Provozovatel: Vodovody a kanalizace Břeclav

E.4. Popis odkanalizování a čištění odpadních vod ve výhledu

Zbývá dobudovat stoku DN 300 mm v délce 370 m.

E.5. Časový harmonogram

· Výstavba kanalizace


2007 

Navržené technické řešení kanalizace v rámci PRVKÚK by mělo být realizováno do 31. prosince 2010 podle ustanovení Čl. II odst. 6 zákona č. 20/2004 Sb., kterým se mění zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, aby obec splnila závazek České republiky vyplývající z vyjednávání o přistoupení k Evropské unii v rámci přechodného období – zajistit odkanalizování a čištění odpadních vod na úroveň stanovenou nařízením vlády vydaným podle § 38 odst. 5 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů.

Časový harmonogram realizace navrhovaných technických opatření týkajících se předmětné obce/města bude vypracován po zpracování návrhu PRVKÚK pro celý Jihomoravský kraj na základě metodického pokynu Ministerstva zemědělství pro zpracování PRVKÚK a navazujících dopisů Ministerstva zemědělství č. j. 36 623/2003-7330 ze dne 30. září 2003 a č. j. 14 835/2004-16330 ze dne 19. dubna 2004, které uvádí reálně naplnitelný roční objem investičních prostředků do oblasti vodovodů a kanalizací v Jihomoravském kraji.

F. Ekonomická část

Výpočet nákladů na výstavbu vodovodů a kanalizací byl proveden dle metodického pokynu Mze ČR, č.j. 20494/2002-6000.

	Vodovody
	0.692

	Kanalizace
	2.026

	Celkem
	2.718


	
	

	123.doc
	



