	Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Jihomoravského kraje
	



A. Název obce

	Poř.číslo
	KOD PRVK
	Název obce
	KOD OB
	ZÚJ

	544
	0624.004.130.01
	Tvrdonice
	17202
	584941

	Poř.číslo
	KOD PRVK
	Název části obce
	KOD COB
	ZÚJ

	130
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	Číslo a název obce s rozšířenou působností

	
	004
	Břeclav


B. Charakteristika obce

Demografický vývoj

	
	Počet obyvatel

	
	2015s
	2015n
	2025

	Obec
	2060
	2078
	2078

	Místní část obce
	
	
	


B.1. Základní údaje o obci

Obec Tvrdonice se nachází asi 8 km východně od města Břeclav. 

Rozsah zástavby je v rozmezí 156 – 194 m n.m.
C. Podklady

- Územní plán obce Tvrdonice 
- zpracovatel S-projekt plus Zlín, 1995



   změna č. 1    
- zpracovatel AR projekt Brno, 1997



   změna č. 2   
- zpracovatel AR projekt Brno, 2002

- PRVKUC okres Břeclav 

- PROVO spol. s r.o., 1998

- Údaje od Obecního úřadu

- Výtlačný a zásobovací řad do VDJ Týnec-úsek ČS Břeclav-odbočka pro FRUJO    

   




- zpracovatel PROVO spol. s r.o., 11/2002

- Údaje od VaK Břeclav a.s.

D. Vodovody

D.1. Potřeba vody z bilance

	Položka
	
	
	2015s
	2015n
	2025

	Počet zásob.obyvatel
	Nz
	obyv.
	2061
	2073
	2073

	Voda vyrobená celkem
	VVR
	tis. m3/r
	123.5
	141.7
	155.8

	Voda fakturovaná
	VFC
	tis. m3/r
	93.4
	119
	130.9

	Voda fakturovaná pro obyvatele
	VFD
	tis. m3/r
	60.2
	52.8
	58.1

	Spec. potř. fakt. obyvatelstva
	Qs,d
	l/(os.den)
	80
	70
	77

	Spec. potř. fakt. vody
	Qs
	l/(os.den)
	124
	157
	173

	Spec. potř. vody vyrobené
	Qs,v
	l/(os.den)
	164
	187
	206

	Prům. denní potřeba
	Qp
	m3/d
	338.4
	388.1
	426.9

	Max. denní potřeba
	Qd
	m3/d
	440
	504.5
	555


D.2. Popis současného zásobování pitnou vodou

Obec Tvrdonice má vodovod pro veřejnou potřebu, který je majetkem obce a provozován společností VaK Břeclav a.s.

Obec je zásobována vodou ze skupinového vodovodu Podluží (okr. Hodonín, provozovatel VAK Hodonín, a.s.).

Voda do obce je dopravována přívodným řadem DN 400, který navazuje na rozvodnou vodovodní síť v obci Týnec a obec je pod tlakem věžového VDJ Týnec 700 m3 (225,1/220,1). Přes obec je dopravována voda potřebná pro obce Kostice a Lanžhot.

D.3. Rozvoj vodovodů ve výhledovém období

Vodovodní síť je kompletní a v dobrém stavu. V budoucích letech se budou provádět opravy vzniklých poruch.

Je nutná dostavba vodovodních řadů DN 100 v celkové délce 300,0 m.

Ve výhledu je uvažováno s napojením SV Podluží na SV Břeclav a tím přivedení kvalitní pitné vody z úpravny vody Kančí obora do věžového VDJ Týnec a následně do spotřebišť.
D.4. Vymezení zdrojů povrchových a podzemních vod uvažovaných 
pro účely úpravy na vodu pitnou

Zdrojem vody SV Podluží je jímací území I, II, III Mor. Nová Ves s celkovou vydatností 70,0 l/s  a úpravna vody s kapacitou 75,0 l/s, do které je surová voda čerpána. Úpravna vody je v majetku Vodovodů a kanalizací a.s. Hodonín, které ji také provozují. Z akumulace upravené vody 2 x 1250 m3 je voda čerpána dvěma směry do okresu Hodonín (VDJ St. Poddvorov a Hodonín) a jedním směrem (výtlačný řad DN 400) do věžového vodojemu Týnec 700 m3 (225,1/220,1). Tento výtlačný řad i věžový vodojem provozuje podnik VAK Břeclav a.s.

Aktualizace k roku 2016
Pro stávající zdroje – JÚ Moravská Nová Ves, které jsou využívány pro zásobování vodou mají od KHS Jihomoravského kraje výjimku, která končí k 1.5.2018. Tato výjimka je vydána z důvodu, že kvalita vody nesplňuje dle vyhl. 252/2004 Sb. limit ukazatele acetochlor ESA = 0,30 ug/l a limit ukazatele acetochlor OA= 0,30 ug/l
Varianty nouzového zásobování pitnou vodou za krizové situace 
(jako podklad pro krizový plán obce a kraje)

V případě odstavení některého uvedeného zdroje z provozu bude nutno na pití a vaření  dovážet balenou vodu nebo vodu v cisternách.

Za krizové situace se bude voda pro veřejnou potřebu (na pití a vaření) dovážet ze zdroje NZV- VZ Kančí obora, nacházející se  ve vzdálenosti cca 13 km, v blízkosti města Břeclav.

Při nouzovém zásobování se budou rovněž využívat místní zdroje - studny, jako zdroje užitkové vody.  

Jestliže by tento stav byl dlouhodobějšího rázu, nebo by to byl stav trvalý, bylo by nutno hledat náhradní řešení.

D.5. Časový harmonogram

Do plánu investic nových staveb jsou zařazeny rozvodné řady - litina DN 100 v celkové délce 300,0 m v roce 2010.
Nadlimitní stavby budou realizovány v případě, že investor zajistí potřebné finanční a stavební kapacity v optimálních cenách.

E. Kanalizace

E.1. Základní údaje

	Položka
	
	2000
	2004
	2015

	Počet trvale bydlících obyvatel napojených na kanalizaci
	obyv.
	2058
	2058
	2060

	Počet trvale bydlících obyvatel napojených na ČOV
	obyv.
	2058
	2058
	2060

	Počet EO
	obyv.
	1857
	1856
	1856

	Produkce odpadních vod
	m3/den
	312.10
	311.85
	312.50

	BSK5
	kg/den
	111.44
	111.34
	111.36

	NL
	kg/den
	102.19
	102.10
	102.12

	CHSK
	kg/den
	242.89
	242.69
	242.74


E.2. Významní producenti odpadních vod

V obci jsou zastoupeny většinou drobné podnikatelské aktivity bez významnějšího množství odpadních vod z výroby. 

Firma PZP (plynárenství), která má 75 zaměstnanců likviduje odpadní vody na vlastní ČOV s vypouštěním do toku

Firma Frujo a.s. (potravinářská výroba) má vlastní ČOV ve zkušebním provozu s vypouštěním do toku.

E.3. Popis současného stavu odkanalizování a čištění odpadních vod

Obec je v současnosti odkanalizovaná jednotnou kanalizační sítí z trub DN 300 - 1000 v délce 10,4 km na obecní ČOV. V částech obce s odkloněným terénem jsou 2 čerpací stanice s výtlaky DN 80 a 200 v celkové délce 0,84 km. Pro odlehčení dešťových vod je na kanalizační síti vybudováno 5 odlehčovacích komor. 

Stávající obecní čistírna odpadních vod je mechanicko-biologická s nitrifikací a denitrifikací, s projektovanou kapacitou 1800 EO, a je situována na pravém břehu recipientu, kterým je vodní tok Kyjovka. 
E.4. Popis odkanalizování a čištění odpadních vod ve výhledu

Navrhuje se dobudování kanalizace DN 400-500 v celkové délce  530 m. 

E.5. Časový harmonogram 

· Výstavba kanalizace:

2005 – 2006

Navržené technické řešení kanalizace v rámci PRVKÚK by mělo být realizováno do 31. prosince 2010 podle ustanovení Čl. II odst. 6 zákona č. 20/2004 Sb., kterým se mění zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, aby obec splnila závazek České republiky vyplývající z vyjednávání o přistoupení k Evropské unii v rámci přechodného období – zajistit odkanalizování a čištění odpadních vod na úroveň stanovenou nařízením vlády vydaným podle § 38 odst. 5 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů.

Časový harmonogram realizace navrhovaných technických opatření týkajících se předmětné obce/města bude vypracován po zpracování návrhu PRVKÚK pro celý Jihomoravský kraj na základě metodického pokynu Ministerstva zemědělství pro zpracování PRVKÚK a navazujících dopisů Ministerstva zemědělství č. j. 36 623/2003-7330 ze dne 30. září 2003 a č. j. 14 835/2004-16330 ze dne 19. dubna 2004, které uvádí reálně naplnitelný roční objem investičních prostředků do oblasti vodovodů a kanalizací v Jihomoravském kraji.

F. Ekonomická část

Výpočet nákladů na výstavbu vodovodů a kanalizací byl proveden dle metodického pokynu Mze ČR, č.j. 20494/2002-6000.

	Vodovody
	0.680

	Kanalizace
	2.801

	Celkem
	3.481


	
	

	130.doc
	



