	Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Jihomoravského kraje
	



A. Název obce

	Poř.číslo
	KOD PRVK
	Název obce
	KOD OB
	ZÚJ

	80
	0624.007.177.01
	Diváky
	02613
	584401

	Poř.číslo
	KOD PRVK
	Název části obce
	KOD COB
	ZÚJ

	177
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	Číslo a název obce s rozšířenou působností

	
	007
	Hustopeče


B. Charakteristika obce

Demografický vývoj

	
	Počet obyvatel

	
	2015s
	2015n
	2025

	Obec
	466
	470
	470

	Místní část obce
	
	
	


B.1. Základní údaje o obci

Obec Diváky se nachází asi 5,5 km západně od města Klobouky u Brna.          Rozsah zástavby je v rozmezí 224 – 250 m n.m.
C. Podklady

· Územní plán obce Diváky 
- zpracovatel Ing. Horáková Brno, 2000

· PRVKUC okres Břeclav 

- PROVO spol. s r.o., 1998

· Studie odkanalizování mikroregionu obcí Diváky, Boleradice, Morkůvky, Brumovice 


– Chalupa – RVES a.s., 2001

· Údaje od Obecního úřadu

-     Údaje od VaK Břeclav a.s.

D. Vodovody

D.1. Potřeba vody z bilance

	Položka
	
	
	2015s
	2015n
	2025

	Počet zásob.obyvatel
	Nz
	obyv.
	488
	450
	450

	Voda vyrobená celkem
	VVR
	tis. m3/r
	18.9
	12.8
	14.1

	Voda fakturovaná
	VFC
	tis. m3/r
	14.2
	11.1
	12.2

	Voda fakturovaná pro obyvatele
	VFD
	tis. m3/r
	14.2
	10.5
	11.5

	Spec. potř. fakt. obyvatelstva
	Qs,d
	l/(os.den)
	80
	64
	70

	Spec. potř. fakt. vody
	Qs
	l/(os.den)
	80
	68
	74

	Spec. potř. vody vyrobené
	Qs,v
	l/(os.den)
	106
	78
	86

	Prům. denní potřeba
	Qp
	m3/d
	51.9
	35
	38.5

	Max. denní potřeba
	Qd
	m3/d
	77.8
	52.6
	57.8


D.2. Popis současného zásobování pitnou vodou

Obec Diváky má vodovod pro veřejnou potřebu, který je majetkem VaK Břeclav a.s a provozován střediskem Hustopeče společností VaK Břeclav a.s.

Obec Diváky je zásobována vodou ze skupinového vodovodu Velké Pavlovice pod tlakem VDJ Němčičky 2 x 250 m3 (316,8/313,3). Přívodný řad DN 80 pro obec Diváky je napojen na přívodný řad DN 150 z VDJ Němčičky 2 x 250 m3 (316,8/313,3) před redukční šachtou u obce Boleradice. Z důvodu vyhovujících tlakových poměrů v obci Diváky je před obcí šachta s redukčním ventilem. Rozvodná vodovodní síť je z trub DN 80 a byla dokončena v letech 1999 - 2000.
D.3. 
Rozvoj vodovodů ve výhledovém období

Vodovodní síť je kompletní a v dobrém stavu. V budoucích letech se budou provádět opravy vzniklých poruch.

Je nutná dostavba vodovodních řadů DN 80 v celkové délce 250,0 m.

D.4. Vymezení zdrojů povrchových a podzemních vod uvažovaných 
pro účely úpravy na vodu pitnou

Zdrojem skupinového vodovodu Velké Pavlovice je jímací území Zaječí (vydatnost 50,0 l/s)

Surová voda je jímána v nivě řeky Dyje vrtanými studnami a násoskou je svedena do sběrné studny. Z této studny je čerpána výtlačným řadem DN 250 do úpravny vody Zaječí o výkonu 40 l/s (s přetížením 50 l/s) kde je upravována dvoustupňově. Ve výhledu je uvažováno s rozšířením kapacity JÚ o 15 l/s, na celkových 65,0 l/s a následně musí být provedena rekonstrukce ÚV Zaječí na výkon 65,0 l/s.

Aktualizace k roku 2016
Zdrojem skupinového vodovodu Velké Pavlovice je jímací území Zaječí s vydatností 85,0 l/s,  s nově zrekonstruovanou úpravnou vody Zaječí, o výkonu 85,0 l/s, včetně akumulace 640+710 m3, max. hl. 188,40 m n.m.
D.5. Varianty nouzového zásobování pitnou vodou za krizové situace 
(jako podklad pro krizový plán obce a kraje)

Nouzové zásobení obyvatelstva za krizové situace je zajištěno tím, že jsou propojeny skupinové vodovody navzájem, a tím vzniká možnost při výpadku některého zdroje zásobení z jiného JÚ.
V případě odstavení více uvedených zdrojů z provozu bude nutno na pití a vaření  dovážet balenou vodu nebo vodu v cisternách.

Za krizové situace se bude voda pro veřejnou potřebu (na pití a vaření) dovážet ze zdroje NZV-VZ Zaječí, nacházející se  ve vzdálenosti cca 21 km, v blízkosti obce Zaječí .

Při nouzovém zásobování se budou rovněž využívat místní zdroje - studny, jako zdroje užitkové vody.  

Jestliže by tento stav byl dlouhodobějšího rázu, nebo by to byl stav trvalý, bylo by nutno hledat náhradní řešení.

D.6. Časový harmonogram

Do plánu investic nových staveb jsou zařazeny rozvodné řady - PVC DN 80 v délce 250,0 m v roce 2005.
Nadlimitní stavby budou realizovány v případě, že investor zajistí potřebné finanční a stavební kapacity v optimálních cenách.

E. Kanalizace

E.1. Základní údaje

	Položka
	
	2000
	2004
	2015

	Počet trvale bydlících obyvatel napojených na kanalizaci
	obyv.
	0
	0
	0

	Počet trvale bydlících obyvatel napojených na ČOV
	obyv.
	0
	0
	0

	Počet EO
	obyv.
	249
	248
	247

	Produkce odpadních vod
	m3/den
	33.56
	33.49
	33.28

	BSK5
	kg/den
	14.93
	14.90
	14.81

	NL
	kg/den
	13.68
	13.65
	13.57

	CHSK
	kg/den
	29.85
	29.79
	29.61


E.2. Významní producenti odpadních vod

V obci jsou zastoupeny pouze drobné podnikatelské aktivity bez významnějšího množství odpadních vod z výroby.

E.3. Popis současného stavu odkanalizování a čištění odpadních vod

V obci je vybudována z velké části jednotná kanalizace z trub DN 300 - 1000 s tím, že trouby DN 1000 tvoří zatrubněný Divácký potok. Tato kanalizace však není ve vyhovujícím stavu a v úseku, kde protéká kolem potoka odvádí velké množství balastních vod.

Provozovatel : obec.

E.4. Popis odkanalizování a čištění odpadních vod ve výhledu

Navrhuje se dokončení kanalizace z trub DN 400 - 1200 v délce 2.345 m a dále rekonstrukce nevyhovující stoky DN 800 v délce 200 m. Odpadní vody budou likvidovány na mechanicko-biologické ČOV pro 500 EO, která je situována pod obcí na levém břehu Diváckého potoka před jeho soutokem s Haraskou.

V roce 2001 byla vypracována Studie odkanalizování mikroregionu obcí Diváky, Boleradice, Morkůvky, Brumovice, která předpokládá vybudování centrální ČOV na severozápadním okraji obce Brumovice. Odvod splaškových vod je řešen kombinací systémů splaškové a dešťové kanalizace. Z jednotlivých obcí jsou splaškové vody na ČOV dopravovány tlakovým kanalizačním systémem. Realizace této studie je finančně nákladnější, proto jsou navrženy ČOV v jednotlivých obcích.

E.5. Časový harmonogram

· Výstavba ČOV :

po r. 2015

· Výstavba kanalizace :
po r. 2015

· Rekonstrukce kanalizace :
po r. 2015

Navržené technické řešení kanalizace může být realizováno v rámci PRVKÚK ve vazbě na ekonomické možnosti v případech, kdy podíl nákladů na jednoho odkanalizovaného obyvatele odpovídá nákladům na individuální technické řešení.

V období do splnění požadavků Směrnice Rady 91/271/EHS z 21. května 1991 ve znění Směrnice Rady 98/15/ES ze dne 27. února 1998 o čištění městských odpadních vod budou preferována individuální řešení čištění odpadních vod.

Časový harmonogram realizace navrhovaných technických opatření týkajících se předmětné obce/města bude vypracován po zpracování návrhu PRVKÚK pro celý Jihomoravský kraj na základě metodického pokynu Ministerstva zemědělství pro zpracování PRVKÚK a navazujících dopisů Ministerstva zemědělství č. j. 36 623/2003-7330 ze dne 30. září 2003 a č. j. 14 835/2004-16330 ze dne 19. dubna 2004, které uvádí reálně naplnitelný roční objem investičních prostředků do oblasti vodovodů a kanalizací v Jihomoravském kraji.

F. Ekonomická část

Výpočet nákladů na výstavbu vodovodů a kanalizací byl proveden dle metodického pokynu Mze ČR, č.j. 20494/2002-6000.

	Vodovody
	0.374

	Kanalizace
	20.905

	Celkem
	21.279


	
	

	177.doc
	



