	Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Jihomoravského kraje
	



A. Název obce

	Poř.číslo
	KOD PRVK
	Název obce
	KOD OB
	ZÚJ

	187
	0624.007.182.00
	Klobouky u Brna
	06640
	584550

	Poř.číslo
	KOD PRVK
	Název části obce
	KOD COB
	ZÚJ

	187.1
	0624.007.182.01
	Bohumilice
	00638
	584550

	
	
	
	
	

	Číslo a název obce s rozšířenou působností

	
	007
	Hustopeče


B. Charakteristika obce

B.1. Demografický vývoj

	
	Počet obyvatel

	
	2015s
	2015n
	2025

	Obec
	2221
	2240
	2240

	Místní část obce
	246
	248
	248


B.2. Základní údaje o obci

Bohumilice jsou městskou částí města Klobouky u Brna, nachází se cca 3,5 km severovýchodně od města Klobouky u Brna. 

Rozsah zástavby je v rozmezí 180 – 210 m n.m.
C. Podklady

- Územní plán obce Bohumilice 
– zpracovatel ARPOS Brno, 1998

- PRVKUC okres Břeclav 

– PROVO spol. s r.o., 1998

- Údaje od Městského úřadu

- Údaje od Městských vodáren a kanalizací

D. Vodovody

D.1. Potřeba vody z bilance

	Položka
	
	
	2015s
	2015n
	2025

	Počet zásob.obyvatel
	Nz
	obyv.
	274
	274
	274

	Voda vyrobená celkem
	VVR
	tis. m3/r
	13
	13
	14.3

	Voda fakturovaná
	VFC
	tis. m3/r
	12
	12
	13.2

	Voda fakturovaná pro obyvatele
	VFD
	tis. m3/r
	11
	11
	12.1

	Spec. potř. fakt. obyvatelstva
	Qs,d
	l/(os.den)
	110
	110
	121

	Spec. potř. fakt. vody
	Qs
	l/(os.den)
	120
	120
	132

	Spec. potř. vody vyrobené
	Qs,v
	l/(os.den)
	130
	130
	143

	Prům. denní potřeba
	Qp
	m3/d
	35.6
	35.6
	39.2

	Max. denní potřeba
	Qd
	m3/d
	53.4
	53.4
	58.8


D.2. Popis současného zásobování pitnou vodou

Městská část Bohumilice má vodovod pro veřejnou potřebu a jeho  vlastníkem je obec Bohumilice a provozovatelem jsou Městské vodárny a kanalizace.

V obci byl vodovod dokončen v r. 1996. Napojení obce je řešeno z VDJ Násedlovice 2 x 650 m3 (259,2/254,2) –(SV Koryčany-Kyjov-Klobouky okr. Hodonín), přívodným řadem DN 150, který odbočuje z přívodného řadu do Dambořic a pokračuje až do obce Velké Hostěrádky. Rozvodná vodovodní síť v obci z trub DN 80 je vybudována v celém rozsahu.

D.3. Rozvoj vodovodů ve výhledovém období

Vodovodní síť je kompletní a v dobrém stavu. V budoucích letech se budou provádět opravy vzniklých poruch.

D.4. Vymezení zdrojů povrchových a podzemních vod uvažovaných 
pro účely úpravy na vodu pitnou

V obci se nenachází žádný místní zdroj, který by splňoval vyhlášku č.376/2000. Hlavní zdroj je ÚV Koryčany o výkonu Q = 55,0 l/s která odebírá a upravuje surovou vodu z vodárenské nádrže Koryčany.

Varianty nouzového zásobování pitnou vodou za krizové situace 
(jako podklad pro krizový plán obce a kraje)

V případě přerušení dodávky vody  z ÚV Koryčany do SV Koryčany-Kyjov-Klobouky bude tento výpadek nahrazen dodávkou pitné vody ze SV Bzenec-Kyjov-Hodonín.

V případě odstavení více uvedených zdrojů z provozu bude nutno na pití a vaření  dovážet balenou vodu nebo vodu v cisternách.

Za krizové situace se bude voda pro veřejnou potřebu (na pití a vaření) dovážet ze zdroje NZV-VZ Zaječí, nacházející se  ve vzdálenosti cca 28 km, v blízkosti obce Zaječí .

Při nouzovém zásobování se budou rovněž využívat místní zdroje - studny, jako zdroje užitkové vody.  

Jestliže by tento stav byl dlouhodobějšího rázu, nebo by to byl stav trvalý, bylo by nutno hledat náhradní řešení.

Časový harmonogram

V řešeném období nebude v obci probíhat žádná nová výstavba.

E. Kanalizace

E.1. Základní údaje

	Položka
	
	2000
	2004
	2015

	Počet trvale bydlících obyvatel napojených na kanalizaci
	obyv.
	0
	0
	0

	Počet trvale bydlících obyvatel napojených na ČOV
	obyv.
	0
	0
	0

	Počet EO
	obyv.
	136
	135
	135

	Produkce odpadních vod
	m3/den
	17.92
	17.85
	17.78

	BSK5
	kg/den
	8.14
	8.11
	8.08

	NL
	kg/den
	7.46
	7.43
	7.41

	CHSK
	kg/den
	16.28
	16.22
	16.16


E.2. Významní producenti odpadních vod

V obci jsou zastoupeny pouze drobné podnikatelské aktivity bez významnějšího množství odpadních vod z výroby.

E.3. Popis současného stavu odkanalizování a čištění odpadních vod

V obci, která legislativně náleží k městu Klobouky, je z velké části vybudována jednotná kanalizace. Touto kanalizací jsou odpadní vody většinou předčištěné v domovních septicích zaústěny do místní vodoteče.

Navrhuje se systém oddílné kanalizace s tím, že stávající kanalizace bude využita pro odvádění dešťových vod. Tuto kanalizaci je však třeba dokončit a prodloužit nad Bohumilický dvůr.

E.4. Popis odkanalizování a čištění odpadních vod ve výhledu

Splašková kanalizace bude vybudována v celém rozsahu z trub DN 300 v délce 5.015 m a bude odvádět odpadní vody z obce k likvidaci na mechanicko-biologickou ČOV pro 300 EO situovanou na severovýchodním okraji obce u místní vodoteče.

E.5. Časový harmonogram

· Výstavba ČOV :


po r. 2015

· Výstavba kanalizace :

po r. 2015

Navržené technické řešení se nepředpokládá k realizaci v rámci PRVKÚK do roku 2014 vzhledem k vysokému podílu nákladů na jednoho odkanalizovaného obyvatele, které jsou dány tímto řešením, a ve vazbě na ekonomické možnosti.

Aktualizace PRVKÚK nebo zpracování nového PRVKÚK může změnit navržené technické řešení ve vazbě na, v té době platné, právní předpisy v oblasti ochrany vod, odvádění a čištění odpadních vod.

Časový harmonogram realizace navrhovaných technických opatření týkajících se předmětné obce/města bude vypracován po zpracování návrhu PRVKÚK pro celý Jihomoravský kraj na základě metodického pokynu Ministerstva zemědělství pro zpracování PRVKÚK a navazujících dopisů Ministerstva zemědělství č. j. 36 623/2003-7330 ze dne 30. září 2003 a č. j. 14 835/2004-16330 ze dne 19. dubna 2004, které uvádí reálně naplnitelný roční objem investičních prostředků do oblasti vodovodů a kanalizací v Jihomoravském kraji.

F. Ekonomická část

Výpočet nákladů na výstavbu vodovodů a kanalizací byl proveden dle metodického pokynu Mze ČR, č.j. 20494/2002-6000.

	Vodovody
	0.000

	Kanalizace
	28.304

	Celkem
	28.304


	
	

	182_01.doc
	



