	Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Jihomoravského kraje
	



A. Název obce

	Poř.číslo
	KOD PRVK
	Název obce
	KOD OB
	ZÚJ

	136
	0624.011.276.01
	Horní Věstonice
	04457
	584479

	Poř.číslo
	KOD PRVK
	Název části obce
	KOD COB
	ZÚJ

	276
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	Číslo a název obce s rozšířenou působností

	
	011
	Mikulov


B. Charakteristika obce

Demografický vývoj

	
	Počet obyvatel

	
	2015s
	2015n
	2025

	Obec
	444
	448
	448

	Místní část obce
	
	
	


B.1. Základní údaje o obci

Obec Horní Věstonice se nachází asi 3,5 km severovýchodně od obce Dolní Dunajovice. 

Rozsah zástavby je v rozmezí 182 – 240 m n.m.

C. Podklady

- Územní plán obce Horní Věstonice 
- zpracovatel S-projekt plus Zlín, 1999



                změna č. 1 

- zpracovatel AR projekt Brno, 2000

- PRVKUC okres Břeclav - PROVO spol. s r.o., 1998

- Údaje od Obecního úřadu

- Skupinový vodovod Dolní Dunajovice, alternativní zásobení pitnou vodou    

   





- zpracovatel PROVO spol. s r.o., 01/2003

- Údaje od VaK Břeclav a.s.

D. Vodovody

D.1. Potřeba vody z bilance

	Položka
	
	
	2015s
	2015n
	2025

	Počet zásob.obyvatel
	Nz
	obyv.
	472
	460
	460

	Voda vyrobená celkem
	VVR
	tis. m3/r
	27.6
	29.6
	32.5

	Voda fakturovaná
	VFC
	tis. m3/r
	19.2
	24.3
	26.7

	Voda fakturovaná pro obyvatele
	VFD
	tis. m3/r
	17.2
	19.4
	21.3

	Spec. potř. fakt. obyvatelstva
	Qs,d
	l/(os.den)
	100
	115
	127

	Spec. potř. fakt. vody
	Qs
	l/(os.den)
	111
	144
	159

	Spec. potř. vody vyrobené
	Qs,v
	l/(os.den)
	160
	176
	194

	Prům. denní potřeba
	Qp
	m3/d
	75.6
	81.1
	89.2

	Max. denní potřeba
	Qd
	m3/d
	113.4
	121.6
	133.7


D.2. Popis současného zásobování pitnou vodou

Obec Horní Věstonice má vodovod pro veřejnou potřebu, který je majetkem VaK Břeclav a.s. a provozován střediskem Mikulov společností VaK Břeclav a.s.

Obec je zásobována z JÚ Brod nad Dyjí, který je zdrojem pro celý SV Dolní Dunajovice, jehož je obec Horní Věstonice součástí.

Z JÚ je voda pomocí čerpací stanice dopravována výtlačným řadem DN 200 jednak do vodojemu Brod nad Dyjí 2 x 100 m3 (231,9/228,9) a jednak  do řídícího vodojemu Dolní Dunajovice 2 x 250 m3 (271,4/268,4). Odtud budou zásobena všechna spotřebiště SV Dolní Dunajovice. Přívodné řady půjdou třemi směry, a to směr Brod nad Dyjí rekonstruovaným řadem DN 80 do stávajícího VDJ Brod n. D. 2 x 100 m3 (231,90/228,90). Druhý směr je do VDJ Březí a třetí směr z VDJ Dolní Dunajovice 2 x 250 m3 (271,4/268,4) je přívodný řad DN 200 do Dolních Dunajovic, z kterého odbočuje přívodný řad DN 150 pro obce Dolní a Horní Věstonice. 

Vodovod v obci byl postupně budován v letech 1970 - 1990 s tím, že z řídícího VDJ Dolní Dunajovice 2 x 250 m3 je voda přívodným řadem DN 200 resp. 150 mm dopravována do akumulace 50 m3 (214,2/212,3) s ČS Horní Věstonice  a odtud čerpána do VDJ Horní Věstonice 100 m3 (264,7/260,7). Z vodojemu je následně rozváděna vodovodní sítí DN 60 - 100 ke spotřebitelům. Na  konec  rozvodné  vodovodní  sítě  v  Horních Věstonicích navazuje přívodný  řad  DN  80, který dopravuje vodu do VDJ Dolní Věstonice 2 x 50 m3 (224,7/222,6) potřebnou pro obec Dolní Věstonice.

Rozvodná vodovodní síť v  Horních Věstonicích je vybudována v profilech               DN 60 – 100.
D.3. Rozvoj vodovodů ve výhledovém období

Vodovodní síť je kompletní a v dobrém stavu. V budoucích letech se bude provádět rekonstrukce řadů u nichž vznikne porucha.

Ve výhledu je uvažováno s napojením SV Dolní Dunajovice na SV Mikulov a tím přivedení kvalitní pitné vody z ÚV Lednice do oblasti, kde všechny využívané zdroje vody jsou závadné. Tyto budou po napojení na SV Mikulov zrušeny.

Pro navržené propojení skupinového vodovodu Dolní Dunajovice na skupinový vodovod Mikulov je třeba vybudovat ČS pro Březí, v areálu Mušlova, pro čerpání vody navrženým výtlačným řadem z tvárné litina DN 250 mm - PN 16 – délky 10 850,0 m do  VDJ Březí 250 m3. Dále je třeba vybudovat ČS a akumulaci 400 m3 u VDJ Březí, která bude čerpat vodu do stávajícího VDJ Dolní Dunajovice 2 x 250 m3 (271,4/268,4). Odtud budou zásobena všechna spotřebiště SV Dolní Dunajovice.

Všechny  navržené objekty jsou uvažovány v jiných  obcích SV Dolní Dunajovice.

Aktualizace k roku 2016
Po vybudování výtlačného řadu z areálu ČS Mušlov ze SV Mikulov do VDJ Březí 1x250 m3  ze SV Dolní Dunajovice došlo k propojení obou skupinových vodovodů. Tímto řešením je zajištěno dotování pitnou vodou ze SV Mikulov, jestliže by zvýšenou potřebu nebyly schopny pokrýt jímací území Brod nad Dyjí a Klentnice. 
Současně je umožněno dotovat i SV Novosedly, z VDJ Březí.
D.4. Vymezení zdrojů povrchových a podzemních vod uvažovaných 
pro účely úpravy na vodu pitnou

Zdrojem skupinového vodovodu jsou tato jímací území:

· JÚ Brod n. Dyjí – o vydatnosti cca 30,0 l/s,  tvoří soustava vrtaných studní, z kterých je voda čerpána výtlačnými řady do rozdělovací šachty v areálu čerpací stanice. Z ní odtéká do sběrné studny resp. propojovacími potrubími do 3 stávajících vsakovacích vrtů. Ze sběrné studny je voda čerpá do vodojemů. Jímaná voda neodpovídá požadavkům vyhlášky 376/2000.

· JÚ Klentnice
je místní zdroj, který tvoří pramenní jímka. Z pramenní jímky je voda gravitačně přiváděna do akumulace 50 m3 s čerpací stanicí a odtud dále dopravována do vodovodního systému obce Klentnice.

Oba výše uvedené zdroje vody mají řádně vyhlášená pásma hygienické ochrany.

Po vybudování propojení se SV Mikulov bude jímací území Brod n. Dyjí zrušen a nadále se bude využívat pouze voda z JÚ Klentice.

Zdrojem  vody pro  skupinový vodovod Mikulov je jímací území Lednice. V  současné  době  činí  dle  údajů  provozovatele celková vydatnost JÚ Lednice 130 l/s surové vody. Surová podzemní  voda z jímacího  území je upravována na úpravně vody Lednice o kapacitě 100 l/s.

Aktualizace k roku 2016
Zdroje v jímacím území Brod nad Dyjí, o vydatnosti cca 30 l/s a zdroje v jímacím území Klentice jsou ponechány v provozu. 
Zdrojem  vody pro  skupinový vodovod Mikulov je jímací území Lednice. V  současné  době  činí  dle  údajů  provozovatele celková vydatnost JÚ Lednice 130 l/s surové vody. Surová podzemní  voda z jímacího  území je upravována na úpravně vody Lednice o kapacitě 100 l/s.
Pro stávající zdroje – JÚ Mikulov-Lednice, které jsou využívány pro zásobování vodou mají od KHS Jihomoravského kraje výjimku, která končí k 22.12.2018. Tato výjimka je vydána z důvodu, že kvalita vody nesplňuje dle vyhl. 252/2004 Sb. limit ukazatele acetochlor ESA = 0,3 ug/l.
D.5. Varianty nouzového zásobování pitnou vodou za krizové situace 
(jako podklad pro krizový plán obce a kraje)

Nouzové zásobení obyvatelstva za krizové situace v některých obcích je zajištěno tím, že jsou propojeny skupinové vodovody navzájem, a tím vzniká možnost při výpadku některého zdroje nebo části řadů, zásobení z jiného JÚ nebo směru.
V případě odstavení více uvedených zdrojů z provozu bude nutno na pití a vaření  dovážet balenou vodu nebo vodu v cisternách.

Za krizové situace se bude voda pro veřejnou potřebu (na pití a vaření) dovážet ze zdroje NZV-VZ Zaječí, nacházející se  ve vzdálenosti cca 13 km, v blízkosti obce Zaječí .

Při nouzovém zásobování se budou rovněž využívat místní zdroje - studny, jako zdroje užitkové vody.  

Jestliže by tento stav byl dlouhodobějšího rázu, nebo by to byl stav trvalý, bylo by nutno hledat náhradní řešení.

D.6. Časový harmonogram

V řešeném období nebude v obci probíhat žádná nová výstavba.

E. Kanalizace

E.1. Základní údaje

	Položka
	
	2000
	2004
	2015

	Počet trvale bydlících obyvatel napojených na kanalizaci
	obyv.
	0
	0
	0

	Počet trvale bydlících obyvatel napojených na ČOV
	obyv.
	0
	0
	0

	Počet EO
	obyv.
	156
	156
	155

	Produkce odpadních vod
	m3/den
	22.96
	22.91
	22.76

	BSK5
	Kg/den
	9.38
	9.36
	9.30

	NL
	Kg/den
	8.60
	8.58
	8.53

	CHSK
	Kg/den
	18.76
	18.72
	18.60


E.2. Významní producenti odpadních vod  

V obci jsou zastoupeny pouze drobné podnikatelské aktivity bez významnějšího množství odpadních vod z výroby.

E.3. Popis současného stavu odkanalizování a čištění odpadních vod

Na většině území obce je vybudována dešťová kanalizace, z trub DN 300-800 v celkové délce 3,4 km, s vyústěním do otevřeného příkopu pod obcí, který ústí do ramene Dyje. Do kanalizace jsou napojeny kromě dešťových vod i přepady ze septiků a také často přímo domovní kanalizační přípojky.
Provozovatel kanalizace: obec.

E.4. Popis odkanalizování a čištění odpadních vod ve výhledu

Navrhuje vybudování jednotné a splaškové kanalizace z trub DN 250-400 v celkové délce 4,13 km, částečně bude využita i stávající kanalizace. Touto kanalizací budou odpadní vody svedeny do sběrače a, po odlehčení dešťových vod v navržené odlehčovací komoře situované na severním okraji obce, následně odvedeny na čistírnu odpadních vod společnou pro obce Horní a Dolní Věstonice (Sdružení obcí Věstonice) - ČOV Dolní Věstonice. 

Zpracovna ryb Mušov (Rybníkářství Pohořelice), nacházející se u Novomlýnských nádrží severozápadně od obce Horní Věstonice, bude také odkanalizována pomocí navržené čerpací stanice výtlakem DN 80 délky 2,12 km (po předčištění v areálu zpracovny) do této společné ČOV Dolní Věstonice.

E.5. Časový harmonogram  

· Výstavba splaškové kanalizace


po r. 2015

Navržené technické řešení se nepředpokládá k realizaci v rámci PRVKÚK do roku 2014 vzhledem k vysokému podílu nákladů na jednoho odkanalizovaného obyvatele, které jsou dány tímto řešením, a ve vazbě na ekonomické možnosti.

Aktualizace PRVKÚK nebo zpracování nového PRVKÚK může změnit navržené technické řešení ve vazbě na, v té době platné, právní předpisy v oblasti ochrany vod, odvádění a čištění odpadních vod.

Časový harmonogram realizace navrhovaných technických opatření týkajících se předmětné obce/města bude vypracován po zpracování návrhu PRVKÚK pro celý Jihomoravský kraj na základě metodického pokynu Ministerstva zemědělství pro zpracování PRVKÚK a navazujících dopisů Ministerstva zemědělství č. j. 36 623/2003-7330 ze dne 30. září 2003 a č. j. 14 835/2004-16330 ze dne 19. dubna 2004, které uvádí reálně naplnitelný roční objem investičních prostředků do oblasti vodovodů a kanalizací v Jihomoravském kraji.

F. Ekonomická část

Výpočet nákladů na výstavbu vodovodů a kanalizací byl proveden dle metodického pokynu Mze ČR, č.j. 20494/2002-6000.

	Vodovody
	0.000

	Kanalizace
	24.946

	Celkem
	24.946


	
	

	276.doc
	



