	Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Jihomoravského kraje
	



A. Název obce

	Poř.číslo
	KOD PRVK
	Název obce
	KOD OB
	ZÚJ

	350
	0623.013.324.01
	Odrovice
	10907
	583529

	Poř.číslo
	KOD PRVK
	Název části obce
	KOD COB
	ZÚJ

	324
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	Číslo a název obce s rozšířenou působností

	
	013
	Pohořelice


B. Charakteristika obce

Demografický vývoj

	
	Počet obyvatel

	
	2015s
	2015n
	2025

	Obec
	185
	187
	187

	Místní část obce
	
	
	


B.1. Základní údaje o obci

Obec Odrovice se nachází asi 3,5 km severozápadně od města Pohořelice. 

Rozsah zástavby je v rozmezí 183 - 188 m n.m.

C. Podklady

- Údaje od Obecního úřadu

- Údaje od VaK Břeclav a.s.

D. Vodovody

D.1. Potřeba vody z bilance

	Položka
	
	
	2015s
	2015n
	2025

	Počet zásob.obyvatel
	Nz
	obyv.
	168
	152
	152

	Voda vyrobená celkem
	VVR
	tis. m3/r
	4.7
	3.2
	3.5

	Voda fakturovaná
	VFC
	tis. m3/r
	3.8
	2.8
	3.1

	Voda fakturovaná pro obyvatele
	VFD
	tis. m3/r
	3.7
	2.7
	3

	Spec. potř. fakt. obyvatelstva
	Qs,d
	l/(os.den)
	60
	49
	54

	Spec. potř. fakt. vody
	Qs
	l/(os.den)
	62
	50
	56

	Spec. potř. vody vyrobené
	Qs,v
	l/(os.den)
	77
	58
	64

	Prům. denní potřeba
	Qp
	m3/d
	12.9
	8.8
	9.7

	Max. denní potřeba
	Qd
	m3/d
	19.3
	13.2
	14.6


D.2. Popis současného zásobování pitnou vodou

Obec Odrovice má vodovod pro veřejnou potřebu, který je majetkem obce a provozován střediskem Hustopeče společností VaK Břeclav a.s.

Obec je zásobována pitnou vodou ze skupinového vodovodu Pohořelice. 

Vodovod v obci Odrovice byl dokončen v r. 2001. Obec je zásobována kompletní rozvodnou sítí z trub DN 80 - 100.

Z akumulace 400 m3 je voda čerpací stanicí dopravována vodovodním řadem DN 200 a DN 300 (který slouží jako výtlačný i přívodní) čerpáním přes vodovodní síť Cvrčovice a Pohořelice do VDJ Smolín 2 x 1000 m3 (222,0/217,0). Při vypnutí čerpadel jsou spotřebiště zásobována zpětně gravitačním průtokem. Na odbočce z tohoto vodovodního řadu ve Cvrčovicích jsou z přívodného řadu stejným způsobem zásobovány vodou obce Odrovice a Malešovice.


D.3. Rozvoj vodovodů ve výhledovém období

Vodovodní síť je kompletní a v dobrém stavu. V budoucích letech se budou provádět opravy vzniklých poruch.

Vymezení zdrojů povrchových a podzemních vod uvažovaných 
pro účely úpravy na vodu pitnou

V obci se nenachází žádný místní zdroj, který by splňoval vyhlášku č.376/2000. 

Zdrojem vody skupinového vodovodu Pohořelice je jímací území Cvrčovice o celkové vydatnosti 30 l/s. Jsou zde vybudovány 3 vrtané studny, z kterých je podzemní voda  čerpána  výtlačnými  řady  do  akumulace  400 m3 (185,0/182,0). Jímaná voda je po okysličení  v aerační věži čerpána do spotřebišť.

D.4. Varianty nouzového zásobování pitnou vodou za krizové situace 
(jako podklad pro krizový plán obce a kraje)

V případě odstavení některého uvedeného zdroje z provozu bude nutno na pití a vaření  dovážet balenou vodu nebo vodu v cisternách.

Za krizové situace se bude voda pro veřejnou potřebu (na pití a vaření) dovážet ze zdroje NZV-VZ Nová Ves, nacházející se  ve vzdálenosti cca 8 km,  v blízkosti obce  Nová Ves.

Při nouzovém zásobování se budou rovněž využívat místní zdroje - studny, jako zdroje užitkové vody.  

Jestliže by tento stav byl dlouhodobějšího rázu, nebo by to byl stav trvalý, bylo by nutno hledat náhradní řešení.       

D.5. Časový harmonogram

V řešeném období nebude v obci probíhat žádná nová výstavba.

E. Kanalizace

E.1. Základní údaje

	Položka
	
	2000
	2004
	2015

	Počet trvale bydlících obyvatel napojených na kanalizaci
	obyv.
	0
	0
	185

	Počet trvale bydlících obyvatel napojených na ČOV
	obyv.
	0
	0
	185

	Počet EO
	obyv.
	98
	97
	192

	Produkce odpadních vod
	m3/den
	13.29
	13.22
	23.20

	BSK5
	kg/den
	5.86
	5.83
	11.50

	NL
	kg/den
	5.37
	5.34
	10.54

	CHSK
	kg/den
	11.72
	11.66
	23.00


E.2. Významní producenti odpadních vod 

V obci jsou zastoupeny pouze drobné podnikatelské aktivity bez významnějšího množství odpadních vod z výroby.

E.3. Popis současného stavu odkanalizování a čištění odpadních vod 

Obec má částečně vybudovanou dešťovou kanalizaci, kterou jsou odváděny jednak dešťové vody, a částečně i splaškové odpadní vody z obce předčištěné v domovních septicích příp. i bez jakéhokoliv předčištění.

Provozovatel kanalizace: obec

E.4. Popis odkanalizování a čištění odpadních vod ve výhledu 

V obci bude vybudována tlaková splašková kanalizace z trub DN 50 mm v délce 1,43 km, která bude následně odvedena tlakovým potrubím DN 100 délky 0,8 km na ČOV Malešovice. 

E.5. Časový harmonogram 

· Výstavba kanalizace :

po r. 2015

Navržené technické řešení kanalizace může být realizováno v rámci PRVKÚK ve vazbě na ekonomické možnosti v případech, kdy podíl nákladů na jednoho odkanalizovaného obyvatele odpovídá nákladům na individuální technické řešení.

V období do splnění požadavků Směrnice Rady 91/271/EHS z 21. května 1991 ve znění Směrnice Rady 98/15/ES ze dne 27. února 1998 o čištění městských odpadních vod budou preferována individuální řešení čištění odpadních vod.

Časový harmonogram realizace navrhovaných technických opatření týkajících se předmětné obce/města bude vypracován po zpracování návrhu PRVKÚK pro celý Jihomoravský kraj na základě metodického pokynu Ministerstva zemědělství pro zpracování PRVKÚK a navazujících dopisů Ministerstva zemědělství č. j. 36 623/2003-7330 ze dne 30. září 2003 a č. j. 14 835/2004-16330 ze dne 19. dubna 2004, které uvádí reálně naplnitelný roční objem investičních prostředků do oblasti vodovodů a kanalizací v Jihomoravském kraji.

F. Ekonomická část

Výpočet nákladů na výstavbu vodovodů a kanalizací byl proveden dle metodického pokynu Mze ČR, č.j. 20494/2002-6000.

	Vodovody
	0.000

	Kanalizace
	6.542

	Celkem
	6.542


	
	

	324.doc
	



