	Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Jihomoravského kraje
	



A. Název obce

	Poř.číslo
	KOD PRVK
	Název obce
	KOD OB
	ZÚJ

	375
	0624.013.325.01
	Pasohlávky
	11822
	584762

	Poř.číslo
	KOD PRVK
	Název části obce
	KOD COB
	ZÚJ

	325
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	Číslo a název obce s rozšířenou působností

	
	013
	Pohořelice


B. Charakteristika obce

Demografický vývoj

	
	Počet obyvatel

	
	2015s
	2015n
	2025

	Obec
	732
	738
	738

	Místní část obce
	
	
	


B.1. Základní údaje o obci

Obec Pasohlávky se nachází asi 9,5 km jižně od města Pohořelice. 

Rozsah zástavby je v rozmezí 172 – 190 m n.m.

            Obec Pasohlávky se nachází na území ochranných pásem přírodních léčivých zdrojů  II. stupně zřídelní oblasti Pasohlávky dle zák. č. 164/2001 Sb.

            Stávající nebo připravované investice vodovodů a kanalizací se nachází ve OP PLZ II. stupně a proto  je nutno si pro plánování a výstavbu vyžádat souhlas Ministerstva zdravotnictví, dle §37 zákona 164/2001 Sb. 

Jednotlivé zdroje:

Mušov - 3G - vrt osvědčený za PLZ dle zák. č. 164/2001 Sb. , p.p.č. 3164/73  k.ú. Mušov

Pasohlávky  - 2G - vrt jehož osvědčení za PLZ dle zák. č. 164/2001 Sb., se připravuje

                      p.p.č. 4992/4 k.ú. Pasohlávky

C. Podklady

-  Územní plán obce Pasohlávky 
- zpracovatel ARPOS Brno, 1995

změna č. 1 
- zpracovatel AR projekt,s.r.o., Brno,  2002

- PRVKUC okres Břeclav 

- PROVO spol. s r.o., 1998

- Údaje od Obecního úřadu

- Údaje od VaK Břeclav a.s.

D. Vodovody

D.1. Potřeba vody z bilance

	Položka
	
	
	2015s
	2015n
	2025

	Počet zásob.obyvatel
	Nz
	obyv.
	5731
	2604
	2604

	Voda vyrobená celkem
	VVR
	tis. m3/r
	156.8
	78
	85.8

	Voda fakturovaná
	VFC
	tis. m3/r
	152.6
	67.8
	74.6

	Voda fakturovaná pro obyvatele
	VFD
	tis. m3/r
	125.5
	21.6
	23.8

	Spec. potř. fakt. obyvatelstva
	Qs,d
	l/(os.den)
	60
	23
	25

	Spec. potř. fakt. vody
	Qs
	l/(os.den)
	73
	71
	78

	Spec. potř. vody vyrobené
	Qs,v
	l/(os.den)
	75
	82
	90

	Prům. denní potřeba
	Qp
	m3/d
	429.7
	213.6
	234.9

	Max. denní potřeba
	Qd
	m3/d
	580.1
	288.3
	317.2


D.2. Popis současného zásobování pitnou vodou

Obec Pasohlávky má vodovod pro veřejnou potřebu, který je majetkem VaK Břeclav a.s. a částečně obce a provozován střediskem Hustopeče společností VaK Břeclav a.s.

Obec je zásobována pitnou vodou ze skupinového vodovodu Hustopeče. 

V obci Pasohlávky byl v r. 1980 dokončen veřejný vodovod s tím, že v současné době probíhá zásobování pitnou vodou z výtlačného řadu ÚV + ČS Nová Ves do VDJ Pasohlávky 2 x 900 m3 (219,0/213,5) resp. zpětným průtokem z VDJ Pasohlávky, to znamená, že rozvodná vodovodní síť je pod tlakem tohoto vodojemu.

 Z VDJ Pasohlávky je zásobována samostatným zásobovacím řadem i rekreační oblast (v sezóně červenec - srpen až 5.000 rekreantů).

D.3. Rozvoj vodovodů ve výhledovém období

Vodovodní síť je téměř kompletní a v dobrém stavu. V budoucích letech se budou provádět opravy vzniklých poruch.

Je nutná dostavba vodovodních řadů DN 100 v celkové délce 1.700,0 m.

Vzhledem ke stáří vodovodu se předpokládá rekonstrukce VDJ Pasohlávky 2 x 900 m3 (219,0/213,5).

V obci Pasohlávky se plánuje rozvoj lázeňství a rozšíření rekreační oblasti včetně zástavby dle Regulačního plánu. Vzhledem k nárůstu rekreantů a lázeňských hostů je uvažováno s využitím stávajících vrtů v katastru obcí Pasohlávky a Iváň. 

Navrhují se nové čerpací zkoušky, rozbory vody na zjištění kvality a způsob úpravy vody. Následně je navržena úpravna vody a čerpací stanice, která dopraví vodu novým výtlačným řadem do stávajícího výtl. řadu a ten do VDJ Pasohlávky. 

Variantně je uvažováno s napojením SV Hustopeče na Vírský oblastní vodovod. Přívod do SV Hustopeče bude napojen na přivaděč Rajhrad – Židlochovice ( Brno – venkov) a ukončen v prameništi Vranovice propojením na dnešní výtlačné řady z prameniště do vdj. Uherčice a Pouzdřany. Po položení přivaděče Rajhrad – SV Hustopeče bude vodojem Židlochovice umístěn na odbočce  z tohoto řadu. Druhá odbočka je navržena k zásobování obcí Velké Němčice, Nosislav, Křepice, Nikolčice, Šitbořice a Borkovany a je na současný systém napojena u  čerpací stanice Boudky.

Aktualizace k roku 2016
SV Hustopeče je propojen se SV Velké Pavlovice. Tímto propojením je možno předávat vodu ze SV Velké Pavlovice do SV Hustopeče, jestliže by stávající zdroje SV Hustopeče nebyly schopny pokrýt zvýšenou spotřebu.
D.4. Vymezení zdrojů povrchových a podzemních vod uvažovaných 
pro účely úpravy na vodu pitnou

Zdrojem vody pro SV Hustopeče jsou tato jímací území:

· JÚ Nová Ves - voda z vrtaných studní je násoskou svedena do sběrné studny a dále přes aerační zařízení čerpána do akumulace upravené vody. Celková vydatnost JÚ je cca 35 l/s

· JÚ Vranovice I (vydatnost 17,0 l/s) a Vranovice II (vydatnost 28,0 l/s) tvoří rovněž soustava vrtaných studní z nichž je podzemní voda jímána pomocí násosek

· Vrty v katastru obcí Pasohlávky a Iváň  - předpokládaná vydatnost 12,0 l/s.

Aktualizace k roku 2016
Vrty v katastru obcí Pasohlávky a Iváň jsou odstaveny z provozu.
Zdrojem skupinového vodovodu Velké Pavlovice je jímací území Zaječí s vydatností 85,0 l/s,  s nově zrekonstruovanou úpravnou vody Zaječí, o výkonu 85,0 l/s, včetně akumulace 640+710 m3, max. hl. 188,40 m n.m.
Pro stávající zdroje – JÚ Nová Ves, Vranovice a Iváň, které jsou využívány pro zásobování vodou mají od KHS Jihomoravského kraje výjimku, která končí k 22.12.2018. Tato výjimka je vydána z důvodu, že kvalita vody nesplňuje dle vyhl. 252/2004 Sb. limit ukazatele acetochlor ESA = 0,3 ug/l.

D.5. Varianty nouzového zásobování pitnou vodou za krizové situace 
(jako podklad pro krizový plán obce a kraje)

Nouzové zásobení obyvatelstva za krizové situace je zajištěno tím, že jsou propojeny skupinové vodovody navzájem, a tím vzniká možnost při výpadku některého zdroje nebo části řadů, zásobení z jiného JÚ nebo směru.
V případě odstavení více uvedených zdrojů  z provozu bude nutno na pití a vaření  dovážet balenou vodu nebo vodu v cisternách.

Za krizové situace se bude voda pro veřejnou potřebu (na pití a vaření) dovážet ze zdroje NZV-VZ Nová Ves, nacházející se  ve vzdálenosti cca 10 km,  v blízkosti obce  Nová Ves.

Při nouzovém zásobování se budou rovněž využívat místní zdroje - studny, jako zdroje užitkové vody.  

Jestliže by tento stav byl dlouhodobějšího rázu, nebo by to byl stav trvalý, bylo by nutno hledat náhradní řešení.       
D.6. Časový harmonogram

Do plánu investic nových staveb jsou zařazeny rozvodné řady:

-  litina DN 100 v celkové délce 1.700,0 m po r.2015

-  šachta nad vrtem + vystrojení vrtu v roce 2007

-  úpravna vody s čerpací stanicí a akumulací 2008 – 2009

-  výtlačný řad DN 150 délky 460,0 – 2009 - 2010

Nadlimitní stavby budou realizovány v případě, že investor zajistí potřebné finanční a stavební kapacity v optimálních cenách.

E. Kanalizace

E.1. Základní údaje

	Položka
	
	2000
	2004
	2015

	Počet trvale bydlících obyvatel napojených na kanalizaci
	obyv.
	738
	736
	732

	Počet trvale bydlících obyvatel napojených na ČOV
	obyv.
	738
	736
	732

	Počet EO
	obyv.
	738
	736
	4065

	Produkce odpadních vod
	m3/den
	88.56
	88.32
	587.84

	BSK5
	kg/den
	44.28
	44.16
	243.92

	NL
	kg/den
	40.59
	40.48
	223.59

	CHSK
	kg/den
	88.56
	88.32
	487.84


E.2. Významní producenti odpadních vod

Jihovýchodně od obce, podél břehu nádrže Nové Mlýny I, se nachází rekreační oblast, která je stokou v délce cca 1,9 km odkanalizována na ČOV Pasohlávky.

E.3. Popis současného stavu odkanalizování a čištění odpadních vod

V obci je v současné době nově vybudována splašková kanalizace z trub DN 300-400 v celkové délce 5,68 km. Touto kanalizací jsou splaškové odpadní vody za pomoci 5-ti čerpacích stanic s výtlaky DN 80 dl. 0,15 km a DN 100 – dl. 0,09 km odvedeny a zaústěny do stávající stoky vedoucí rekreační oblastí na ČOV Pasohlávky.

Čistírna odpadních vod byla v roce 2003 zrekonstruována, je mechanicko-biologická s nitrifikací a denitrifikací, s projektovanou kapacitou 4000 EO. Recipient : Novomlýnské nádrže-Dyje. V současnosti je ČOV Pasohlávky ve zkušebním provozu, uvedení do trvalého provozu se předpokládá v roce 2004.

E.4. Popis odkanalizování a čištění odpadních vod ve výhledu

Obec Pasohlávky je odkanalizovaná nově vybudovanou splaškovou kanalizací. Vybudování kanalizace pro výhledové rozšíření rekreační oblasti včetně zástavby dle Regulačního plánu rekreační oblasti není řešeno v rámci zpracovávaného PRVKu.

E.5. Časový harmonogram 

· Rekonstrukce ČOV :


2012 

Navržené technické řešení kanalizace může být realizováno v rámci PRVKÚK ve vazbě na ekonomické možnosti v případech, kdy podíl nákladů na jednoho odkanalizovaného obyvatele odpovídá nákladům na individuální technické řešení.

V období do splnění požadavků Směrnice Rady 91/271/EHS z 21. května 1991 ve znění Směrnice Rady 98/15/ES ze dne 27. února 1998 o čištění městských odpadních vod budou preferována individuální řešení čištění odpadních vod.

Časový harmonogram realizace navrhovaných technických opatření týkajících se předmětné obce/města bude vypracován po zpracování návrhu PRVKÚK pro celý Jihomoravský kraj na základě metodického pokynu Ministerstva zemědělství pro zpracování PRVKÚK a navazujících dopisů Ministerstva zemědělství č. j. 36 623/2003-7330 ze dne 30. září 2003 a č. j. 14 835/2004-16330 ze dne 19. dubna 2004, které uvádí reálně naplnitelný roční objem investičních prostředků do oblasti vodovodů a kanalizací v Jihomoravském kraji.

F. Ekonomická část

Výpočet nákladů na výstavbu vodovodů a kanalizací byl proveden dle metodického pokynu Mze ČR, č.j. 20494/2002-6000.

	Vodovody
	20.232

	Kanalizace
	1.500

	Celkem
	21.732


	
	

	325.doc
	



