	Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Jihomoravského kraje
	



A. Název obce

	Poř.číslo
	KOD PRVK
	Název obce
	KOD OB
	ZÚJ

	91
	0623.008.203.01
	Dolní Kounice
	02928
	582956

	Poř.číslo
	KOD PRVK
	Název části obce
	KOD COB
	ZÚJ

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	Číslo a název obce s rozšířenou působností

	
	008
	Ivančice


B. Charakteristika obce

Demografický vývoj

	
	Počet obyvatel

	
	2015s
	2015n
	2025

	Obec
	2297
	2428
	2428

	Místní část obce
	
	
	


B.1. Základní údaje o obci

Město Dolní Kounice se nachází asi  6 km jihovýchodně od města Ivančice.

Rozsah zástavby je v rozmezí 190 – 260 m n.m.

C. Podklady

· „Dolní Kounice, Územní plán obce – návrh“, vypracovalo Urbanistické středisko Brno v roce 2001

· Regionální plán implementace Směrnice Rady 91/271/EHS Jihomoravského kraje, komunální odpadní vody, zpracoval Aquatis Brno, září 2002

· Program rozvoje vodovodů a kanalizací územního celku Brno – venkov, zpracovala firma AQUATIS a.s. Brno v r. 1998

D. Vodovody

D.1. Potřeba vody z bilance

	Položka
	
	
	2015s
	2015n
	2025

	Počet zásob.obyvatel
	Nz
	obyv.
	2211
	2211
	2211

	Voda vyrobená celkem
	VVR
	tis. m3/r
	75.5
	95.5
	105

	Voda fakturovaná
	VFC
	tis. m3/r
	61.3
	62.4
	68.7

	Voda fakturovaná pro obyvatele
	VFD
	tis. m3/r
	56.5
	59.6
	65.5

	Spec. potř. fakt. obyvatelstva
	Qs,d
	l/(os.den)
	70
	74
	81

	Spec. potř. fakt. vody
	Qs
	l/(os.den)
	76
	77
	85

	Spec. potř. vody vyrobené
	Qs,v
	l/(os.den)
	94
	118
	130

	Prům. denní potřeba
	Qp
	m3/d
	206.8
	261.6
	287.7

	Max. denní potřeba
	Qd
	m3/d
	289.5
	366.2
	402.8


D.2. Popis současného zásobování pitnou vodou

Město Dolní Kounice má vodovod pro veřejnou potřebu, který je majetkem i provozován DKM Moravia, a.s. Dolní Kounice. 

Město je zásobené pitnou vodou  ze skup. vodovodu Dolní Kounice – Mělčany, jehož zdrojem je JÚ Kounice. Zásobení je gravitačně z vodojemu Dolní Kounice  2 x 250 m3 s max. hladinou 289,20 m n.m., který je plněn ze zdroje – vrt HV8. Rozvodná síť je r. 1994 – 1997.

Rozvoj vodovodů ve výhledovém období

Vodovod pro veřejnou potřebu je pro město Dolní Kounice vybudován v dostatečném rozsahu a ve výhledovém řešeném období se neuvažuje s jeho rozšířením.

D.3. Vymezení zdrojů povrchových a podzemních vod uvažovaných 
pro účely úpravy na vodu pitnou

Zdrojem pro skup. vodovod Dolní Kounice – Mělčany je zdroj podzemní vody  - vrt HV8 o celkové vydatnosti  Q = 10,0 l/s. Starý zdroj – studna je mimo provoz z důvodu nedostatečné kvality.  

Varianty nouzového zásobování pitnou vodou za krizové situace 
(jako podklad pro krizový plán obce a kraje)

V případě odstavení uvedeného zdroje SV z provozu,  bude nutno  na pití a vaření dovážet balenou vodu, nebo vodu v cisternách. 

Za krizové situace se bude voda pro veřejnou potřebu ( na pití a vaření ) dovážet ze zdroje NZV - Moravské Bránice – JÚ vrty, nacházející se ve vzdálenosti cca 7 km. 

Při nouzovém zásobování se budou rovněž využívat místní zdroje – studny, jako zdroje užitkové vody.

Jestliže by tento stav byl dlouhodobějšího rázu, nebo by to byl stav trvalý, bylo by nutno hledat náhradní řešení.

D.4. Časový harmonogram

V řešeném období se nepočítá s žádnou investicí spočívající z rekonstrukcí a nových staveb objektů vodovodu.

E. Kanalizace

E.1. Základní údaje

	Položka
	
	2000
	2004
	2015

	Počet trvale bydlících obyvatel napojených na kanalizaci
	obyv.
	0
	0
	2297

	Počet trvale bydlících obyvatel napojených na ČOV
	obyv.
	0
	0
	2297

	Počet EO
	obyv.
	1295
	1293
	2516

	Produkce odpadních vod
	m3/den
	168.75
	168.40
	308.44

	BSK5
	kg/den
	77.71
	77.56
	150.94

	NL
	kg/den
	71.23
	71.10
	138.36

	CHSK
	kg/den
	155.42
	155.12
	301.88


E.2. Významní producenti odpadních vod

V obci jsou potravinářské podniky Sochora s.r.o. a Tomek s.r.o. s odváděním odpadních vod z výroby do jímek k vyvážení.

E.3. Popis současného stavu odkanalizování a čištění odpadních vod

V obci není kanalizace pro odvádění splaškových odpadních vod. Dílčí dešťové stoky jsou zaústěny do řeky Jihlavy.

Bytové domy na JV okraji obce mají odpadní vody odvedeny do malé ČOV, která nefunguje.

Na splaškové kanalizační síti je pět čerpacích stanic.

E.4. Popis odkanalizování a čištění odpadních vod ve výhledu

ČOV bude umístěna na JV okraji obce na levém břehu Jihlavy. Je navržena mechanicko-biologická ČOV s aerobní stabilizací kalu. Výhledově budou na tuto ČOV napojeny odpadní vody z obce Mělčany.

Navrhovaná ČOV sestává z těchto objektů: 

- objekt hrubého předčištění – strojně stírané česle s obtokem s ručními česlemi

                             -  vertikální lapák písku

- biologická část – dvě linky aktivačních nádrží (s řízenou nitrifikací a denitrifikací) a vertikálních dosazovacích nádrží

Pro uskladnění aerobně stabilizovaného kalu bude sloužit betonové silo. Odtok vyčištěné vody je přes měrný žlab do recipientu – řeky Jihlavy.

Akce kanalizace a ČOV Dolní Kounice byly zařazeny do RPI

Část města na jeho západním okraji (levý břeh) bude napojena na systém kanalizace v Moravských Bránicích, s navrhovaným čerpáním odpadních  vod do ČOV Ivančice. 

Alternativou je odvedení odpadních vod přes obec Pravlov po toku řeky Jihlavy do ČOV Kupařovice  (společná ČOV pro obce Kupařovice, Pravlov, Trboušany a Němčičky a event. Dolní Kounice a Mělčany)

Alternativou je napojení obce Nové Bránice na ČOV Dolní Kounice.

E.5. Časový harmonogram

· Výstavba ČOV: 2006 - 2007

· Výstavba kanalizace: 2006 - 2007

Navržené technické řešení kanalizace v rámci PRVKÚK by mělo být realizováno do 31. prosince 2010 podle ustanovení Čl. II odst. 6 zákona č. 20/2004 Sb., kterým se mění zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, aby obec splnila závazek České republiky vyplývající z vyjednávání o přistoupení k Evropské unii v rámci přechodného období – zajistit odkanalizování a čištění odpadních vod na úroveň stanovenou nařízením vlády vydaným podle § 38 odst. 5 zákona 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů.

Časový harmonogram realizace navrhovaných technických opatření týkajících se předmětné obce/města byl vypracován po zpracování návrhu PRVKÚK pro celý Jihomoravský kraj na základě metodického pokynu Ministerstva zemědělství pro zpracování PRVKÚK a navazujících dopisů Ministerstva zemědělství č.j. 36  623/2003-7330 ze dne 30. září 2003 a č.j. 14 835/2004-16330 ze dne 19. dubna 2004“, které uvádí reálně naplnitelný roční objem investičních prostředků do oblasti vodovodů a kanalizací v Jihomoravském kraji.

F. Ekonomická část

Výpočet nákladů na výstavbu vodovodů a kanalizací byl proveden dle metodického pokynu Mze ČR, č.j. 20494/2002-6000.

	Vodovody (mil.Kč)
	0.000

	Kanalizace (mil.Kč)
	105.580

	Celkem (mil.Kč)
	   0 .685


	
	

	203.doc
	



