	Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Jihomoravského kraje
	



A. Název obce

	Poř.číslo
	KOD PRVK
	Název obce
	KOD OB
	ZÚJ

	116
	0623.008.204.01
	Hlína
	03918
	583022

	Poř.číslo
	KOD PRVK
	Název části obce
	KOD COB
	ZÚJ

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	Číslo a název obce s rozšířenou působností

	
	008
	Ivančice


B. Charakteristika obce

B.1. Demografický vývoj

	
	Počet obyvatel

	
	2015s
	2015n
	2025

	Obec
	231
	296
	296

	Místní část obce
	
	
	


B.2. Základní údaje o obci

Obec Hlína se nachází  asi 4 km severozápadně od města Ivančice.

Rozsah zástavby je v rozmezí  405 – 445 m n.m.

C. Podklady

· DSP Vodovod Hlína,  AQUAPROCON s.r.o.

· Regionální plán implementace Jm kraje – část Zásobování pitnou vodou

· „Hlína – Územní plán obce“, vypracoval LAND studio v roce 1998

· Program rozvoje vodovodů a kanalizací územního celku Brno – venkov, zpracovala firma AQUATIS a.s. Brno v r. 1998

D. Vodovody

D.1. Potřeba vody z bilance

	Položka
	
	
	2015s
	2015n
	2025

	Počet zásob.obyvatel
	Nz
	obyv.
	231
	277
	277

	Voda vyrobená celkem
	VVR
	tis. m3/r
	10.1
	6.7
	7.3

	Voda fakturovaná
	VFC
	tis. m3/r
	9.2
	6
	6.6

	Voda fakturovaná pro obyvatele
	VFD
	tis. m3/r
	8.4
	5.8
	6.3

	Spec. potř. fakt. obyvatelstva
	Qs,d
	l/(os.den)
	100
	57
	63

	Spec. potř. fakt. vody
	Qs
	l/(os.den)
	109
	59
	65

	Spec. potř. vody vyrobené
	Qs,v
	l/(os.den)
	120
	66
	73

	Prům. denní potřeba
	Qp
	m3/d
	27.8
	18.3
	20.1

	Max. denní potřeba
	Qd
	m3/d
	38.9
	25.6
	28.1


Popis současného zásobování pitnou vodou

Obec Hlína nemá vodovod pro veřejnou potřebu. Obyvatelstvo obce je zásobené pitnou vodou z vlastních zdrojů – studní, nevyhovující kvality a množství.

Aktualizace k roku 2016
Obec Hlína má vodovod pro veřejnou potřebu, který je majetkem obce a  provozován společností VAS, a.s. – divize Brno – venkov, provozní středisko Ivančice.

D.2. Rozvoj vodovodů ve výhledovém období

Ve výhledovém období r. 2003 – 2004 bude provedena výstavba vodovodu pro veřejnou potřebu, který bude napojen na skupinový vodovod Ivančice – Rosice, se svými zdroji a ÚV Ivančice s Q = 25 l/s ( v krátkodobém přetížení 30 l/s ) a ÚV Rosice s Q = 12 l/s s akumulací 190 m3 .Na odbočce ze stáv. výtlačného řadu ČS Padochovka - vodojem Sička je na odbočce přívodním řadem PE dl. 835 m plněn stávající vodojem Neslovice 150 m3 s max. hladinou 393,5 m n.m. Při chodu ČS Padochovka bude tedy vodojem Neslovice plněn čerpáním, v době klidu čerpadel bude plněn gravitačně zpětným průtokem z vodojemu Sička 800 m3 s max. hladinou 421,80 m n.m. Ve stávajícím vodojemu Neslovice budou provedeny úpravy v trubním vystrojení a zřízena AT stanice pro zásobování obce Hlína. Z AT stanice bude voda dopravována výtlačným řadem PE DN 100 dl. 3297 m do rozvodné sítě obce.  

Rozvodná síť je navržena z PE  DN 50 – 80 v celkové délce 3009 m, vodov. přípojky v počtu 80 ks.

Cílem tohoto projektu je zvýšení počtu zásobovaných obyvatel pitnou vodou odpovídající jakosti.

Aktualizace k roku 2016
Ve letech 2003 – 2004 byla provedena výstavba vodovodu pro veřejnou potřebu, který je napojen na skupinový vodovod Ivančice – Rosice, se svými zdroji a ÚV Ivančice s Q = 25 l/s ( v krátkodobém přetížení 30 l/s ) a ÚV Rosice s Q = 12 l/s s akumulací 190 m3 .Na odbočce ze stáv. výtlačného řadu ČS Padochovka - vodojem Sička je na odbočce přívodním řadem PE dl. 835 m plněn stávající vodojem Neslovice 150 m3 s max. hladinou 393,5 m n.m. Při chodu ČS Padochovka bude tedy vodojem Neslovice plněn čerpáním, v době klidu čerpadel bude plněn gravitačně zpětným průtokem z vodojemu Sička 800 m3 s max. hladinou 421,80 m n.m. Ve stávajícím vodojemu Neslovice jsou provedeny úpravy v trubním vystrojení a zřízena AT stanice pro zásobování obce Hlína. Z AT stanice je voda dopravována výtlačným řadem PE DN 100 do rozvodné sítě obce.  

Ve výhledovém období bude vodovodní síť rozšiřována dle realizace zástavby v souladu s územním plánem obce.
D.3. Vymezení zdrojů povrchových a podzemních vod uvažovaných 
pro účely úpravy na vodu pitnou

Zdrojem vody pro zásobení obce Hlína jsou zdroje skupinového vodovodu Ivančice – Rosice s ÚV Ivančice a Rosice, a po realizaci vodárenské soustavy Březová II, Vírský oblastní vodovod (dále jen VOV) západního přivaděče VOV (vodojem Čebín – vodojem Sička), ještě zdroje této vodárenské soustavy, a to : 

· JÚ Březová – studna 

· JÚ VOV – odběr z ÚN Vír s ÚV Švařec 

Varianty nouzového zásobování pitnou vodou za krizové situace 
(jako podklad pro krizový plán obce a kraje)

Na pití a vaření bude nutno  dovážet balenou vodu, nebo vodu v cisternách, do doby napojení na SV Ivančice – Rosice.

Po napojení na SV Ivančice – Rosice v případě odstavení některého uvedeného zdroje SV z provozu, se budou nadále využívat ostatní zdroje, což si však vyžádá provedení opatření ve spotřebě zásobených spotřebišť. 

Když dojde k přerušení dodávky vody ze všech zdrojů, bude nutno  na pití a vaření dovážet balenou vodu nebo vodu v cisternách. 

Za krizové situace se bude voda pro veřejnou potřebu ( na pití a vaření ) dovážet ze zdroje NZV – Moravské Bránice – JÚ vrty, nacházející se ve vzdálenosti cca 9 km. 

Při nouzovém zásobování se budou rovněž využívat místní zdroje – studny, jako zdroje užitkové vody.

Jestliže by tento stav byl dlouhodobějšího rázu, nebo by to byl stav trvalý, bylo by nutno hledat náhradní řešení.

D.4. Časový harmonogram

Do plánu investic nových staveb je zařazena v r. 2003 – 2004 realizace :

· AT stanice ve vodojemu Neslovice 

· přívodní řad Hlína

PE  DN 100
dl. 835 m

· výtlačný řad Hlína
 
PE  DN 100   dl. 3297 m

· rozvodná síť Hlína

PE  DN 50 - 80   dl. 3009 m

· vodovodní přípojky  

80 ks

Nadlimitní stavby budou realizovány v případě, že investor zajistí potřebné finanční a stavební kapacity v optimálních cenách.

E. Kanalizace

E.1. Základní údaje

	Položka
	
	2000
	2004
	2015

	Počet trvale bydlících obyvatel napojených na kanalizaci
	obyv.
	0
	0
	0

	Počet trvale bydlících obyvatel napojených na ČOV
	obyv.
	0
	0
	0

	Počet EO
	obyv.
	129
	129
	128

	Produkce odpadních vod
	m3/den
	16.91
	16.84
	16.77

	BSK5
	kg/den
	7.74
	7.71
	7.68

	NL
	kg/den
	7.10
	7.07
	7.04

	CHSK
	kg/den
	15.48
	15.42
	15.36


E.2. Významní producenti odpadních vod

V obci není zastoupena průmyslová výroba, je zde zemědělský areál s živočišnou výrobou, jehož odpadní vody budou likvidovány opět v zemědělství. 

E.3. Popis současného stavu odkanalizování a čištění odpadních vod

V obci není kanalizace pro splaškové odpadní vody, dešťová kanalizace je téměř v celé obci.

E.4. Popis odkanalizování a čištění odpadních vod ve výhledu

Výhledově bude v obci vybudována nová splašková kanalizační síť.

Vzhledem k nepříznivým sklonovým poměrům (v zájmovém území nelze umístit ČOV tak, aby veškeré splaškové vody odtékaly gravitačně) je nutné splaškové vody z JV a JZ části obce přečerpávat. K tomuto účelu byly navrženy čtyři čerpací stanice

Navržená ČOV je situována na V okraj obce, na počátek erozní strže, kde protéká jedna ze zdrojnic potoka Bukovina. Tato vodoteč bude v budoucnu sloužit jako recipient.

Vzhledem k tomu, že recipientem vyčištěných odpadních vod bude málo vodná, občasná  vodoteč, je navržen třetí stupeň čištění (stabilizační nádrž nebo kořenová ČOV).

Alternativou je odvedení splaškových odpadních vod z obce na  Moravské Bránice a dále na ČOV Ivančice.

U obcí, které jsou zdrojem znečištění velikosti pod 500 EO, se nepředpokládá realizace navržených technických opatření do roku 2015. U těchto obcí bude zatím preferován individuální způsob likvidace odpadních vod.

E.5. Časový harmonogram

· Výstavba ČOV: po r. 2015

· Výstavba kanalizace: po r. 2015

Navržené technické řešení kanalizace může být realizováno v rámci PRVKÚK ve vazbě na ekonomické možnosti v případech, kdy podíl nákladů na jednoho odkanalizovaného obyvatele odpovídá nákladům na individuální technické řešení.

V období do splnění požadavků Směrnice Rady 91/271/EHS z 21. května 1991 ve znění Směrnice Rady 98/15/ES ze dne 27. února 1998 o čištění městských odpadních vod budou preferována individuální řešení čištění odpadních vod.

Časový harmonogram realizace navrhovaných technických opatření týkajících se předmětné obce/města byl vypracován po zpracování návrhu PRVKÚK pro celý Jihomoravský kraj na základě metodického pokynu Ministerstva zemědělství pro zpracování PRVKÚK a navazujících dopisů Ministerstva zemědělství č.j. 36  623/2003-7330 ze dne 30. září 2003 a č.j. 14 835/2004-16330 ze dne 19. dubna 2004“, které uvádí reálně naplnitelný roční objem investičních prostředků do oblasti vodovodů a kanalizací v Jihomoravském kraji.
F. Ekonomická část

Výpočet nákladů na výstavbu vodovodů a kanalizací byl proveden dle metodického pokynu Mze ČR, č.j. 20494/2002-6000.

	Vodovody (mil.Kč)
	10.281

	Kanalizace (mil.Kč)
	10.690

	Celkem (mil.Kč)
	   0 .991


	
	

	204.doc
	



