	Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Jihomoravského kraje
	



A. Název obce

	Poř.číslo
	KOD PRVK
	Název obce
	KOD OB
	ZÚJ

	342
	0623.008.213.01
	Nové Bránice
	10604
	583511

	Poř.číslo
	KOD PRVK
	Název části obce
	KOD COB
	ZÚJ

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	Číslo a název obce s rozšířenou působností

	
	008
	Ivančice


B. Charakteristika obce

Demografický vývoj

	
	Počet obyvatel

	
	2015s
	2015n
	2025

	Obec
	654
	723
	723

	Místní část obce
	
	
	


B.1. Základní údaje o obci

Obec Nové Bránice se nachází  asi 5 km jihovýchodně od města Ivančice.

Rozsah zástavby je v rozmezí  195 – 220 m n.m.

C. Podklady

· Skupinový vodovod Ivančice – Rosice, západní větev,  AQUAPROCON s.r.o.

· Regionální plán implementace Jm kraje – část Zásobování pitnou vodou

· „Nové Bránice – Územní plán obce“, vypracovalo Urbanistické středisko Brno v roce 2001

· Program rozvoje vodovodů a kanalizací územního celku Brno – venkov, zpracovala firma AQUATIS a.s. Brno v r. 1998

D. Vodovody

D.1. Potřeba vody z bilance

	Položka
	
	
	2015s
	2015n
	2025

	Počet zásob.obyvatel
	Nz
	obyv.
	654
	695
	695

	Voda vyrobená celkem
	VVR
	tis. m3/r
	23.9
	9.8
	10.7

	Voda fakturovaná
	VFC
	tis. m3/r
	23.9
	9.1
	10

	Voda fakturovaná pro obyvatele
	VFD
	tis. m3/r
	23.9
	6.7
	7.3

	Spec. potř. fakt. obyvatelstva
	Qs,d
	l/(os.den)
	100
	26
	29

	Spec. potř. fakt. vody
	Qs
	l/(os.den)
	100
	36
	40

	Spec. potř. vody vyrobené
	Qs,v
	l/(os.den)
	100
	38
	42

	Prům. denní potřeba
	Qp
	m3/d
	65.4
	26.7
	29.4

	Max. denní potřeba
	Qd
	m3/d
	91.6
	37.4
	41.2


D.2. Popis současného zásobování pitnou vodou

Obec Nové Bránice nemá vodovod pro veřejnou potřebu. Obyvatelstvo obce je zásobené pitnou vodou z vlastních zdrojů – studní, nevyhovující kvality. 

Aktualizace k roku 2016
Obec Nové Bránice má vodovod pro veřejnou potřebu, který je majetkem Svazku vodovodů a kanalizací Ivančice, provozován společností VAS, a.s. – divize Brno – venkov, provozní středisko Ivančice.

Obec je zásobovaná pitnou vodou ze skup. vodovodu Ivančice – Rosice ze zdrojů JÚ Moravské Bránice – 10 vrtů, z nichž některé  vykazují zvýšený obsah dusičnanů.

Z čerpací stanice v JÚ je voda čerpána do vodojemu Moravské Bránice 1500 m3 s max. hladinou 212,0 m n.m., kde je umístěna hlavní čerpací stanice. Odtud je voda čerpána výtlačným řadem DN 300 do vodojemu Ivančice – Padochovka a dalším výtlačným řadem DN 200 přes rozvodnou síť do vodojemu Moravské Bránice 400 m3 s max. hladinou 268,80 m n.m. Odtud je obec v době přerušení čerpání zpětně gravitačně zásobena.
D.3. Rozvoj vodovodů ve výhledovém období

Ve výhledovém období r. 2007 – 2008 bude, v souladu s Regionálním plánem implementace Jm kraje – část Zásobování pitnou vodou,  provedena výstavba vodovodu pro veřejnou potřebu, který bude napojen na skupinový vodovod Ivančice – Rosice, se svými zdroji a ÚV Ivančice s Q = 25 l/s ( v krátkodobém přetížení 30 l/s ) a ÚV Rosice s Q = 12 l/s s akumulací 190 m3 . 

Zásobení obce je podmíněno zkapacitněním zdrojů sk. vodovodu Ivančice – Rosice, a to zajištěním dotace z vodárenské soustavy Březová II, Vírský oblastní vodovod (dále jen VOV) výstavbou přivaděče – západní větev, přivedením vody do stávajícího vodojemu Sička. 

Zásobení obce bude gravitační ze stávajícího vodojemu Moravské Bránice 400 m3 s max. hladinou 268,8 m n.m. přes rozvodnou síť Moravských Bránic, a to přívodním řadem DN 100 dl. 500 m.

Rozvodná síť je navržena  DN 80 celk. délky 5300 m, vodov. přípojky v počtu 210 ks.

Cílem tohoto projektu je zvýšení počtu zásobovaných obyvatel pitnou vodou odpovídající jakosti.

Jako varianta je možné napojení na samostatný vodovod Dolní Kounice.

Aktualizace k roku 2016
Vodovodní síť je v dobrém technickém stavu. V budoucích letech se budou provádět opravy vzniklých poruch. Ve výhledovém období bude vodovodní síť rozšiřována dle realizace zástavby v souladu s územním plánem obce.
D.4. Vymezení zdrojů povrchových a podzemních vod uvažovaných 
pro účely úpravy na vodu pitnou

Zdrojem vody pro zásobení obce Nové Bránice jsou zdroje skupinového vodovodu Ivančice – Rosice s ÚV Ivančice a Rosice, a po realizaci vodárenské soustavy Březová II, Vírský oblastní vodovod (dále jen VOV) západního přivaděče VOV (vodojem Čebín – vodojem Sička), ještě zdroje této vodárenské soustavy, a to : 

· JÚ Březová – studna 

· JÚ VOV – odběr z ÚN Vír s ÚV Švařec 

Aktualizace k roku 2016
Pro stávající zdroje – JÚ Ivančice, které jsou využívány pro zásobování vodou mají od KHS Jihomoravského kraje výjimku, která končí k 28.2.2019. Tato výjimka je vydána z důvodu, že kvalita vody nesplňuje dle vyhl. 252/2004 Sb. limit ukazatele acetochlor ESA = 0,25 ug/l.
D.5. Varianty nouzového zásobování pitnou vodou za krizové situace 
(jako podklad pro krizový plán obce a kraje)

Na pití a vaření bude nutno  dovážet balenou vodu, nebo vodu v cisternách, do doby napojení na SV Ivančice – Rosice.

Po napojení na SV Ivančice – Rosice v případě odstavení některého uvedeného zdroje SV z provozu, se budou nadále využívat ostatní zdroje, což si však vyžádá provedení opatření ve spotřebě zásobených spotřebišť. 

Když dojde k přerušení dodávky vody ze všech zdrojů, bude nutno  na pití a vaření dovážet balenou vodu nebo vodu v cisternách. 

Za krizové situace se bude voda pro veřejnou potřebu ( na pití a vaření ) dovážet ze zdroje NZV – Moravské Bránice – JÚ vrty, nacházející se ve vzdálenosti cca 5 km. 

Při nouzovém zásobování se budou rovněž využívat místní zdroje – studny, jako zdroje užitkové vody.

Jestliže by tento stav byl dlouhodobějšího rázu, nebo by to byl stav trvalý, bylo by nutno hledat náhradní řešení.

D.6. Časový harmonogram

Do plánu investic nových staveb je zařazena v r. 2007 – 2008 realizace :

· přívodní řad 

DN 100  dl. 835 m

· rozvodná síť

DN 80   dl. 5300 m

· vodovodní přípojky  
210 ks,r.2008-2010

Nadlimitní stavby budou realizovány v případě, že investor zajistí potřebné finanční a stavební kapacity v optimálních cenách.

E. Kanalizace

E.1. Základní údaje

	Položka
	
	2000
	2004
	2015

	Počet trvale bydlících obyvatel napojených na kanalizaci
	obyv.
	0
	0
	0

	Počet trvale bydlících obyvatel napojených na ČOV
	obyv.
	0
	0
	0

	Počet EO
	obyv.
	383
	382
	380

	Produkce odpadních vod
	m3/den
	48.76
	48.62
	48.34

	BSK5
	kg/den
	23.00
	22.94
	22.82

	NL
	kg/den
	21.08
	21.03
	20.92

	CHSK
	kg/den
	46.00
	45.88
	45.64


E.2. Významní producenti odpadních vod

V obci jsou zastoupeny pouze drobné podnikatelské aktivity.

E.3. Popis současného stavu odkanalizování a čištění odpadních vod

V obci není kanalizace pro odvádění splaškových odpadních vod. Jsou zde pouze stoky pro odvádění dešťových vod.

E.4. Popis odkanalizování a čištění odpadních vod ve výhledu

Systém stokové sítě se navrhuje oddílný. Z území Nových Bránic budou odpadní vody přečerpávány na levý břeh Jihlavy na k.ú. Moravských Bránic, kde bude společná čerpací stanice. Odtud budou všechny splaškové odpadní vody čerpány výtlačným potrubím podél silnice II/152 do ČOV Ivančice.

Alternativou je  napojení splaškových odpadních vod na ČOV Dolní Kounice.

U obcí, které jsou zdrojem znečištění velikosti pod 500 EO, se nepředpokládá realizace navržených technických opatření do roku 2015. U těchto obcí bude zatím preferován individuální způsob likvidace odpadních vod.

E.5. Časový harmonogram

· Výstavba kanalizace: 2014 - 2015

Navržené technické řešení kanalizace může být realizováno v rámci PRVKÚK ve vazbě na ekonomické možnosti v případech, kdy podíl nákladů na jednoho odkanalizovaného obyvatele odpovídá nákladům na individuální technické řešení.

V období do splnění požadavků Směrnice Rady 91/271/EHS z 21. května 1991 ve znění Směrnice Rady 98/15/ES ze dne 27. února 1998 o čištění městských odpadních vod budou preferována individuální řešení čištění odpadních vod.

Časový harmonogram realizace navrhovaných technických opatření týkajících se předmětné obce/města byl vypracován po zpracování návrhu PRVKÚK pro celý Jihomoravský kraj na základě metodického pokynu Ministerstva zemědělství pro zpracování PRVKÚK a navazujících dopisů Ministerstva zemědělství č.j. 36  623/2003-7330 ze dne 30. září 2003 a č.j. 14 835/2004-16330 ze dne 19. dubna 2004“, které uvádí reálně naplnitelný roční objem investičních prostředků do oblasti vodovodů a kanalizací v Jihomoravském kraji.
F. Ekonomická část

Výpočet nákladů na výstavbu vodovodů a kanalizací byl proveden dle metodického pokynu Mze ČR, č.j. 20494/2002-6000.

	Vodovody (mil.Kč)
	11.240

	Kanalizace (mil.Kč)
	24.765

	Celkem (mil.Kč)
	   1 .040


	
	

	213.doc
	



