	Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Jihomoravského kraje
	



A. Název obce

	Poř.číslo
	KOD PRVK
	Název obce
	KOD OB
	ZÚJ

	366
	0623.008.214.00
	Oslavany
	11318
	583588

	Poř.číslo
	KOD PRVK
	Název části obce
	KOD COB
	ZÚJ

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	Číslo a název obce s rozšířenou působností

	
	008
	Ivančice


B. Charakteristika obce

Demografický vývoj

	
	Počet obyvatel

	
	2015s
	2015n
	2025

	Obec
	4522
	4653
	4653

	Místní část obce
	
	
	


B.1. Základní údaje o obci

Město Oslavany  se nachází  asi 2 km severozápadně od města Ivančice. Město se skládá ze dvou městských částí, a to :

0623.008.214.01-Oslavany
0623.008.214.02-Padochov
Rozsah zástavby je v rozmezí  215 – 280 m n.m.

C. Podklady

· Provozní řád pro skup. vodovod Ivančice – Rosice, VAS a.s. – divize Brno – venkov

· Skupinový vodovod Ivančice – Rosice, západní větev,  AQUAPROCON s.r.o.

· Regionální plán implementace Jm kraje – část Zásobování pitnou vodou

„Územní plán města Oslavany – návrh“, vypracoval Atelier Šrubař Brno v roce 2002

· Program rozvoje vodovodů a kanalizací územního celku Brno – venkov, zpracovala firma AQUATIS a.s. Brno v r. 1998

D. Vodovody

Systém zásobování vodou je řešen jako jeden funkční celek pro tyto části:

0623.008.214.01-Oslavany
0623.008.214.02-Padochov

D.1. Potřeba vody z bilance

	Položka
	
	
	2015s
	2015n
	2025

	Počet zásob.obyvatel
	Nz
	obyv.
	4522
	3671
	3671

	Voda vyrobená celkem
	VVR
	tis. m3/r
	231.4
	187.4
	206.1

	Voda fakturovaná
	VFC
	tis. m3/r
	193.4
	170.9
	188

	Voda fakturovaná pro obyvatele
	VFD
	tis. m3/r
	148.5
	135.4
	148.9

	Spec. potř. fakt. obyvatelstva
	Qs,d
	l/(os.den)
	90
	101
	111

	Spec. potř. fakt. vody
	Qs
	l/(os.den)
	117
	128
	140

	Spec. potř. vody vyrobené
	Qs,v
	l/(os.den)
	140
	140
	154

	Prům. denní potřeba
	Qp
	m3/d
	634.1
	513.4
	564.7

	Max. denní potřeba
	Qd
	m3/d
	887.7
	718.7
	790.6


D.2. Popis současného zásobování pitnou vodou

Město Oslavany má vodovod pro veřejnou potřebu, který je majetkem Svazku vodovodů a kanalizací Ivančice, provozován společností VAS, a.s. – divize Brno – venkov, provozní středisko Ivančice.

Město je zásobované pitnou vodou ze skup. vodovodu Ivančice – Rosice, se svými zdroji a ÚV Ivančice s Q = 25 l/s ( v krátkodobém přetížení 30 l/s ) a ÚV Rosice s Q = 12 l/s s akumulací 190 m3 .V současné době se jedná pro město Oslavany o dodávku vody z JÚ Moravské Bránice – studny. Z čerpací stanice Padochovka s akumulací vodojemu Ivančice - Padochovka 1400 m3 s max. hladinou 260,0 m n.m. je voda čerpána jedním ze tří směrů čerpání výtlakem do vodojemu Oslavany 500 m3 s max. hladinou 279,0 m n.m., odkud je zásobené dolní tlakové pásmo obce.

Rozvodná síť Oslavan je rozdělena na dvě tlaková pásma a ještě na další tlakové pásmo městské části Padochov :

· dolní TP : zahrnuje převážnou část města s jeho historickým středem v rozsahu 220 – 260 m n.m. 

· horní TP : zahrnuje novější část města. Přečerpávací stanicí je voda ze spodního pásma čerpána do vodojemu Oslavany 250 m3 s maximální hladinou 303,0 m n.m. 

Rozvodná síť Oslavan je z r. 1958.

D.3. Rozvoj vodovodů ve výhledovém období

Vodovod pro veřejnou potřebu je pro město Oslavany vybudován v dostatečném rozsahu a ve výhledovém řešeném období se neuvažuje s jeho rozšířením.

Rozvoj skup. vodovodu Ivančice – Rosice je podmíněn dotací vody z vodárenské soustavy Březová II, Vírský oblastní vodovod (dále jen VOV) výstavbou tzv. západní větve – přivaděč vodojem Čebín – vodojem Sička

D.4. Vymezení zdrojů povrchových a podzemních vod uvažovaných 
pro účely úpravy na vodu pitnou

Zdrojem vody pro zásobení města Oslavan jsou zdroje skupinového vodovodu Ivančice – Rosice s ÚV Ivančice a Rosice, a po realizaci vodárenské soustavy Březová II, Vírský oblastní vodovod (dále jen VOV) západního přivaděče VOV (vodojem Čebín – vodojem Sička), ještě zdroje této vodárenské soustavy, a to : 

· JÚ Březová – studna 

· JÚ VOV – odběr z ÚN Vír s ÚV Švařec

Aktualizace k roku 2016
Pro stávající zdroje – JÚ Ivančice, které jsou využívány pro zásobování vodou mají od KHS Jihomoravského kraje výjimku, která končí k 28.2.2019. Tato výjimka je vydána z důvodu, že kvalita vody nesplňuje dle vyhl. 252/2004 Sb. limit ukazatele acetochlor ESA = 0,25 ug/l.
D.5. Varianty nouzového zásobování pitnou vodou za krizové situace 
(jako podklad pro krizový plán obce a kraje)

V případě odstavení některého uvedeného zdroje SV z provozu, se budou nadále využívat ostatní zdroje, což si však vyžádá provedení opatření ve spotřebě zásobených spotřebišť. 

Po napojení na SV -Vodárenskou soustavu Březová II,VOV v případě odstavení některého uvedeného zdroje SV z provozu, se budou nadále využívat ostatní zdroje, což si však vyžádá provedení opatření ve spotřebě zásobených spotřebišť. 

Když dojde k přerušení dodávky vody ze všech zdrojů, bude nutno  na pití a vaření dovážet balenou vodu nebo vodu v cisternách. 

Za krizové situace se bude voda pro veřejnou potřebu ( na pití a vaření ) dovážet ze zdroje NZV – Moravské Bránice – JÚ vrty, nacházející se ve vzdálenosti cca 12 km od městské části Oslavany a cca 16 km od m.č.Padochov.

Při nouzovém zásobování se budou rovněž využívat místní zdroje – studny, jako zdroje užitkové vody.

Jestliže by tento stav byl dlouhodobějšího rázu, nebo by to byl stav trvalý, bylo by nutno hledat náhradní řešení.

D.6. Časový harmonogram

· Do plánu investic rekonstrukcí, v souladu s Regionálním plánem implementace Jm kraje – část Zásobování pitnou vodou, je zařazena v r. 2008 – 2015 rekonstrukce rozvodné sítě m. části Oslavany v rozsahu  2000 m a m. části Padochov v rozsahu  4000 m.

Nadlimitní stavby budou realizovány v případě, že investor zajistí potřebné finanční a stavební kapacity v optimálních cenách.

E. Kanalizace

E.1. Základní údaje

viz jednotlivé místní části obce
	Položka
	
	2000
	2004
	2015

	Počet trvale bydlících obyvatel napojených na kanalizaci
	obyv.
	
	
	

	Počet trvale bydlících obyvatel napojených na ČOV
	obyv.
	
	
	

	Spec. produkce. odp. vod obyvatelstva
	l/(os.den)
	
	
	

	Produkce odpadních vod
	m3/den
	
	
	

	BSK5
	kg/den
	
	
	

	NL
	kg/den
	
	
	

	CHSK
	kg/den
	
	
	


E.2. Významní producenti odpadních vod

viz jednotlivé místní části obce
E.3. Popis současného stavu odkanalizování a čištění odpadních vod

 Podrobný popis – viz jednotlivé místní části obce.

Oslavany

Oslavany mají v současné době vybudovaný kombinovaný kanalizační systém. Odpadní vody jsou odváděny na stávající ČOV.

Padochov

V městské části je oddílný kanalizační systém s odvedením odp. vod na ČOV Oslavany

E.4. Popis odkanalizování a čištění odpadních vod ve výhledu

Podrobný popis – viz jednotlivé místní části obce.

Oslavany

Odpadní vody budou odváděny na ČOV Ivančice, stáv. ČOV bude zrušena.

Stávající kanalizace ve městě bude doplněna novými stokami a nevyhovující úseky kanalizace budou rekonstruovány.

Padochov
Bude dořešena oddílná kanalizační síť v této městské části, je uvažováno s napojením Padochova na ČOV Ivančice.

E.5. Časový harmonogram

viz jednotlivé místní části obce
F. Ekonomická část

Výpočet nákladů na výstavbu vodovodů a kanalizací byl proveden dle metodického pokynu Mze ČR, č.j. 20494/2002-6000.

	Vodovody (mil.Kč)
	10.200

	Kanalizace (mil.Kč)
	

	Celkem (mil.Kč)
	   0 .210


	
	

	214.doc
	



