	Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Jihomoravského kraje
	



A. Název obce

	Poř.číslo
	KOD PRVK
	Název obce
	KOD OB
	ZÚJ

	366
	0623.008.214.00
	Oslavany
	11318
	583588

	Poř.číslo
	KOD PRVK
	Název části obce
	KOD COB
	ZÚJ

	366.1
	0623.008.214.01
	Oslavany
	41202
	583588

	
	
	
	
	

	Číslo a název obce s rozšířenou působností

	
	008
	Ivančice


Charakteristika obce

A.1. Demografický vývoj

	
	Počet obyvatel

	
	2015s
	2015n
	2025

	Obec
	4522
	4653
	4653

	Místní část obce
	3967
	4093
	4093


A.2. Základní údaje o obci

Městská část Oslavany  se nachází  asi 2 km severozápadně od města Ivančice. 

Rozsah zástavby je v rozmezí  215 – 280 m n.m.

B. Podklady

· Provozní řád pro skup. vodovod Ivančice – Rosice, VAS a.s. – divize Brno – venkov

· Skupinový vodovod Ivančice – Rosice, západní větev,  AQUAPROCON s.r.o.

· Regionální plán implementace Jm kraje – část Zásobování pitnou vodou

· „Územní plán města Oslavany – návrh“, vypracoval Atelier Šrubař Brno v roce 2002

· Program rozvoje vodovodů a kanalizací územního celku Brno – venkov, zpracovala firma AQUATIS a.s. Brno v r. 1998

C. Vodovody

Zásobování této m. části je řešeno v rámci funkčního celku :

0623.008.214.00-Oslavany

C.1. Potřeba vody z bilance

	Položka
	
	
	2015s
	2015n
	2025

	Počet zásob.obyvatel
	Nz
	obyv.
	
	
	

	Voda vyrobená celkem
	VVR
	tis. m3/r
	
	
	

	Voda fakturovaná
	VFC
	tis. m3/r
	
	
	

	Voda fakturovaná pro obyvatele
	VFD
	tis. m3/r
	
	
	

	Spec. potř. fakt. obyvatelstva
	Qs,d
	l/(os.den)
	
	
	

	Spec. potř. fakt. vody
	Qs
	l/(os.den)
	
	
	

	Spec. potř. vody vyrobené
	Qs,v
	l/(os.den)
	
	
	

	Prům. denní potřeba
	Qp
	m3/d
	
	
	

	Max. denní potřeba
	Qd
	m3/d
	
	
	


C.2. Popis současného zásobování pitnou vodou

Rozvoj vodovodů ve výhledovém období

C.3. Vymezení zdrojů povrchových a podzemních vod uvažovaných 
pro účely úpravy na vodu pitnou

C.4. Varianty nouzového zásobování pitnou vodou za krizové situace 
(jako podklad pro krizový plán obce a kraje)

C.5. Časový harmonogram

D. Kanalizace

Základní údaje

	Položka
	
	2000
	2004
	2015

	Počet trvale bydlících obyvatel napojených na kanalizaci
	obyv.
	3909
	3909
	3967

	Počet trvale bydlících obyvatel napojených na ČOV
	obyv.
	3688
	3688
	3967

	Počet EO
	obyv.
	3994
	3989
	4012

	Produkce odpadních vod
	m3/den
	508.75
	508.08
	511.23

	BSK5
	kg/den
	239.63
	239.36
	240.74

	NL
	kg/den
	219.66
	219.41
	220.68

	CHSK
	kg/den
	479.26
	478.72
	481.48


D.1. Významní producenti odpadních vod

Průmyslové podniky v Oslavanech:

· Neumayer CR s.r.o. – lisování ocelových výrobků za studena, výrobky pro použití automobilového průmyslu, neutralizační stanice, recyklace technologické vody

· STOS s.r.o. Oslavany – strojírna, bez technologických odpadních vod

· Prefa Brno a.s. – výroba stropních desek a nadokenních překladů, silničních panelů, obrubníků a zámkové dlažby, splaškové odpadní vody – septik

· DEHTOCHEMA BITUMAT a.s. – hlavními výrobky jsou těžké nastavitelné asfaltové izolační pásy, splaškové odpadní vody - septik

D.2. Popis současného stavu odkanalizování a čištění odpadních vod

Ve městě Oslavany byla budována jednotná kanalizace současně s výstavbou bytových jednotek pro zaměstnance elektrárny po II. světové válce. Je převážně budována z kameninových, betonových a železobetonových trub. V některých částech města je kanalizace oddílná.

Z části města na levém břehu řeky Oslavy a z areálu I. Brněnské strojírny je proveden kanalizační sběrač splaškových vod, které jsou čerpány do ČOV na pravém břehu řeky Oslavy. ČOV se nachází na pravém břehu řeky Oslavy, cca 150 m pod jezem elektrárny v Oslavanech. Stávající ČOV je mechanicko-biologická, pro 6.100 EO. Byla dokončena v roce 1959 a do trvalého provozu uvedena v roce 1972. 

Oslavany mají v současné době vybudovaný kanalizační systém téměř v celém městě. Je řešen jako kombinovaný, v městské zástavbě je kanalizace jednotná, v průmyslové části je kanalizace oddílná. Kanalizace v místní části Padochov je řešena oddílným systémem, v současné době je zde vybudována pouze část splaškové kanalizace. Odpadní vody jsou odváděny na stávající ČOV.

ČOV Oslavany byla dokončena v roce 1959. Navržená technologie této mechanicko-biologické ČOV odpovídá koncepcím realizovaným v ČR v 50. letech. Mechanické předčištění tvoří česle, zdvojený vertikální lapač písku a štěrbinová nádrž, jejíž spodní část současně plní funkci anaerobní stabilizace kalu. Biologické čištění sestává ze čtyř klasických biologických filtrů s kamenitou náplní a dvou dosazovacích nádrží. Čerpací stanice vložená mezi mechanický a biologický stupeň, zvedá mechanicky předčištěnou vodu na biologické filtry, zajišťuje interní recykl v době minimálních průtoků a je zde soustředěno i čerpání přebytečného kalu a vyhnilého kalu ze štěrbinových nádrží na vysoušecí kalová pole.

ČOV byla spuštěna do provozu před 42 lety. V současné době je již zastaralá a je ve špatném technickém stavu. ČOV nemůže zajistit úroveň čištění odpadních tak, aby byly splněny hodnoty dle příslušných předpisů ČR a dle Směrnice Rady č. 91/271/EEC, zejména z hlediska odstraňování nutrientů a fosforu. Kalové hospodářství v současnosti nevyhovuje způsobem stabilizace kalu, není zajištěno dostatečné odbourání organického podílu kalu.

Provozovatel: Vodárenská akciová společnost, a.s.

D.3. Popis odkanalizování a čištění odpadních vod ve výhledu

Původně bylo uvažováno s rekonstrukcí ČOV, akce Intenzifikace ČOV je zařazena do RPI .

Projektovaná kapacita ČOV byla navržena tak, aby po intenzifikaci byla schopna vyčistit na požadované parametry odpadní vody z Oslavan a i z místní části Padochov. Na ČOV budou také přivedeny odpadní vody z průmyslových podniků, které jsou v současné době v Oslavanech (hlavní podniky – Teplárna Oslavany a.s. a Strojírny Oslavany a.s.).

Intenzifikace ČOV byla navržena s maximálním využitím stávajících objektů. Základní schéma průtoku čistírnou by zůstalo zachováno. Biologie byla navržena ve dvoustupňové sestavě, předřazené biofiltry a oběhová aktivace se simultánní nitrifikací a denitrifikací s jemnobublinnou aerací. Měly být využity dva současné biofiltry s novou náplní, dva měky být odstraněny. Stávající dosazovací nádrže měly být rekonstruovány. Modernizována měla být rovněž kalová koncovka, kde kalová pole jako finální článek odvodnění kalu měla být nahrazena strojně mechanickým odvodněním.

V současné době bylo rozhodnuto o tom, že místo intenzifikace ČOV budou odpadní vody odváděny na ČOV Ivančice.

Stávající kanalizace ve městě bude doplněna novými stokami a nevyhovující úseky kanalizace budou rekonstruovány.

D.4. Časový harmonogram

· Výstavba kanalizace: 2006 - 2007

· Rekonstrukce kanalizace: po r. 2015

Navržené technické řešení kanalizace v rámci PRVKÚK by mělo být realizováno do 31. prosince 2010 podle ustanovení Čl. II odst. 6 zákona č. 20/2004 Sb., kterým se mění zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, aby obec splnila závazek České republiky vyplývající z vyjednávání o přistoupení k Evropské unii v rámci přechodného období – zajistit odkanalizování a čištění odpadních vod na úroveň stanovenou nařízením vlády vydaným podle § 38 odst. 5 zákona 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů.

Časový harmonogram realizace navrhovaných technických opatření týkajících se předmětné obce/města byl vypracován po zpracování návrhu PRVKÚK pro celý Jihomoravský kraj na základě metodického pokynu Ministerstva zemědělství pro zpracování PRVKÚK a navazujících dopisů Ministerstva zemědělství č.j. 36  623/2003-7330 ze dne 30. září 2003 a č.j. 14 835/2004-16330 ze dne 19. dubna 2004“, které uvádí reálně naplnitelný roční objem investičních prostředků do oblasti vodovodů a kanalizací v Jihomoravském kraji.

E. Ekonomická část

Výpočet nákladů na výstavbu vodovodů a kanalizací byl proveden dle metodického pokynu Mze ČR, č.j. 20494/2002-6000.

	Vodovody (mil.Kč)
	

	Kanalizace (mil.Kč)
	51.668

	Celkem (mil.Kč)
	   0 .719


	
	

	214_01.doc
	



