	Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Jihomoravského kraje
	



A. Název obce

	Poř.číslo
	KOD PRVK
	Název obce
	KOD OB
	ZÚJ

	247
	0623.014.336.01
	Lesní Hluboké
	08019
	583294

	Poř.číslo
	KOD PRVK
	Název části obce
	KOD COB
	ZÚJ

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	Číslo a název obce s rozšířenou působností

	
	006
	Rosice


B. Charakteristika obce

Demografický vývoj

	
	Počet obyvatel

	
	2015s
	2015n
	2025

	Obec
	160
	221
	221

	Místní část obce
	
	
	


B.1. Základní údaje o obci

Obec Lesní Hluboké se nachází asi 11 km severozápadně od města Rosice.

Rozsah zástavby je v rozmezí  495 – 515 m n.m.

C. Podklady

· „Územní plán obce Lesní Hluboké“, vypracovala Ing.arch. Hurníková v roce 1997

· PD „Kanalizace a ČOV Lesní Hluboké“, vypracoval JV Projekt Brno v roce 1992

· Skupinový vodovod Ivančice – Rosice, západní větev,  AQUAPROCON s.r.o.

· Program rozvoje vodovodů a kanalizací územního celku Brno – venkov, zpracovala firma AQUATIS a.s. Brno v r. 1998

D. Vodovody

D.1. Potřeba vody z bilance

	Položka
	
	
	2015s
	2015n
	2025

	Počet zásob.obyvatel
	Nz
	obyv.
	140
	140
	140

	Voda vyrobená celkem
	VVR
	tis. m3/r
	7.8
	7.8
	8.6

	Voda fakturovaná
	VFC
	tis. m3/r
	7.8
	7.8
	8.6

	Voda fakturovaná pro obyvatele
	VFD
	tis. m3/r
	3.1
	3.1
	3.4

	Spec. potř. fakt. obyvatelstva
	Qs,d
	l/(os.den)
	60
	60
	66

	Spec. potř. fakt. vody
	Qs
	l/(os.den)
	153
	153
	168

	Spec. potř. vody vyrobené
	Qs,v
	l/(os.den)
	153
	153
	168

	Prům. denní potřeba
	Qp
	m3/d
	21.4
	21.4
	23.5

	Max. denní potřeba
	Qd
	m3/d
	30
	30
	32.9


D.2. Popis současného zásobování pitnou vodou

Obec Lesní Hluboké má vodovod pro veřejnou potřebu, který je majetkem z části  Dobrovolného svazku devět křížů a z části obce, provozován je Dobrovolným svazkem devět křížů.  

Obec je zásobena pitnou vodou ze skup. vodovodu Přibyslavice – Lesní Hluboké,  jehož zdrojem je JÚ Sv. František – 2 studny hl. 5 m, Q=2,5l/s. 

Ze zdrojů je voda čerpána výtlakem do ČS s  akumulací 25 m3 s max. hladinou 508,0 m n.m., odkud je voda čerpána do věžového vodojemu Přibyslavice 200 m3 s max. hladinou 550,50 m n.m., odkud je obec samostatným přívodním řadem gravitačně zásobena napojením na rozvodnou síť. 

Rozvodná síť vč. přípojek je z r. 2000. 

D.3. Rozvoj vodovodů ve výhledovém období

Vodovod pro veřejnou potřebu je pro obec Lesní Hluboké vybudován v dostatečném rozsahu a ve výhledovém řešeném období se neuvažuje s jeho rozšířením.

D.4. Vymezení zdrojů povrchových a podzemních vod uvažovaných 
pro účely úpravy na vodu pitnou

Zdrojem vody skup. vodovodu je JÚ podzemní vody Sv. František – 2 studny hl. 5 m o celkové vydatnosti  Q = 2,5 l/s. Třetí studna v JÚ je v současné době mimo provoz.

D.5. Varianty nouzového zásobování pitnou vodou za krizové situace 
(jako podklad pro krizový plán obce a kraje)

V případě odstavení některého uvedeného zdroje SV z provozu, se budou nadále využívat ostatní zdroje, což si však vyžádá provedení opatření ve spotřebě zásobených spotřebišť. 

Když dojde k přerušení dodávky vody ze všech zdrojů, bude nutno  na pití a vaření dovážet balenou vodu nebo vodu v cisternách. 

Za krizové situace se bude voda pro veřejnou potřebu ( na pití a vaření ) dovážet ze zdroje NZV – Tetčice -  vrty HV1, HV12, nacházející se ve vzdálenosti cca 19 km. 

Při nouzovém zásobování se budou rovněž využívat místní zdroje – studny, jako zdroje užitkové vody.

Jestliže by tento stav byl dlouhodobějšího rázu, nebo by to byl stav trvalý, bylo by nutno hledat náhradní řešení.

Časový harmonogram

V řešeném období se nepočítá s žádnou investicí spočívající z rekonstrukcí a nových staveb objektů vodovodu.

E. Kanalizace

E.1. Základní údaje

	Položka
	
	2000
	2004
	2015

	Počet trvale bydlících obyvatel napojených na kanalizaci
	obyv.
	0
	0
	0

	Počet trvale bydlících obyvatel napojených na ČOV
	obyv.
	0
	0
	0

	Počet EO
	obyv.
	101
	101
	101

	Produkce odpadních vod
	m3/den
	13.88
	13.88
	13.80

	BSK5
	kg/den
	6.08
	6.08
	6.05

	NL
	kg/den
	5.57
	5.57
	5.55

	CHSK
	kg/den
	12.16
	12.16
	12.10


E.2. Významní producenti odpadních vod

Hospodářskou základnu obce tvoří lesnictví a zemědělství. V katastru obce leží Motel Devět křížů s kapacitou 22 lůžek, který má vlastní ČOV.

E.3. Popis současného stavu odkanalizování a čištění odpadních vod

V obci není kanalizace pro splaškové odpadní vody. Je zde neúplná dešťová kanalizace ze dvou hlavních stok vyústěných do volného terénu.

Obcí neprotéká žádná vodoteč. Zastavěné území obce těsně sousedí s přírodním parkem Údolí Bílého potoka. 

E.4. Popis odkanalizování a čištění odpadních vod ve výhledu

Je navržen systém oddílné kanalizace, nově bude vybudována splašková kanalizace. Vzhledem k rozvodí, které prochází zastavěným územím, bude nutno splaškové odpadní vody přečerpávat. 

Na východním okraji obce bude vybudována malá balená ČOV. Vzhledem k tomu, že v obci se nenachází vodný recipient, navrhujeme terciární stupeň čištění.

U obcí, které jsou zdrojem znečištění velikosti pod 500 EO, se nepředpokládá realizace navržených technických opatření do roku 2015. U těchto obcí bude zatím preferován individuální způsob likvidace odpadních vod.

E.5. Časový harmonogram

· Výstavba ČOV: po r. 2015

· Výstavba kanalizace: po r. 2015

Navržené technické řešení kanalizace může být realizováno v rámci PRVKÚK ve vazbě na ekonomické možnosti v případech, kdy podíl nákladů na jednoho odkanalizovaného obyvatele odpovídá nákladům na individuální technické řešení.

V období do splnění požadavků Směrnice Rady 91/271/EHS z 21. května 1991 ve znění Směrnice Rady 98/15/ES ze dne 27. února 1998 o čištění městských odpadních vod budou preferována individuální řešení čištění odpadních vod.

Časový harmonogram realizace navrhovaných technických opatření týkajících se předmětné obce/města byl vypracován po zpracování návrhu PRVKÚK pro celý Jihomoravský kraj na základě metodického pokynu Ministerstva zemědělství pro zpracování PRVKÚK a navazujících dopisů Ministerstva zemědělství č.j. 36  623/2003-7330 ze dne 30. září 2003 a č.j. 14 835/2004-16330 ze dne 19. dubna 2004“, které uvádí reálně naplnitelný roční objem investičních prostředků do oblasti vodovodů a kanalizací v Jihomoravském kraji.
F. Ekonomická část

Výpočet nákladů na výstavbu vodovodů a kanalizací byl proveden dle metodického pokynu Mze ČR, č.j. 20494/2002-6000.

	Vodovody (mil.Kč)
	0.000

	Kanalizace (mil.Kč)
	7.547

	Celkem (mil.Kč)
	   0 .554


	
	

	336.doc
	



