	Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Jihomoravského kraje
	



A. Název obce

	Poř.číslo
	KOD PRVK
	Název obce
	KOD OB
	ZÚJ

	413
	0623.014.340.01
	Příbram na Moravě
	13563
	583715

	Poř.číslo
	KOD PRVK
	Název části obce
	KOD COB
	ZÚJ

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	Číslo a název obce s rozšířenou působností

	
	006
	Rosice


B. Charakteristika obce

Demografický vývoj

	
	Počet obyvatel

	
	2015s
	2015n
	2025

	Obec
	543
	624
	624

	Místní část obce
	
	
	


B.1. Základní údaje o obci

Obec Příbran na Moravě  se nachází  asi 7 km západně od města Rosice. 

Rozsah zástavby je v rozmezí  430 – 465 m n.m.

C. Podklady

· Provozní řád pro skup. vodovod Ivančice – Rosice, VAS a.s. – divize Brno – venkov

· Skupinový vodovod Ivančice – Rosice, západní větev,  AQUAPROCON s.r.o.

· Regionální plán implementace Jm kraje – část Zásobování pitnou vodou

· Příbram na Moravě – vodovod, AQUAPRO – J. Cetkovský

· „Zadání Územního plánu obce Příbram“, atelier Projektis, Brno v roce 2002 

· Program rozvoje vodovodů a kanalizací územního celku Brno – venkov, zpracovala firma AQUATIS a.s. Brno v r. 1998

D. Vodovody

D.1. Potřeba vody z bilance

	Položka
	
	
	2015s
	2015n
	2025

	Počet zásob.obyvatel
	Nz
	obyv.
	543
	507
	507

	Voda vyrobená celkem
	VVR
	tis. m3/r
	19.8
	14.2
	15.6

	Voda fakturovaná
	VFC
	tis. m3/r
	19.8
	11.1
	12.2

	Voda fakturovaná pro obyvatele
	VFD
	tis. m3/r
	19.8
	10.6
	11.7

	Spec. potř. fakt. obyvatelstva
	Qs,d
	l/(os.den)
	100
	57
	63

	Spec. potř. fakt. vody
	Qs
	l/(os.den)
	100
	60
	66

	Spec. potř. vody vyrobené
	Qs,v
	l/(os.den)
	100
	77
	84

	Prům. denní potřeba
	Qp
	m3/d
	54.3
	38.8
	42.7

	Max. denní potřeba
	Qd
	m3/d
	76
	54.3
	59.7


D.2. Popis současného zásobování pitnou vodou

Obec Příbram na Moravě má vodovod pro veřejnou potřebu, který je majetkem Svazku vodovodů a kanalizací Ivančice, provozován společností VAS, a.s. – divize Brno – venkov, provozní středisko Rosice.

Obec je zásobovaná pitnou vodou ze skup. vodovodu Ivančice – Rosice, se svými zdroji a ÚV Ivančice s Q = 25 l/s ( v krátkodobém přetížení 30 l/s ) a ÚV Rosice s Q = 12 l/s s akumulací 190 m3 .Ze systému skup. vodovodu je voda přiváděna do vodojemu Sička 800 m3 s max. hladinou 421,80 m n.m., odkud je přívodním řadem DN 150 a dále čerpací stanicí  Lukovany voda dodávaná do vodojemu Lukovany 300 m3 s max. hladinou 457,50 m n.m., odkud čerpací stanicí, umístěnou ve vodojemu, je výtlakem DN 150 plněn vodojem Vysoké Popovice 300 m3 s max. hladinou 503,0 m n.m.,  z něhož je zásobovacím řadem DN 150 voda přiváděna do rozvodné sítě obce.Stávající zdroje i ÚV jsou mimo provoz.

Rozvodná síť obce má dvě tlaková pásma s rozhraním asi 450 m n.m. :

· dolní TP : zásobuje větší rozsah zástavby  a je napojeno z vodojemu Vysoké Popovice přes redukční ventil. Kolaudace 06/2003 -I. etapa.

· horní TP : zásobuje gravitačně z vodojemu Vysoké Popovice výše položenou zástavbu obce. 

D.3. Rozvoj vodovodů ve výhledovém období

Vodovod pro veřejnou potřebu je pro obec Příbram na Moravě vybudován v dostatečném rozsahu a ve výhledovém řešeném období se neuvažuje s jeho rozšířením.

Rozvoj skup. vodovodu Ivančice – Rosice je podmíněn dotací vody z vodárenské soustavy Březová II, Vírský oblastní vodovod (dále jen VOV) výstavbou tzv. západní větve – přivaděč vodojem Čebín – vodojem Sička.

D.4. Vymezení zdrojů povrchových a podzemních vod uvažovaných 
pro účely úpravy na vodu pitnou

Zdrojem vody pro zásobení obce budou zdroje skupinového vodovodu Ivančice – Rosice s ÚV Ivančice a Rosice, a po realizaci vodárenské soustavy Březová II, Vírský oblastní vodovod (dále jen VOV) západního přivaděče VOV (vodojem Čebín – vodojem Sička), ještě zdroje této vodárenské soustavy, a to : 

· JÚ Březová – studna 

· JÚ VOV – odběr z ÚN Vír s ÚV Švařec 

Aktualizace k roku 2016
Pro stávající zdroje – JÚ Ivančice, které jsou využívány pro zásobování vodou mají od KHS Jihomoravského kraje výjimku, která končí k 28.2.2019. Tato výjimka je vydána z důvodu, že kvalita vody nesplňuje dle vyhl. 252/2004 Sb. limit ukazatele acetochlor ESA = 0,25 ug/l.
Varianty nouzového zásobování pitnou vodou za krizové situace 
(jako podklad pro krizový plán obce a kraje)

V případě odstavení některého uvedeného zdroje SV z provozu, se budou nadále využívat ostatní zdroje, což si však vyžádá provedení opatření ve spotřebě zásobených spotřebišť. 

Po napojení na SV-Vodárenskou soustavu Březová II,VOV v případě odstavení některého uvedeného zdroje SV z provozu, se budou nadále využívat ostatní zdroje, což si však vyžádá provedení opatření ve spotřebě zásobených spotřebišť. 

Když dojde k přerušení dodávky vody ze všech zdrojů, bude nutno  na pití a vaření dovážet balenou vodu nebo vodu v cisternách. 

Za krizové situace se bude voda pro veřejnou potřebu ( na pití a vaření ) dovážet ze zdroje NZV – Tetčice -  vrty HV1, HV12, nacházející se ve vzdálenosti cca 15 km. 

Při nouzovém zásobování se budou rovněž využívat místní zdroje – studny, jako zdroje užitkové vody.

Jestliže by tento stav byl dlouhodobějšího rázu, nebo by to byl stav trvalý, bylo by nutno hledat náhradní řešení.

D.5. Časový harmonogram

V řešeném období se nepočítá s žádnou investicí spočívající z rekonstrukcí a nových staveb objektů vodovodu.

E. Kanalizace

E.1. Základní údaje

	Položka
	
	2000
	2004
	2015

	Počet trvale bydlících obyvatel napojených na kanalizaci
	obyv.
	0
	0
	0

	Počet trvale bydlících obyvatel napojených na ČOV
	obyv.
	0
	0
	0

	Počet EO
	obyv.
	307
	307
	305

	Produkce odpadních vod
	m3/den
	39.96
	39.89
	39.61

	BSK5
	kg/den
	18.44
	18.41
	18.29

	NL
	kg/den
	16.90
	16.88
	16.77

	CHSK
	kg/den
	36.88
	36.82
	36.58


E.2. Významní producenti odpadních vod

V obci jsou pouze drobné podnikatelské aktivity a na J okraji obce je zemědělský areál s živočišnou výrobou, její odpadní vody jsou likvidovány opět v zemědělství.

E.3. Popis současného stavu odkanalizování a čištění odpadních vod

V obci není kanalizace pro odvádění splaškových odpadních vod. Jsou zde pouze dešťové stoky zaústěné do recipientu.

E.4. Popis odkanalizování a čištění odpadních vod ve výhledu

V obci bude vybudována nová jednotná kanalizační síť.

ČOV bude umístěna v S části obce u Příbramského potoka, do kterého je odtok z ČOV zaústěn. Kanalizace z J části obce je vzhledem ke konfiguraci terénu svedena do čerpací stanice, kde dochází k přečerpání přímo do ČOV. 

U navrhované ČOV je nutno posoudit imisní limity v toku pod výustí z této ČOV a podle výsledku uvažovat na ČOV odpovídající opatření.

U obcí, které jsou zdrojem znečištění velikosti pod 500 EO, se nepředpokládá realizace navržených technických opatření do roku 2015. U těchto obcí bude zatím preferován individuální způsob likvidace odpadních vod.

E.5. Časový harmonogram

· Výstavba ČOV: po r. 2015

· Výstavba kanalizace: po r. 2015

Navržené technické řešení kanalizace může být realizováno v rámci PRVKÚK ve vazbě na ekonomické možnosti v případech, kdy podíl nákladů na jednoho odkanalizovaného obyvatele odpovídá nákladům na individuální technické řešení.

V období do splnění požadavků Směrnice Rady 91/271/EHS z 21. května 1991 ve znění Směrnice Rady 98/15/ES ze dne 27. února 1998 o čištění městských odpadních vod budou preferována individuální řešení čištění odpadních vod.

Časový harmonogram realizace navrhovaných technických opatření týkajících se předmětné obce/města byl vypracován po zpracování návrhu PRVKÚK pro celý Jihomoravský kraj na základě metodického pokynu Ministerstva zemědělství pro zpracování PRVKÚK a navazujících dopisů Ministerstva zemědělství č.j. 36  623/2003-7330 ze dne 30. září 2003 a č.j. 14 835/2004-16330 ze dne 19. dubna 2004“, které uvádí reálně naplnitelný roční objem investičních prostředků do oblasti vodovodů a kanalizací v Jihomoravském kraji.
F. Ekonomická část

Výpočet nákladů na výstavbu vodovodů a kanalizací byl proveden dle metodického pokynu Mze ČR, č.j. 20494/2002-6000.

	Vodovody (mil.Kč)
	0.000

	Kanalizace (mil.Kč)
	32.925

	Celkem (mil.Kč)
	   0 .957


	
	

	340.doc
	



