	Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Jihomoravského kraje
	



A. Název obce

	Poř.číslo
	KOD PRVK
	Název obce
	KOD OB
	ZÚJ

	434
	0623.014.342.01
	Rosice
	14122
	583782

	Poř.číslo
	KOD PRVK
	Název části obce
	KOD COB
	ZÚJ

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	Číslo a název obce s rozšířenou působností

	
	006
	Rosice


B. Charakteristika obce

B.1. Demografický vývoj

	
	Počet obyvatel

	
	2015s
	2015n
	2025

	Obec
	5264
	5973
	5973

	Místní část obce
	
	
	


B.2. Základní údaje o obci

Město Rosice je obec s rozšířenou působností a nachází se v západní části celku Brno – venkov.

Rozsah zástavby je v rozmezí  300 – 340 m n.m.

C. Podklady

· Provozní řád pro skup. vodovod Ivančice – Rosice, VAS a.s. – divize Brno – venkov

· Skupinový vodovod Ivančice – Rosice, západní větev,  AQUAPROCON s.r.o.

· Regionální plán implementace Jm kraje – část Zásobování pitnou vodou

· Program rozvoje vodovodů a kanalizací územního celku Brno – venkov, zpracovala firma AQUATIS a.s. Brno v r. 1998

D. Vodovody

D.1. Potřeba vody z bilance

	Položka
	
	
	2015s
	2015n
	2025

	Počet zásob.obyvatel
	Nz
	obyv.
	5264
	5500
	5500

	Voda vyrobená celkem
	VVR
	tis. m3/r
	366.4
	288.7
	317.6

	Voda fakturovaná
	VFC
	tis. m3/r
	287.2
	248.3
	273.1

	Voda fakturovaná pro obyvatele
	VFD
	tis. m3/r
	201.7
	188.7
	207.6

	Spec. potř. fakt. obyvatelstva
	Qs,d
	l/(os.den)
	105
	94
	103

	Spec. potř. fakt. vody
	Qs
	l/(os.den)
	149
	124
	136

	Spec. potř. vody vyrobené
	Qs,v
	l/(os.den)
	191
	144
	158

	Prům. denní potřeba
	Qp
	m3/d
	1003.9
	790.9
	870

	Max. denní potřeba
	Qd
	m3/d
	1325.2
	1044
	1148.4


D.2. Popis současného zásobování pitnou vodou

Město Rosice má vodovod pro veřejnou potřebu, který je majetkem Svazku vodovodů a kanalizací Ivančice, provozován společností VAS, a.s. – divize Brno – venkov, provozní středisko Rosice.

Město je zásobované pitnou vodou ze skup. vodovodu Ivančice – Rosice, se svými zdroji a ÚV Ivančice s Q = 25 l/s ( v krátkodobém přetížení 30 l/s ) a ÚV Rosice s Q = 12 l/s s akumulací 190 m3 Provoz ÚV Rosice, včetně JÚ povrchové vody Rosice (Bílá voda a Bobrava), slouží jako doplňkový zdroj, a to po zprovoznění prameniště v JÚ Tetčice v r. 1987 s kapacitou Q = 15 l/s. Zásobení města umožňuje přívodní zásobovací řad, který spojuje vodojem Rosice – Pod šibenicemi 2000 m3  a vodojem Rosice 500 m3 se stejnými  max. hladinami  359,70 m n.m.  s centrem města.

Z ÚV Rosice je voda čerpána do nedalekého vodojemu Rosice nebo přímo do sítě. Obtokem DN 200 lze vodu v armat. komoře ÚV přepouštět z vodojemu Sička do vodojemu Rosice. Pro nedostatečný tlak v síti jsou ve třech lokalitách vybudovány AT stanice pro zvýšení tlaku :   

· AT stanice Rosice – střed 
: pro bytovou výstavbu ve středu města Rosice

· AT stanice Kaménky

: pro sídliště Kaménky

· AT stanice Lesní

: pro rodinné domky „Pod oborou“

Vodovodní síť byla realizována postupně od r. 1947. Část vodovodních  přípojek je z olova – 40 ks.

D.3. Rozvoj vodovodů ve výhledovém období

Ve výhledovém období je v r. 2004 v souladu s Regionálním plánem implementace Jm kraje – část Zásobování pitnou vodou, je naplánována výstavba nové rozvodné sítě v rozsahu 4100 m. 

Rozvoj skup. vodovodu Ivančice – Rosice je podmíněn dotací vody z vodárenské soustavy Březová II, Vírský oblastní vodovod (dále jen VOV) výstavbou tzv. západní větve – přivaděč vodojem Čebín – vodojem Sička.

D.4. Vymezení zdrojů povrchových a podzemních vod uvažovaných 
pro účely úpravy na vodu pitnou

Zdrojem vody pro zásobení města Rosice jsou zdroje skupinového vodovodu Ivančice – Rosice s ÚV Ivančice a Rosice, a po realizaci vodárenské soustavy Březová II, Vírský oblastní vodovod (dále jen VOV) západního přivaděče VOV (vodojem Čebín – vodojem Sička), ještě zdroje této vodárenské soustavy, a to : 

· JÚ Březová – studna 

· JÚ VOV – odběr z ÚN Vír s ÚV Švařec 

Aktualizace k roku 2016
Pro stávající zdroje – JÚ Ivančice, které jsou využívány pro zásobování vodou mají od KHS Jihomoravského kraje výjimku, která končí k 28.2.2019. Tato výjimka je vydána z důvodu, že kvalita vody nesplňuje dle vyhl. 252/2004 Sb. limit ukazatele acetochlor ESA = 0,25 ug/l.
Varianty nouzového zásobování pitnou vodou za krizové situace 
(jako podklad pro krizový plán obce a kraje)

V případě odstavení některého uvedeného zdroje SV z provozu, se budou nadále využívat ostatní zdroje, což si však vyžádá provedení opatření ve spotřebě zásobených spotřebišť. 

Po napojení na SV-Vodárenskou soustavu Březová II,VOV v případě odstavení některého uvedeného zdroje SV z provozu, se budou nadále využívat ostatní zdroje, což si však vyžádá provedení opatření ve spotřebě zásobených spotřebišť. 

Když dojde k přerušení dodávky vody ze všech zdrojů, bude nutno  na pití a vaření dovážet balenou vodu nebo vodu v cisternách. 

Za krizové situace se bude voda pro veřejnou potřebu ( na pití a vaření ) dovážet ze zdroje NZV – Tetčice -  vrty HV1, HV12, nacházející se ve vzdálenosti cca 5 km. 

Při nouzovém zásobování se budou rovněž využívat místní zdroje – studny, jako zdroje užitkové vody.

Jestliže by tento stav byl dlouhodobějšího rázu, nebo by to byl stav trvalý, bylo by nutno hledat náhradní řešení.

D.5. Časový harmonogram

· Do plánu investic rekonstrukcí, v souladu s Regionálním plánem implementace Jm kraje – část Zásobování pitnou vodou, je zařazena v r. 2004 – 2010 rekonstrukce : 

· rozvodné sítě v rozsahu  5100 m

· vodovodních přípojek z Pb v počtu 40 ks

· v r. 2004 – 2008 přívodný řad LT200 dl. 2601 m

· Do plánu investic nových staveb je zařazena v r. 2004 realizace rozvodné sítě v rozsahu 4100 m.

Nadlimitní stavby budou realizovány v případě, že investor zajistí potřebné finanční a stavební kapacity v optimálních cenách.

E. Kanalizace

E.1. Základní údaje

	Položka
	
	2000
	2004
	2015

	Počet trvale bydlících obyvatel napojených na kanalizaci
	obyv.
	5087
	5087
	5264

	Počet trvale bydlících obyvatel napojených na ČOV
	obyv.
	5087
	5087
	5264

	Počet EO
	obyv.
	5567
	5561
	5643

	Produkce odpadních vod
	m3/den
	758.44
	757.48
	793.13

	BSK5
	kg/den
	334.03
	333.67
	338.56

	NL
	kg/den
	304.19
	303.86
	308.34

	CHSK
	kg/den
	674.91
	674.19
	683.97


E.2. Významní producenti odpadních vod

Průmyslové podniky v Rosicích

· PENAM s.r.o. – předčištění

· TERO s.r.o. – mlýny a těstárny – předčištění

· DRUKOCEL – kovovýroba – předčištění

· Masozávod Hadač a Zapletal - předčištění

E.3. Popis současného stavu odkanalizování a čištění odpadních vod

V Rosicích je v celém městě stávající jednotná kanalizační síť. Kanalizačním sběračem jsou veškeré odpadní vody vedeny do Tetčic a čištěny jsou na ČOV Tetčice. Provozovatel: Vodárenská akciová společnost, a.s.

E.4. Popis odkanalizování a čištění odpadních vod ve výhledu

Kanalizace v obci bude dobudována  a ve výhledu budou některé stoky stávající jednotné kanalizační sítě v obci rekonstruovány.

Do kanalizační sítě obce budou napojeny i odpadní vody z obcí Neslovice a Kratochvilka.

E.5. Časový harmonogram

· Výstavba kanalizace: 2004 - 2005

· Rekonstrukce kanalizace: po r. 2015

Navržené technické řešení kanalizace v rámci PRVKÚK by mělo být realizováno do 31. prosince 2010 podle ustanovení Čl. II odst. 6 zákona č. 20/2004 Sb., kterým se mění zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, aby obec splnila závazek České republiky vyplývající z vyjednávání o přistoupení k Evropské unii v rámci přechodného období – zajistit odkanalizování a čištění odpadních vod na úroveň stanovenou nařízením vlády vydaným podle § 38 odst. 5 zákona 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů.

Časový harmonogram realizace navrhovaných technických opatření týkajících se předmětné obce/města byl vypracován po zpracování návrhu PRVKÚK pro celý Jihomoravský kraj na základě metodického pokynu Ministerstva zemědělství pro zpracování PRVKÚK a navazujících dopisů Ministerstva zemědělství č.j. 36  623/2003-7330 ze dne 30. září 2003 a č.j. 14 835/2004-16330 ze dne 19. dubna 2004“, které uvádí reálně naplnitelný roční objem investičních prostředků do oblasti vodovodů a kanalizací v Jihomoravském kraji.

F. Ekonomická část

Výpočet nákladů na výstavbu vodovodů a kanalizací byl proveden dle metodického pokynu Mze ČR, č.j. 20494/2002-6000.

	Vodovody (mil.Kč)
	24.148

	Kanalizace (mil.Kč)
	68.875

	Celkem (mil.Kč)
	   1 .115


	
	

	342.doc
	



