	Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Jihomoravského kraje
	



A. Název obce

	Poř.číslo
	KOD PRVK
	Název obce
	KOD OB
	ZÚJ

	617
	0623.014.351.01
	Zakřany
	19047
	584185

	Poř.číslo
	KOD PRVK
	Název části obce
	KOD COB
	ZÚJ

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	Číslo a název obce s rozšířenou působností

	
	006
	Rosice


B. Charakteristika obce

B.1. Demografický vývoj

	
	Počet obyvatel

	
	2015s
	2015n
	2025

	Obec
	735
	740
	740

	Místní část obce
	
	
	


B.2. Základní údaje o obci

Obec Zakřany se nachází asi 5 km jihozápadně od města Rosice.

Rozsah zástavby je v rozmezí  375 – 420 m n.m.

C. Podklady

· Skupinový vodovod Ivančice – Rosice, západní větev,  AQUAPROCON s.r.o.

· „Zakřany – Územní plán obce – návrh“, vypracoval Atelier Projektis Brno v roce 2000

· Program rozvoje vodovodů a kanalizací územního celku Brno – venkov, zpracovala firma AQUATIS a.s. Brno v r. 1998

D. Vodovody

Potřeba vody z bilance

	Položka
	
	
	2015s
	2015n
	2025

	Počet zásob.obyvatel
	Nz
	obyv.
	708
	708
	708

	Voda vyrobená celkem
	VVR
	tis. m3/r
	18.7
	18.7
	20.6

	Voda fakturovaná
	VFC
	tis. m3/r
	18.5
	18.5
	20.4

	Voda fakturovaná pro obyvatele
	VFD
	tis. m3/r
	15.5
	15.5
	17.1

	Spec. potř. fakt. obyvatelstva
	Qs,d
	l/(os.den)
	60
	60
	66

	Spec. potř. fakt. vody
	Qs
	l/(os.den)
	72
	72
	79

	Spec. potř. vody vyrobené
	Qs,v
	l/(os.den)
	72
	72
	80

	Prům. denní potřeba
	Qp
	m3/d
	51.2
	51.2
	56.4

	Max. denní potřeba
	Qd
	m3/d
	71.7
	71.7
	78.9


Popis současného zásobování pitnou vodou

Obec Zakřany má vodovod pro veřejnou potřebu, který je majetkem obce Zakřany, provozovaný  Svazkem vodovodů a kanalizací, vodárna Zbýšov.

Obec je zásobena pitnou vodou ze skup. vodovodu Zbýšov - Zakřany, jehož zdrojem je JÚ Zbýšov – dva vrty a jímací zářezy. Z akumulace 100 m3 v JÚ je voda čerpána přes rozvodnou síť Zbýšov do vodojemu 450 m3 s max. hladinou 400,0 m n.m., odkud je voda čerpána ČS výtlakem  do vodojemu Zakřany  300 m3 s max. hladinou 429,0 m n.m.

Z něj je gravitačním řadem obec zásobena. 

Rozvodná síť vč. přípojek  je z r. 1997 - 1998.

D.1. Rozvoj vodovodů ve výhledovém období

Vodovod pro veřejnou potřebu je pro obec Zakřany vybudován v dostatečném rozsahu a ve výhledovém řešeném období se neuvažuje s jeho rozšířením.

Ve výhledovém období do r. 2015 je možné napojení skup. vodovodu na  vodárenskou soustavu Březová II, Vírský oblastní vodovod (dále jen VOV) – západní větev, a to přivedením vody do vodojemu Sička. Z vodojemu Sička je již nově vybudován přívodní řad do vodojemu Lukovany, ze kterého je možné provést propoj na přívodním řadu do vodojemu Zbýšov a tím se napojit na nový systém zásobení.  

D.2. Vymezení zdrojů povrchových a podzemních vod uvažovaných 
pro účely úpravy na vodu pitnou

Zdrojem vody pro skup. vodovod je JÚ podzemní vody Zbýšov – dva vrty s vydatností Q = 5,0 l/s a jímací zářezy s celkovou vydatností  Q = 12,0 l/s.

D.3. Varianty nouzového zásobování pitnou vodou za krizové situace 
(jako podklad pro krizový plán obce a kraje)

V případě odstavení některého uvedeného zdroje SV z provozu, se budou nadále využívat ostatní zdroje, což si však vyžádá provedení opatření ve spotřebě zásobených spotřebišť. 

Po napojení na SV-Vodárenskou soustavu Březová II,VOV v případě odstavení některého uvedeného zdroje SV z provozu, se budou nadále využívat ostatní zdroje, což si však vyžádá provedení opatření ve spotřebě zásobených spotřebišť. 

Když dojde k přerušení dodávky vody ze všech zdrojů, bude nutno  na pití a vaření dovážet balenou vodu nebo vodu v cisternách. 

Za krizové situace se bude voda pro veřejnou potřebu ( na pití a vaření ) dovážet ze zdroje NZV – Tetčice -  vrty HV1, HV12, nacházející se ve vzdálenosti cca 14 km. 

Při nouzovém zásobování se budou rovněž využívat místní zdroje – studny, jako zdroje užitkové vody.

Jestliže by tento stav byl dlouhodobějšího rázu, nebo by to byl stav trvalý, bylo by nutno hledat náhradní řešení.

D.4. Časový harmonogram

V řešeném období se nepočítá s žádnou investicí spočívající z rekonstrukcí a nových staveb objektů vodovodu.

E. Kanalizace

E.1. Základní údaje

	Položka
	
	2000
	2004
	2015

	Počet trvale bydlících obyvatel napojených na kanalizaci
	obyv.
	717
	717
	717

	Počet trvale bydlících obyvatel napojených na ČOV
	obyv.
	717
	717
	717

	Počet EO
	obyv.
	741
	740
	738

	Produkce odpadních vod
	m3/den
	88.28
	88.14
	87.86

	BSK5
	kg/den
	44.44
	44.38
	44.26

	NL
	kg/den
	40.74
	40.68
	40.57

	CHSK
	kg/den
	88.88
	88.76
	88.52


E.2. Významní producenti odpadních vod

V obci je průmyslová výroba zastoupena výrobou autosvíček (KRAB) a zemědělský areál s živočišnou výrobou, tyto odpadní vody jsou likvidovány opět v zemědělství.

E.3. Popis současného stavu odkanalizování a čištění odpadních vod

Téměř v celé obci je vybudována jednotná kanalizační síť a pod obcí je mechanicko-biologická ČOV BC90 kontejnerového typu.

Provozovatel: Vodárenská akciová společnost, a.s.

E.4. Popis odkanalizování a čištění odpadních vod ve výhledu

Po dobudování celé stokové sítě v obci a po skončení životnosti stávající ČOV je uvažováno s výstavbou zcela nové mechanicko-biologické ČOV. 

Alternativou je čerpání odpadních vod z obce  do kanalizační sítě obce Zbýšov a jejich čištění na tamější ČOV, která musí být rekonstruována.

E.5. Časový harmonogram

· Rekonstrukce ČOV: 2010 - 2011

· Výstavba kanalizace: 2014 - 2015

Navržené technické řešení kanalizace může být realizováno v rámci PRVKÚK ve vazbě na ekonomické možnosti v případech, kdy podíl nákladů na jednoho odkanalizovaného obyvatele odpovídá nákladům na individuální technické řešení.

V období do splnění požadavků Směrnice Rady 91/271/EHS z 21. května 1991 ve znění Směrnice Rady 98/15/ES ze dne 27. února 1998 o čištění městských odpadních vod budou preferována individuální řešení čištění odpadních vod.

Časový harmonogram realizace navrhovaných technických opatření týkajících se předmětné obce/města byl vypracován po zpracování návrhu PRVKÚK pro celý Jihomoravský kraj na základě metodického pokynu Ministerstva zemědělství pro zpracování PRVKÚK a navazujících dopisů Ministerstva zemědělství č.j. 36  623/2003-7330 ze dne 30. září 2003 a č.j. 14 835/2004-16330 ze dne 19. dubna 2004“, které uvádí reálně naplnitelný roční objem investičních prostředků do oblasti vodovodů a kanalizací v Jihomoravském kraji.
F. Ekonomická část

Výpočet nákladů na výstavbu vodovodů a kanalizací byl proveden dle metodického pokynu Mze ČR, č.j. 20494/2002-6000.

	Vodovody (mil.Kč)
	0.000

	Kanalizace (mil.Kč)
	8.473

	Celkem (mil.Kč)
	   0 .481


	
	

	351.doc
	



