	Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Jihomoravského kraje
	



A. Název obce

	Poř.číslo
	KOD PRVK
	Název obce
	KOD OB
	ZÚJ

	619
	0623.014.352.01
	Zálesná Zhoř
	19058
	584193

	Poř.číslo
	KOD PRVK
	Název části obce
	KOD COB
	ZÚJ

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	Číslo a název obce s rozšířenou působností

	
	006
	Rosice


B. Charakteristika obce

Demografický vývoj

	
	Počet obyvatel

	
	2015s
	2015n
	2025

	Obec
	37
	59
	59

	Místní část obce
	
	
	


B.1. Základní údaje o obci

Obec Zálesná Zhoř se nachází asi  11 km severozápadně od města Rosice.

Rozsah zástavby je v rozmezí  430 – 460 m n.m.

C. Podklady

· „Zálesná Zhoř – Územní plán sídelního útvaru“, vypracovalo LAND studio Brno v roce 1998

· Skupinový vodovod Ivančice – Rosice, západní větev,  AQUAPROCON s.r.o.

· Program rozvoje vodovodů a kanalizací územního celku Brno – venkov, zpracovala firma AQUATIS a.s. Brno v r. 1998

D. Vodovody

Potřeba vody z bilance

	Položka
	
	
	2015s
	2015n
	2025

	Počet zásob.obyvatel
	Nz
	obyv.
	37
	59
	59

	Voda vyrobená celkem
	VVR
	tis. m3/r
	0.9
	0
	0

	Voda fakturovaná
	VFC
	tis. m3/r
	0.8
	0
	0

	Voda fakturovaná pro obyvatele
	VFD
	tis. m3/r
	0.7
	0
	0.7

	Spec. potř. fakt. obyvatelstva
	Qs,d
	l/(os.den)
	50
	0
	31

	Spec. potř. fakt. vody
	Qs
	l/(os.den)
	57
	0
	0

	Spec. potř. vody vyrobené
	Qs,v
	l/(os.den)
	68
	0
	0

	Prům. denní potřeba
	Qp
	m3/d
	2.5
	0
	0

	Max. denní potřeba
	Qd
	m3/d
	3.5
	0
	0


D.1. Popis současného zásobování pitnou vodou

Obec Zálesná Zhoř nemá vodovod pro veřejnou potřebu. Obyvatelstvo je zásobené z vlastních zdrojů – studní.

D.2. Rozvoj vodovodů ve výhledovém období

Ve výhledovém období r. 2015 v souladu s Regionálním plánem implementace Jm kraje – část Zásobování pitnou vodou, je možné napojení na skup. vodovod Domašov, což je podmíněno napojením skup. vodovodu na vodárenskou soustavu Březová II, Vírský oblastní vodovod (dále jen VOV) – západní větev – viz obec Domašov (realizace v r. 2015). Obec má zpracovaný územní plán, který řeší tuto možnost, ale i zásobení z vlastního dosud nespecifikovaného zdroje. 

V tomto dokumentu je řešena varianta napojení na skup. vodovod Domašov a VOV s tím, že systém rozvodu a akumulace je v souladu s územním plánem. Vzhledem k malému počtu obyvatel jsou obě varianty neekonomické, ale napojení na skup. vodovod zaručuje obci kvalitní dodávku a zásobení obyvatelstva pitnou vodou.

Napojení by bylo přivaděčem napojeným na rozvodnou síť obce Rudka, který gravitačně ze stávající akumulace vodojem Domašov 300 m3 s max. hladinou 501,0 m n.m. přivede vodu do nově navrženého vodojemu Zálesná Zhoř  50 m3  s maximální hladinou 485,0 m n.m., odkud bude obec pomocí rozvodné sítě zásobena.

D.3. Vymezení zdrojů povrchových a podzemních vod uvažovaných 
pro účely úpravy na vodu pitnou

Zdrojem vody pro obec Zálesná Zhoř bude od r. 2015 zdroj vodárenské soustavy Březová II, VOV, a to : - JÚ podzemní vody  Březová II – studna

                         - JÚ VOV -  odběr povrchové vody z ÚN Vír s úpravnou vody Švařec.

Varianty nouzového zásobování pitnou vodou za krizové situace 
(jako podklad pro krizový plán obce a kraje)

Na pití a vaření bude nutno  dovážet balenou vodu, nebo vodu v cisternách, do doby napojení na SV-Vodárenskou soustavu Březová II,VOV.

Po napojení na SV-Vodárenskou soustavu Březová II,VOV v případě odstavení některého uvedeného zdroje SV z provozu, se budou nadále využívat ostatní zdroje, což si však vyžádá provedení opatření ve spotřebě zásobených spotřebišť. 

Když dojde k přerušení dodávky vody ze všech zdrojů, bude nutno  na pití a vaření dovážet balenou vodu nebo vodu v cisternách. 

Za krizové situace se bude voda pro veřejnou potřebu ( na pití a vaření ) dovážet ze zdroje NZV – Tetčice -  vrty HV1, HV12, nacházející se ve vzdálenosti cca 25 km. 

Při nouzovém zásobování se budou rovněž využívat místní zdroje – studny, jako zdroje užitkové vody.

Jestliže by tento stav byl dlouhodobějšího rázu, nebo by to byl stav trvalý, bylo by nutno hledat náhradní řešení.

D.4. Časový harmonogram

Do plánu investic nových staveb je zařazena v r. 2015 realizace :

· vodojem Zálesná Zhoř  50 m3  

· přívodní řad  DN 80 dl. 3100 m

· rozvodná síť v dl. 1000 m vč. 15 ks přípojek

Navržené technické řešení vodovodu může být realizováno v rámci PRVKÚK vzhledem k vysokému podílu nákladů na jednoho zásobovaného obyvatele jen po podrobné analýze zahrnující pořizovací i provozní náklady na toto řešení.

Nadlimitní stavby budou realizovány v případě, že investor zajistí potřebné finanční a stavební kapacity v optimálních cenách.

E. Kanalizace

E.1. Základní údaje

	Položka
	
	2000
	2004
	2015

	Počet trvale bydlících obyvatel napojených na kanalizaci
	obyv.
	37
	37
	37

	Počet trvale bydlících obyvatel napojených na ČOV
	obyv.
	0
	0
	0

	Počet EO
	obyv.
	84
	84
	84

	Produkce odpadních vod
	m3/den
	11.44
	11.44
	11.44

	BSK5
	kg/den
	5.02
	5.02
	5.02

	NL
	kg/den
	4.60
	4.60
	4.60

	CHSK
	kg/den
	10.04
	10.04
	10.04


E.2. Významní producenti odpadních vod

V obci je pouze drobná podnikatelská aktivita. 

E.3. Popis současného stavu odkanalizování a čištění odpadních vod

V obci není kanalizace pro odvádění splaškových odpadních vod. Je zde pouze stávající dešťová kanalizace.

E.4. Popis odkanalizování a čištění odpadních vod ve výhledu

V obci je navržena nová splašková kanalizační síť s vyústěním na vlastní mechanicko-biologickou ČOV v prostoru pod obcí.

U obcí, které jsou zdrojem znečištění velikosti pod 500 EO, se nepředpokládá realizace navržených technických opatření do roku 2015. U těchto obcí bude zatím preferován individuální způsob likvidace odpadních vod.

E.5. Časový harmonogram

· Výstavba ČOV: po r. 2015

· Výstavba kanalizace: po r. 2015

Navržené technické řešení kanalizace se nepředpokládá k realizaci v rámci PRVKÚK do roku 2014 vzhledem k vysokému podílu nákladů na jednoho odkanalizovaného obyvatele, které jsou dány tímto řešením, a ve vazbě na ekonomické možnosti.

Aktualizace PRVKÚK nebo zpracování nového PRVKÚK může změnit navržené technické řešení ve vazbě na, v té době platné, právní předpisy v oblasti ochrany vod, odvádění a čištění odpadních vod.

Časový harmonogram realizace navrhovaných technických opatření týkajících se předmětné obce/města byl vypracován po zpracování návrhu PRVKÚK pro celý Jihomoravský kraj na základě metodického pokynu Ministerstva zemědělství pro zpracování PRVKÚK a navazujících dopisů Ministerstva zemědělství č.j. 36  623/2003-7330 ze dne 30. září 2003 a č.j. 14 835/2004-16330 ze dne 19. dubna 2004“, které uvádí reálně naplnitelný roční objem investičních prostředků do oblasti vodovodů a kanalizací v Jihomoravském kraji.
F. Ekonomická část

Výpočet nákladů na výstavbu vodovodů a kanalizací byl proveden dle metodického pokynu Mze ČR, č.j. 20494/2002-6000.

	Vodovody (mil.Kč)
	4.996

	Kanalizace (mil.Kč)
	7.540

	Celkem (mil.Kč)
	   1 .547


	
	

	352.doc
	



