	Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Jihomoravského kraje
	



A. Název obce

	Poř.číslo
	KOD PRVK
	Název obce
	KOD OB
	ZÚJ

	12
	0623.016.375.01
	Bílovice nad Svitavou
	00455
	582824

	Poř.číslo
	KOD PRVK
	Název části obce
	KOD COB
	ZÚJ

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	Číslo a název obce s rozšířenou působností

	
	016
	Šlapanice


B. Charakteristika obce

Demografický vývoj

	
	Počet obyvatel

	
	2015s
	2015n
	2025

	Obec
	2284
	3607
	3607

	Místní část obce
	
	
	


B.1. Základní údaje o obci

Obec Bílovice nad Svitavou se nachází asi 10 km severozápadně od města Šlapanice.

Rozsah zástavby je v rozmezí  248 – 270 m n.m.

C. Podklady

· Provozní řád pro trvalý provoz skup. vodovodu Bílovice nad Svitavou – Řícmanice – Kanice, VAS a.s., divize Brno – venkov

· Program rozvoje vodovodů a kanalizací územního celku Brno – venkov, zpracovala firma AQUATIS a.s. Brno v r. 1998

D. Vodovody

Potřeba vody z bilance

	Položka
	
	
	2015s
	2015n
	2025

	Počet zásob.obyvatel
	Nz
	obyv.
	2284
	2572
	2572

	Voda vyrobená celkem
	VVR
	tis. m3/r
	106.4
	157.3
	173.1

	Voda fakturovaná
	VFC
	tis. m3/r
	83.6
	125
	137.5

	Voda fakturovaná pro obyvatele
	VFD
	tis. m3/r
	75
	116.4
	128.1

	Spec. potř. fakt. obyvatelstva
	Qs,d
	l/(os.den)
	90
	124
	136

	Spec. potř. fakt. vody
	Qs
	l/(os.den)
	100
	133
	146

	Spec. potř. vody vyrobené
	Qs,v
	l/(os.den)
	128
	168
	184

	Prům. denní potřeba
	Qp
	m3/d
	291.4
	431
	474.1

	Max. denní potřeba
	Qd
	m3/d
	407.9
	603.4
	663.8


Popis současného zásobování pitnou vodou

Obec Bílovice nad Svitavou má vodovod pro veřejnou potřebu, který je majetkem OÚ Bílovice nad Svitavou, provozovaný společností VAS a.s., divize Brno – venkov, provozní středisko Sivice.

Obec Bílovice nad Svitavou je zásobována pitnou vodou ze skup. vodovodu Bílovice nad Svitavou – Řícmanice – Kanice, jehož zdrojem je voda dodávaná z vodovodu Březová I, jehož zdrojem je JÚ Březová  - studny, kterým je voda dodávaná do severní části vodovodního systému města Brna, do vodojemu Holé Hory  10 000 m3, odkud je voda čerpána do vodojemu Lesná  2 x 6500 m3 s max. hladinou 331,0m n.m., odkud je obec zásobena.

Rozvodná síť obce je rozdělená na tři tlaková pásma :

· horní TP: je pod tlakem vodojemu Lesná a zásobuje nejvýše položenou část zástavby  

· střední TP: zásobuje oblast nejvýše položenou na levém břehu Svitavy, která je pod tlakem vodojemu Bílovice – Hradisko 100 m3 s max. hladinou 282,0 m n.m., který je na odbočce přivaděče z vodojemu Lesná, přes Řícmanice do AT stanice Kanice

· dolní TP: je pod tlakem redukčního ventilu pro zástavbu nejníže položenou na pravém břehu Svitavy  

Vodovod je z roku 1979.

D.1. Rozvoj vodovodů ve výhledovém období

Vodovod pro veřejnou potřebu je pro obec Bílovice nad Svitavou vybudován v dostatečném rozsahu dle stávající zástavby. Ve výhledu bude postupně rozšiřován v souladu s územním plánem obce.

 Ve výhledovém řešeném období v r. 2004 započala rekonstrukce stáv.vodojemu 2x100m3, který byl mimo provoz- pro II. tlak. pásmo  a s novou AT stanicí umístěnou v tomto  vodojemu pro II. tlakové pásmo. Dále ve výhledu v r. 2004 – 2015 se rozšíří počet přípojek o 63 ks.

D.2. Vymezení zdrojů povrchových a podzemních vod uvažovaných 
pro účely úpravy na vodu pitnou

Zdrojem skup. vodovodu je zdroj vodovodu Březová I – studny.

Varianty nouzového zásobování pitnou vodou za krizové situace 
(jako podklad pro krizový plán obce a kraje)

V případě odstavení některého uvedeného zdroje SV z provozu, se budou nadále využívat ostatní zdroje, což si však vyžádá provedení opatření ve spotřebě zásobených spotřebišť. 

Když dojde k přerušení dodávky vody ze všech zdrojů, bude nutno  na pití a vaření dovážet balenou vodu nebo vodu v cisternách. 

Za krizové situace se bude voda pro veřejnou potřebu ( na pití a vaření ) dovážet ze zdroje NZV – Mokrá-Říčky,Říčky II. – vrty HV 107,HV 201, nacházející se ve vzdálenosti cca 16 km. 

Při nouzovém zásobování se budou rovněž využívat místní zdroje – studny, jako zdroje užitkové vody.

Jestliže by tento stav byl dlouhodobějšího rázu, nebo by to byl stav trvalý, bylo by nutno hledat náhradní řešení.

D.3. Časový harmonogram

Do plánu investic nových staveb je zařazena v r. 2004 výstavba :

· AT stanice u vdj.Bílovice  2x100 m3 
Do plánu investic rekonstrukcí je zařazena v r. 2008 – 2015 rekonstrukce rozvodné sítě v rozsahu 900 m.

· vdj.Bílovice  2x100 m3 ,r.2004 (započato)

Nadlimitní stavby budou realizovány v případě, že investor zajistí potřebné finanční a stavební kapacity v optimálních cenách.

E. Kanalizace

E.1. Základní údaje

	Položka
	
	2000
	2004
	2015

	Počet trvale bydlících obyvatel napojených na kanalizaci
	obyv.
	2150
	2150
	2284

	Počet trvale bydlících obyvatel napojených na ČOV
	obyv.
	2150
	2150
	2284

	Počet EO
	obyv.
	2293
	2291
	2384

	Produkce odpadních vod
	m3/den
	272.98
	272.63
	289.08

	BSK5
	kg/den
	137.60
	137.45
	143.04

	NL
	kg/den
	126.13
	125.99
	131.12

	CHSK
	kg/den
	275.19
	274.89
	286.08


E.2. Významní producenti odpadních vod

V obci není žádný průmyslový ani zemědělský podnik s produkcí odpadních vod z výroby.

E.3. Popis současného stavu odkanalizování a čištění odpadních vod

Téměř v celé obci je vybudována kanalizační síť – jednotná v zástavbě na pravém břehu Svitavy, oddílná v zástavbě na levém břehu Svitavy. Na síti jsou 3 čerpací stanice.

Odpadní vody z obce (a dále z obcí Řícmanice, Kanice a Ochoz u Brna) jsou odváděny na mechanicko-biologickou ČOV. Tato ČOV sestává z mechanického předčištění (strojně stírané česle, lapák písku), dešťové zdrže a dvou linek biologické části – aktivační a dosazovací nádrže. Kal je uskladňován v uskladňovacích nádržích a odvodňován na odstředivce. ČOV byla uvedena do trvalého provozu v roce 2001.

Provozovatel: Vodárenská akciová společnost, a.s.

E.4. Popis odkanalizování a čištění odpadních vod ve výhledu

V obci zbývá dobudovat cca 2,8 km kanalizačních stok, zejména v oblastech s novou výstavbou.

E.5. Časový harmonogram

· Rekonstrukce ČOV: 2004 - 2005

· Výstavba kanalizace: 2006 - 2007

· Rekonstrukce kanalizace: 2004 - 2005

Navržené technické řešení kanalizace v rámci PRVKÚK by mělo být realizováno do 31. prosince 2010 podle ustanovení Čl. II odst. 6 zákona č. 20/2004 Sb., kterým se mění zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, aby obec splnila závazek České republiky vyplývající z vyjednávání o přistoupení k Evropské unii v rámci přechodného období – zajistit odkanalizování a čištění odpadních vod na úroveň stanovenou nařízením vlády vydaným podle § 38 odst. 5 zákona 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů.

Časový harmonogram realizace navrhovaných technických opatření týkajících se předmětné obce/města byl vypracován po zpracování návrhu PRVKÚK pro celý Jihomoravský kraj na základě metodického pokynu Ministerstva zemědělství pro zpracování PRVKÚK a navazujících dopisů Ministerstva zemědělství č.j. 36  623/2003-7330 ze dne 30. září 2003 a č.j. 14 835/2004-16330 ze dne 19. dubna 2004“, které uvádí reálně naplnitelný roční objem investičních prostředků do oblasti vodovodů a kanalizací v Jihomoravském kraji.

F. Ekonomická část

Výpočet nákladů na výstavbu vodovodů a kanalizací byl proveden dle metodického pokynu Mze ČR, č.j. 20494/2002-6000.

	Vodovody (mil.Kč)
	4.350

	Kanalizace (mil.Kč)
	17.213

	Celkem (mil.Kč)
	   0 .584


	
	

	375.doc
	



