	Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Jihomoravského kraje
	



A. Název obce

	Poř.číslo
	KOD PRVK
	Název obce
	KOD OB
	ZÚJ

	201
	0623.016.383.01
	Kovalovice
	07128
	583227

	Poř.číslo
	KOD PRVK
	Název části obce
	KOD COB
	ZÚJ

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	Číslo a název obce s rozšířenou působností

	
	016
	Šlapanice


B. Charakteristika obce

Demografický vývoj

	
	Počet obyvatel

	
	2015s
	2015n
	2025

	Obec
	575
	640
	640

	Místní část obce
	
	
	


B.1. Základní údaje o obci

Obec Kovalovice se nachází  asi 9 km severovýchodně od města Šlapanice.

Rozsah zástavby je v rozmezí  250 - 300 m n.m.

C. Podklady

-    „Územní plán sídelního útvaru Kovalovice – návrh“, vypracoval Atelier ÚP 

     a architektury Brno, ing.arch. Vlasta Šilhavá v roce 1996

· Program rozvoje vodovodů a kanalizací územního celku Brno – venkov, zpracovala firma AQUATIS a.s. Brno v r. 1998

D. Vodovody

Potřeba vody z bilance

	Položka
	
	
	2015s
	2015n
	2025

	Počet zásob.obyvatel
	Nz
	obyv.
	570
	433
	433

	Voda vyrobená celkem
	VVR
	tis. m3/r
	20.1
	11.9
	13.1

	Voda fakturovaná
	VFC
	tis. m3/r
	10.5
	9.9
	10.8

	Voda fakturovaná pro obyvatele
	VFD
	tis. m3/r
	10.4
	9.3
	10.2

	Spec. potř. fakt. obvatelstva
	Qs,d
	l/(os.den)
	50
	59
	65

	Spec. potř. fakt. vody
	Qs
	l/(os.den)
	50
	62
	69

	Spec. potř. vody vyrobené
	Qs,v
	l/(os.den)
	97
	75
	83

	Prům. denní potřeba
	Qp
	m3/d
	55.1
	32.5
	35.8

	Max. denní potřeba
	Qd
	m3/d
	77.2
	45.6
	50.1


Popis současného zásobování pitnou vodou

Obec Kovalovice má nový vodovod pro veřejnou potřebu (r. 1999), který je ve vlastnictví obce a provozovaný společností  VAS a.s., divize Brno – venkov, provozní středisko Sivice.

Obec je zásobena pitnou vodou ze skup. vodovodu Pozořice, jehož zdrojem pro obec Kovalovice  je JÚ Mokrá a JÚ Říčky I –s Q=0,0l/s( voda není upravitelná na vodu pitnou), Říčky II. –s Q=7,5l/s.

Zásobení obce je vzhledem k rozsahu zástavby rozděleno do dvou tlakových pásem:

· horní TP : je zásobené gravitačně z vodojemu Kovalovice 300 m3 s max. hladinou 320,40 m n.m., který je plněn přívodním řadem napojeným na rozvodnou síť Pozořice z kombinovaného systému skup. vodovodu od JÚ Mokrá, Říčky I a II až po vodojem Kovalovice. 

· dolní TP : dolní část zástavby obce je zásobena přes redukční ventil.

D.1. Rozvoj vodovodů ve výhledovém období

Ve výhledovém období r. 2005-2008 je navrženo propojení skup. vodovodu Pozořice a skup. vodovodu Šlapanice. Propojení je definováno jako oboustranné, pro případ  poruch v jednom, nebo druhém vodovodu. Provozně i ekonomicky  nejvýhodnější je přímé propojení vodojemů obou soustav, s max. využitím stávajících potrubí a min. dotčením závislých spotřebišť a to propojením stáv. vodojemu Šlapanice přivaděčem DN200 na stávající přivaděč DN 150 u obce Podolí do nového vodojemu Mokrá2x1000m3.   V místě napojení na stávající přivaděč DN 150 do Podolí bude osazen redukční ventil pro směr Mokrá-Šlapanice a zrychlovací stanice pro směr opačný.

Vodovod pro veřejnou potřebu pro obec Kovalovice je vybudován v dostatečném rozsahu a ve výhledovém řešeném období se neuvažuje s jeho rozšířením, pouze s doplněním rozsahu vodov. přípojek – viz kap. D.6.

D.2. Vymezení zdrojů povrchových a podzemních vod uvažovaných 
pro účely úpravy na vodu pitnou

Kategorie zdrojů dle VAS a.s. : I – perspektivní zdroj

                                                  II – zdroj s výhledem zrušení

                                                  III – neperspektivní zdroj

Zdrojem pro skup. vodovod Pozořice je :

· JÚ Mokrá 
– studna s vydatností Q = 4,0 l/s  ( kat.I )

· JÚ Říčky I+II 
– vrty V2, HV4, HV107, HV201 s celkovou vydatností

                                                  Q = 7,5 l/s , přičemž Říčky I. – Q=0,00 l/s  ( voda není upravitelná na vodu pitnou),

Varianty nouzového zásobování pitnou vodou za krizové situace 
(jako podklad pro krizový plán obce a kraje)

V případě odstavení některého uvedeného zdroje SV z provozu, se budou nadále využívat ostatní zdroje, což si však vyžádá provedení opatření ve spotřebě zásobených spotřebišť. 

Když dojde k přerušení dodávky vody ze všech zdrojů, bude nutno  na pití a vaření dovážet balenou vodu nebo vodu v cisternách. 

Za krizové situace se bude voda pro veřejnou potřebu ( na pití a vaření ) dovážet ze zdroje NZV – Mokrá-Říčky,Říčky II. – vrty HV 107,HV 201, nacházející se ve vzdálenosti cca 9 km. 

Při nouzovém zásobování se budou rovněž využívat místní zdroje – studny, jako zdroje užitkové vody.

Jestliže by tento stav byl dlouhodobějšího rázu, nebo by to byl stav trvalý, bylo by nutno hledat náhradní řešení.

D.3. Časový harmonogram

Do plánu investic nových staveb je zařazena v roce 2004 – 2015 výstavba vodovodních přípojek v počtu 89 ks.

Nadlimitní stavby budou realizovány v případě, že investor zajistí potřebné finanční a stavební kapacity v optimálních cenách.

E. Kanalizace

E.1. Základní údaje

	Položka
	
	2000
	2004
	2015

	Počet trvale bydlících obyvatel napojenýcn na kanalizaci
	obyv.
	0
	0
	575

	Počet trvale bydlících obyvatel napojenýcn na ČOV
	obyv.
	0
	0
	575

	Počet EO
	obyv.
	305
	304
	598

	Produkce odpadních vod
	m3/den
	41.30
	41.23
	72.50

	BSK5
	kg/den
	18.28
	18.25
	35.90

	NL
	kg/den
	16.75
	16.72
	32.91

	CHSK
	kg/den
	36.55
	36.49
	71.80


E.2. Významní producenti odpadních vod

V obci jsou drobné podnikatelské aktivity a zemědělský areál s živočišnou výrobou, jehož odpadní vody jsou likvidovány opět v zemědělství.

E.3. Popis současného stavu odkanalizování a čištění odpadních vod

V obci není kanalizace pro splaškové odpadní vody. Je zde vybudovaná dešťová kanalizace, která odvádí dešťové vody z jednotlivých ulic a nemovitostí a ústí na několika místech do Kovalovického potoka.

E.4. Popis odkanalizování a čištění odpadních vod ve výhledu

V obci bude vybudována oddílná kanalizační síť a odpadní vody budou odvedeny (podobně jako odpadní vody z obcí Tvarožná, Viničné Šumice, Pozořice a Sivice) do nově navrhovaného sběrače FIII a dále na ÚČOV Brno – Modřice.

Svedení a likvidace odpadních vod z obce Kovalovice je součástí akce „Odkanalizování oblasti Šlapanicko – Říčky“ (uvedeno v RPI).

(Toto řešení je v rozporu s Územním plánem z roku 1996, kde je uvažována společná ČOV pro Kovalovice a Viničné Šumice). 

U obcí, které jsou zdrojem znečištění velikosti pod 500 EO, se nepředpokládá realizace navržených technických opatření do roku 2015. U těchto obcí bude zatím preferován individuální způsob likvidace odpadních vod.

E.5. Časový harmonogram

· Výstavba kanalizace: 2013 - 2014

Navržené technické řešení kanalizace může být realizováno v rámci PRVKÚK ve vazbě na ekonomické možnosti v případech, kdy podíl nákladů na jednoho odkanalizovaného obyvatele odpovídá nákladům na individuální technické řešení.

V období do splnění požadavků Směrnice Rady 91/271/EHS z 21. května 1991 ve znění Směrnice Rady 98/15/ES ze dne 27. února 1998 o čištění městských odpadních vod budou preferována individuální řešení čištění odpadních vod.

Časový harmonogram realizace navrhovaných technických opatření týkajících se předmětné obce/města byl vypracován po zpracování návrhu PRVKÚK pro celý Jihomoravský kraj na základě metodického pokynu Ministerstva zemědělství pro zpracování PRVKÚK a navazujících dopisů Ministerstva zemědělství č.j. 36  623/2003-7330 ze dne 30. září 2003 a č.j. 14 835/2004-16330 ze dne 19. dubna 2004“, které uvádí reálně naplnitelný roční objem investičních prostředků do oblasti vodovodů a kanalizací v Jihomoravském kraji.
F. Ekonomická část

Výpočet nákladů na výstavbu vodovodů a kanalizací byl proveden dle metodického pokynu Mze ČR, č.j. 20494/2002-6000.

	Vodovody (mil.Kč)
	0.000

	Kanalizace (mil.Kč)
	30.424

	Celkem (mil.Kč)
	   0 .454


	
	

	383.doc
	



