	Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Jihomoravského kraje
	



A. Název obce

	Poř.číslo
	KOD PRVK
	Název obce
	KOD OB
	ZÚJ

	368
	0623.016.391.01
	Ostopovice
	11339
	583596

	Poř.číslo
	KOD PRVK
	Název části obce
	KOD COB
	ZÚJ

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	Číslo a název obce s rozšířenou působností

	
	016
	Šlapanice


B. Charakteristika obce

Demografický vývoj

	
	Počet obyvatel

	
	2015s
	2015n
	2025

	Obec
	1292
	1646
	1646

	Místní část obce
	
	
	


B.1. Základní údaje o obci

Obec Ostopovice se nachází asi  13 km západně od města Šlapanice.

Rozsah zástavby je v rozmezí 234 – 270 m n.m.

C. Podklady

· PS  Vodovod Ostopovice,  AQUATIS a.s.

· Vírský oblastní vodovod

· „Územní plán Ostopovice“, vypracoval Atelier URBI Brno,ing.arch. Jana Benešová v roce 1999

· Program rozvoje vodovodů a kanalizací územního celku Brno – venkov, zpracovala 

firma AQUATIS a.s. Brno v r. 1998

D. Vodovody

Potřeba vody z bilance

	Položka
	
	
	2015s
	2015n
	2025

	Počet zásob.obyvatel
	Nz
	obyv.
	1534
	1680
	1680

	Voda vyrobená celkem
	VVR
	tis. m3/r
	71.6
	70
	77

	Voda fakturovaná
	VFC
	tis. m3/r
	61.6
	70
	77

	Voda fakturovaná pro obyvatele
	VFD
	tis. m3/r
	61.6
	65
	71.5

	Spec. potř. fakt. obvatelstva
	Qs,d
	l/(os.den)
	110
	106
	117

	Spec. potř. fakt. vody
	Qs
	l/(os.den)
	110
	114
	126

	Spec. potř. vody vyrobené
	Qs,v
	l/(os.den)
	128
	114
	126

	Prům. denní potřeba
	Qp
	m3/d
	196.1
	191.8
	211

	Max. denní potřeba
	Qd
	m3/d
	274.5
	268.5
	295.3


Popis současného zásobování pitnou vodou

Obec Ostopovice má vodovod pro veřejnou potřebu, který je majetkem obce Ostopovice, provozován provozovatelem – Ing. J. Jesch.

Obec Ostopovice je zásobována pitnou vodou ze samostatného vodovodu Ostopovice, jehož zdrojem je JÚ Ostopovice – vrt s Q = 4 l/s a JÚ v intravilánu obce – studna s Q = 3 l/s, který slouží  jako doplňkový zdroj.

Ze zdroje je voda čerpána čerpací stanicí a výtlačným řadem dl. 853 m do vodojemu  2x150 m3 s max. hladinou 295,00 m n.m., odkud je obec Ostopovice gravitačně zásobována rozvodnou sítí. Ze studny je voda čerpána do sítě pouze v případě potřeby, jako doplňkový zdroj. 

Vodovod je svým rozsahem a řešením dostatečný vzhledem k dokončené dostavbě výtlačného a zás.řadu,rozvodné sítě ,vodojemu a rekonstrukce stávající ČS.

Tato dostavba a rozšíření vodovodu byla v zkolaudována v prosinci 2003.

D.1. Rozvoj vodovodů ve výhledovém období

Ve výhledovém období po r. 2015 v souladu s Regionálním plánem implementace Jm kraje – část Zásobování pitnou vodou, je možné napojení na vodárenskou soustavu Březová II, Vírský oblastní vodovod (dále jen VOV) a to odbočkou z přivaděče DN 100 dl. 50 m, kdy bude možné oba vlastní zdroje, nebo jen studnu vyřadit z provozu.

Vymezení zdrojů povrchových a podzemních vod uvažovaných 
pro účely úpravy na vodu pitnou

Zdrojem vody pro samostatný vodovod je JÚ podzemní vody  Ostopovice

· vrt s Q = 4 l/s 

· studna s Q = 3 l/s, jako doplňkový zdroj

D.2. Varianty nouzového zásobování pitnou vodou za krizové situace 
(jako podklad pro krizový plán obce a kraje)

V případě odstavení uvedeného zdroje z provozu,  bude nutno  na pití a vaření dovážet balenou vodu, nebo vodu v cisternách. 

Po napojení na SV-Vodárenskou soustavu Březová II,VOV v případě odstavení některého uvedeného zdroje SV z provozu, se budou nadále využívat ostatní zdroje, což si však vyžádá provedení opatření ve spotřebě zásobených spotřebišť. 

Když dojde k přerušení dodávky vody ze všech zdrojů, bude nutno  na pití a vaření dovážet balenou vodu nebo vodu v cisternách. 

Za krizové situace se bude voda pro veřejnou potřebu ( na pití a vaření ) dovážet ze zdroje NZV – Střelice – vrty HV1,HV101 , nacházející se ve vzdálenosti cca 7 km. 

Při nouzovém zásobování se budou rovněž využívat místní zdroje – studny, jako zdroje užitkové vody.

Jestliže by tento stav byl dlouhodobějšího rázu, nebo by to byl stav trvalý, bylo by nutno hledat náhradní řešení.

D.3. Časový harmonogram

· Do plánu investic nových staveb je zařazena v r. 2015 realizace : 

· přívodný řad  - napojení na VOV dl. 50 m

Nadlimitní stavby budou realizovány v případě, že investor zajistí potřebné finanční a stavební kapacity v optimálních cenách.

E. Kanalizace

E.1. Základní údaje

	Položka
	
	2000
	2004
	2015

	Počet trvale bydlících obyvatel napojenýcn na kanalizaci
	obyv.
	1290
	1290
	1500

	Počet trvale bydlících obyvatel napojenýcn na ČOV
	obyv.
	1290
	1290
	1500

	Počet EO
	obyv.
	1474
	1500
	1783

	Produkce odpadních vod
	m3/den
	171.35
	176.60
	237.50

	BSK5
	kg/den
	88.42
	90.01
	107.00

	NL
	kg/den
	81.05
	82.50
	98.08

	CHSK
	kg/den
	176.83
	180.01
	214.00


E.2. Významní producenti odpadních vod

V obci jsou pouze drobné podnikatelské aktivity.

E.3. Popis současného stavu odkanalizování a čištění odpadních vod

V obci je vybudována zejména jednotná kanalizace. V nové zástavbě byla vybudována kanalizace oddílná, splašková kanalizace však bude provizorně napojena na stávající kanalizaci jednotnou do doby, kdy bude v Ostopovicích dobudován oddílný systém odkanalizování.

Byl realizován kanalizační sběrač (potrubí – sklolaminát DN 300), který propojil kanalizační síť obce se systémem města Brna přes měrnou komoru (Parshallův žlab). Odpadní vody z obce jsou zneškodňovány prostřednictvím ÚČOV v Brně – Modřicích. Na přivaděči je dešťová nádrž a odlehčovací komora s vírovým ventilem.

E.4. Popis odkanalizování a čištění odpadních vod ve výhledu

Bude provedena splašková kanalizace v celé obci. Splašková kanalizace byla navržena jako gravitační, pouze splaškové vody z východní části zastavěného území obce bude nutno vzhledem k nevýhodným spádovým poměrům přečerpávat. Po dokončení oddílné kanalizace v obci bude odlehčovací komora na přivaděči odstavena z provozu a splašková kanalizace bude napojena přímo na přivaděč na brněnskou kanalizaci.

E.5. Časový harmonogram

· Výstavba kanalizace: 2011 - 2012

Navržené technické řešení kanalizace může být realizováno v rámci PRVKÚK ve vazbě na ekonomické možnosti v případech, kdy podíl nákladů na jednoho odkanalizovaného obyvatele odpovídá nákladům na individuální technické řešení.

V období do splnění požadavků Směrnice Rady 91/271/EHS z 21. května 1991 ve znění Směrnice Rady 98/15/ES ze dne 27. února 1998 o čištění městských odpadních vod budou preferována individuální řešení čištění odpadních vod.

Časový harmonogram realizace navrhovaných technických opatření týkajících se předmětné obce/města byl vypracován po zpracování návrhu PRVKÚK pro celý Jihomoravský kraj na základě metodického pokynu Ministerstva zemědělství pro zpracování PRVKÚK a navazujících dopisů Ministerstva zemědělství č.j. 36  623/2003-7330 ze dne 30. září 2003 a č.j. 14 835/2004-16330 ze dne 19. dubna 2004“, které uvádí reálně naplnitelný roční objem investičních prostředků do oblasti vodovodů a kanalizací v Jihomoravském kraji.
F. Ekonomická část

Výpočet nákladů na výstavbu vodovodů a kanalizací byl proveden dle metodického pokynu Mze ČR, č.j. 20494/2002-6000.

	Vodovody (mil.Kč)
	0.088

	Kanalizace (mil.Kč)
	9.597

	Celkem (mil.Kč)
	   0 .694


	
	

	391.doc
	



