	Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Jihomoravského kraje
	



A. Název obce

	Poř.číslo
	KOD PRVK
	Název obce
	KOD OB
	ZÚJ

	430
	0623.016.399.01
	Rebešovice
	14000
	583774

	Poř.číslo
	KOD PRVK
	Název části obce
	KOD COB
	ZÚJ

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	Číslo a název obce s rozšířenou působností

	
	016
	Šlapanice


B. Charakteristika obce

Demografický vývoj

	
	Počet obyvatel

	
	2015s
	2015n
	2025

	Obec
	517
	958
	958

	Místní část obce
	
	
	


B.1. Základní údaje o obci

Obec Rebešovice se nachází asi 10 km jihozápadně od města Šlapanice.

Rozsah zástavby je v rozmezí  200 – 220 m n.m.

C. Podklady

· „Rebešovice – Územní plán obce“, vypracovalo Urbanistické středisko Brno v roce 2001

· Vírský oblastní vodovod, provozní řád pro trvalý provoz, přivaděč Bosonohy – Nebovidy – Rajhrad – Sokolnice a vodojemy Rajhrad

· Regionální plán implementace Jm kraje – část Zásobování pitnou vodou

· Program rozvoje vodovodů a kanalizací územního celku Brno – venkov, zpracovala 

firma AQUATIS a.s. Brno v r. 1998

D. Vodovody

D.1. Potřeba vody z bilance

	Položka
	
	
	2015s
	2015n
	2025

	Počet zásob.obyvatel
	Nz
	obyv.
	800
	675
	675

	Voda vyrobená celkem
	VVR
	tis. m3/r
	45
	50.7
	55.8

	Voda fakturovaná
	VFC
	tis. m3/r
	43.9
	48.1
	52.9

	Voda fakturovaná pro obyvatele
	VFD
	tis. m3/r
	38
	47
	51.7

	Spec. potř. fakt. obvatelstva
	Qs,d
	l/(os.den)
	130
	191
	210

	Spec. potř. fakt. vody
	Qs
	l/(os.den)
	150
	195
	215

	Spec. potř. vody vyrobené
	Qs,v
	l/(os.den)
	154
	206
	227

	Prům. denní potřeba
	Qp
	m3/d
	123.4
	139
	152.9

	Max. denní potřeba
	Qd
	m3/d
	172.7
	194.6
	214.1


D.2. Popis současného zásobování pitnou vodou

Obec Rebešovice má vodovod pro veřejnou potřebu, který je majetkem obce Rebešovice a je provozován společností VAS a.s., divize Brno – venkov, provozní středisko Židlochovice.

Obec je zásobena pitnou vodou ze samostatného vodovodu Rebešovice, který má nekvalitní zdroj – studnu, vydatnosti Q=2,3l/s, který nesplňuje limity vyhl. 376/2000 sb.-nadlimitní ukazatele dusičnanů, síranů a chloridů. Povoleno užití vody ke všem ostatním účelům kromě pití a přímého konzumu.

Voda ze zdroje čerpáním  plní  nadzemní vodojem Rebešovice 100m3 s max. hladinou 247,00 m.n.m., odkud je obec gravitačně zásobována.

Aktualizace k roku 2016
Obec Rebešovice má vodovod pro veřejnou potřebu, který je majetkem obce Rebešovice a je provozován společností VAS a.s., divize Brno – venkov, provozní středisko Židlochovice.
Zásobování pitnou vodou je z přívodního řadu Rebešovice, který odbočuje z přívodního řadu vodojem Rajhrad 2x450 m3 s max. hladinou 280,0 m n.m. a vodojem  Sokolnice 650 m3 s max. hladinou 250,0 m n.m., čímž se obec stane součástí systému zásobení ze skup. vodovodu Rajhrad, který je dotován  z vodárenské soustavy Březová II, Vírský oblastní vodovod.
D.3. Rozvoj vodovodů ve výhledovém období

           Z důvodu nutného zrušení stávajícího zdroje z důvodu kvality - viz. uvedeno výše.,je v souladu s Regionálním plánem implementace Jm kraje – část Zásobování pitnou vodou naplánovaná  v r.2004 I. etapa výstavby přívodního řadu Rebešovice, který odbočuje z přívodního řadu vodojem Rajhrad 2x450 m3 s max. hladinou 280,0 m n.m. a vodojem  Sokolnice 650 m3 s max. hladinou 250,0 m n.m., čímž se obec stane součástí systému zásobení ze skup. vodovodu Rajhrad, který je dotován  z vodárenské soustavy Březová II, Vírský oblastní vodovod. Stávající zdroj bude po napojení na VOV zrušen. 2. etapa bude plynule navazovat, tak aby v r.2004 mohla být obec zásobena kvalitní pitnou vodou.

Na odbočce z přivaděče bude vybudovaná redukční a vodoměrná šachta a přívodným řadem bude plněn stávající nadzemní vodojem Rebešovice 100m3 s max. hladinou 247,00 m.n.m.

Obec bude zásobovaná dvěmi tlakovými pásmy:

Dolní TP- rozsahem ve staré zástavbě, gravitačně z nadzemního vodojemu.

Horní TP-v nové zástavbě obce, přes výše uvedený redukční ventil.

Aktualizace k roku 2016
Zásobování pitnou vodou je z přívodního řadu Rebešovice, který odbočuje z přívodního řadu vodojem Rajhrad 2x450 m3 s max. hladinou 280,0 m n.m. a vodojem  Sokolnice 650 m3 s max. hladinou 250,0 m n.m., čímž se obec stane součástí systému zásobení ze skup. vodovodu Rajhrad, který je dotován  z vodárenské soustavy Březová II, Vírský oblastní vodovod. Stávající zdroj bude je po napojení na VOV zrušen. Stávající věžový vodojem je rovněž odstaven z provozu. 

Na odbočce z přivaděče je vybudovaná redukční a vodoměrná šachta a přívodným řadem.  bude plněn stávající nadzemní vodojem Rebešovice 100m3 s max. hladinou 247,00 m.n.m. Vodovodní síť v obci je rozdělena na dvě tlaková pásma.  Dolní TP- rozsahem ve staré zástavbě, je pod tlakem redukčního ventilu osazeného přímo na vodovodní síti.

Horní TP-v nové zástavbě obce, je pod tlakem redukčního ventilu, umístěného ve vodoměrné a redukční šachtě.
D.4. Vymezení zdrojů povrchových a podzemních vod uvažovaných 
pro účely úpravy na vodu pitnou

Zdrojem obce Rebešovice je JÚ Rebešovice, které tvoří studna s vydatn. Q = 2,3 l/s, nesplňující limity kvality pitné vody dle vyhl. 376/2000 sb. Proto bude zdroj zrušen a od roku 2004 obec napojena na skup. vodovod Rajhrad, jehož zdrojem je vodárenská soustava Březová II, VOV, a to v JÚ Březová II - studna a JÚ VOV -  odběr povrchové vody z ÚN Vír s úpravnou vody Švařec.

Aktualizace k roku 2016
Stávající zdroj obce Rebešovice je JÚ Rebešovice, které tvoří studna s vydatn. Q = 2,3 l/s, nesplňující limity kvality pitné vody dle vyhl. 376/2000 sb je odstaven z provozu. 

Dodávka pitné vody pro obec je zajištěna ze  skup. vodovod Rajhrad, jehož zdrojem je vodárenská soustava Březová II, VOV, a to v JÚ Březová II - studna a JÚ VOV -  odběr povrchové vody z ÚN Vír s úpravnou vody Švařec.
D.5. Varianty nouzového zásobování pitnou vodou za krizové situace 
(jako podklad pro krizový plán obce a kraje)

V případě odstavení některého uvedeného zdroje z provozu, dle časové posloupnosti, bude nutno  na pití a vaření dovážet balenou vodu, nebo vodu v cisternách. 

Za krizové situace se bude voda pro veřejnou potřebu ( na pití a vaření ) dovážet ze zdroje NZV – Střelice – vrty HV1,HV101, nacházející se ve vzdálenosti cca 19 km. 

Při nouzovém zásobování se budou rovněž využívat místní zdroje – studny, jako zdroje užitkové vody.

Jestliže by tento stav byl dlouhodobějšího rázu, nebo by to byl stav trvalý, bylo by nutno hledat náhradní řešení.

D.6. Časový harmonogram

Do plánu nových investic je zařazena r.2004 výstavba:

- 1. a 2. etapy výstavby přivaděče v celkové délce 1394 m (dle RPI) 

Do plánu investic rekonstrukcí je zařazena realizace :

·   rozvodné sítě LT DN 80-100, dl. 2961 m,r.2012-2015

Nadlimitní stavby budou realizovány v případě, že investor zajistí potřebné finanční a stavební kapacity v optimálních cenách.

E. Kanalizace

E.1. Základní údaje

	Položka
	
	2000
	2004
	2015

	Počet trvale bydlících obyvatel napojenýcn na kanalizaci
	obyv.
	442
	442
	442

	Počet trvale bydlících obyvatel napojenýcn na ČOV
	obyv.
	442
	442
	442

	Počet EO
	obyv.
	507
	544
	646

	Produkce odpadních vod
	m3/den
	75.55
	81.28
	92.77

	BSK5
	kg/den
	30.42
	32.64
	38.76

	NL
	kg/den
	27.89
	29.92
	35.53

	CHSK
	kg/den
	60.84
	65.28
	77.52


E.2. Významní producenti odpadních vod

V obci je pouze zemědělská výroba, jehož odpadní vody jsou likvidovány opět v zemědělství a drobné podnikatelské aktivity.

E.3. Popis současného stavu odkanalizování a čištění odpadních vod

Obec leží na levém břehu řeky Svratky a protéká jí Ivanovický potok. V obci byla postupně od 70. let převážně v akci Z budována jednotná kanalizace. V současnosti pokrývá kanalizace téměř celou obec. Odpadní vody jsou zaústěny na ČOV dříve provozovanou vojskem. Kanalizace je ve správě obecního úřadu.

Odpadní vody jsou čištěny v klasické mechanicko-biologické ČOV s kapacitou 1000 EO. V současnosti je v provozu polovina ČOV.

Provozovatel: obec

E.4. Popis odkanalizování a čištění odpadních vod ve výhledu

Odkanalizování obce je řešeno jednotným systémem, s maximálním využitím stávajících kanalizačních sběračů. Tyto budou ve výhledu postupně rekonstruovány.V prostoru předpokládané výstavby rodinných domů (Skalka) je část lokality odkanalizovaná, ve zbývající části je navržen oddílný systém s čerpací stanicí. Splaškové vody budou přečerpány na rekonstruovanou kanalizační stoku. Neodkanalizovaná lokalita zástavby v JZ části obce u Ivanovického potoka je řešena splaškovou kanalizací s čerpací stanicí.

Vzhledem k velké výstavbě nebude stávající ČOV do budoucna vyhovovat, stávající ČOV bude nutno rozšířit a rekonstruovat. Alternativou je napojení na ÚČOV Brno-Modřice.

E.5. Časový harmonogram

· Rekonstrukce ČOV: 2005 - 2006

· Výstavba kanalizace: 2015

Navržené technické řešení kanalizace může být realizováno v rámci PRVKÚK ve vazbě na ekonomické možnosti v případech, kdy podíl nákladů na jednoho odkanalizovaného obyvatele odpovídá nákladům na individuální technické řešení.

V období do splnění požadavků Směrnice Rady 91/271/EHS z 21. května 1991 ve znění Směrnice Rady 98/15/ES ze dne 27. února 1998 o čištění městských odpadních vod budou preferována individuální řešení čištění odpadních vod.

Časový harmonogram realizace navrhovaných technických opatření týkajících se předmětné obce/města byl vypracován po zpracování návrhu PRVKÚK pro celý Jihomoravský kraj na základě metodického pokynu Ministerstva zemědělství pro zpracování PRVKÚK a navazujících dopisů Ministerstva zemědělství č.j. 36  623/2003-7330 ze dne 30. září 2003 a č.j. 14 835/2004-16330 ze dne 19. dubna 2004“, které uvádí reálně naplnitelný roční objem investičních prostředků do oblasti vodovodů a kanalizací v Jihomoravském kraji.
F. Ekonomická část

Výpočet nákladů na výstavbu vodovodů a kanalizací byl proveden dle metodického pokynu Mze ČR, č.j. 20494/2002-6000.

	Vodovody (mil.Kč)
	8.559

	Kanalizace (mil.Kč)
	14.534

	Celkem (mil.Kč)
	   1 .115


	
	

	399.doc
	



