	Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Jihomoravského kraje
	



A. Název obce

	Poř.číslo
	KOD PRVK
	Název obce
	KOD OB
	ZÚJ

	572
	0623.016.410.01
	Velatice
	17763
	584096

	Poř.číslo
	KOD PRVK
	Název části obce
	KOD COB
	ZÚJ

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	Číslo a název obce s rozšířenou působností

	
	016
	Šlapanice


B. Charakteristika obce

Demografický vývoj

	
	Počet obyvatel

	
	2015s
	2015n
	2025

	Obec
	557
	699
	699

	Místní část obce
	
	
	


B.1. Základní údaje o obci

Obec Velatice se nachází asi 5 km severovýchodně od města Šlapanice.

Rozsah zástavby je v rozmezí  245 - 260 m n.m.

C. Podklady

· „Velatice – Návrh územního plánu obce“, vypracovala Ing.arch. Braunerová v roce 

1998

· Velatice – Návrh územního plánu obce“,  změna č.1 vypracovala Ing.arch. Haluzová v r. 2002

· Program rozvoje vodovodů a kanalizací územního celku Brno – venkov, zpracovala firma AQUATIS a.s. Brno v r. 1998

D. Vodovody

D.1. Potřeba vody z bilance

	Položka
	
	
	2015s
	2015n
	2025

	Počet zásob.obyvatel
	Nz
	obyv.
	557
	557
	557

	Voda vyrobená celkem
	VVR
	tis. m3/r
	34.2
	34.2
	37.6

	Voda fakturovaná
	VFC
	tis. m3/r
	29.4
	29.4
	32.3

	Voda fakturovaná pro obyvatele
	VFD
	tis. m3/r
	24.4
	24.4
	26.8

	Spec. potř. fakt. obvatelstva
	Qs,d
	l/(os.den)
	120
	120
	132

	Spec. potř. fakt. vody
	Qs
	l/(os.den)
	145
	145
	159

	Spec. potř. vody vyrobené
	Qs,v
	l/(os.den)
	168
	168
	185

	Prům. denní potřeba
	Qp
	m3/d
	93.6
	93.6
	103

	Max. denní potřeba
	Qd
	m3/d
	131.1
	131.1
	144.2


D.2. Popis současného zásobování pitnou vodou

Obec Velatice má vodovod pro veřejnou potřebu, který je majetkem obce a taktéž obcí provozován.

Obec je zásobena pitnou vodou samostatným vodovodem z místního zdroje JÚ Velatice jímací zářez hl. cca 2m s celkovou vydatností  Q=3,1l/s, které využívá rovněž VAS a.s. pro své provozované spotřebiště v lokalitě Rohlenka s povolením k odběru 2,0l/s.  Zdroj vykazuje zvýšený  obsah dusičnanů, jedná se o neperspektivní zdroj k dožití. Z jímacího zářezu natéká voda v množství pro obec Velatice-1,1 l/s do dalšího zdroje- studny hl. 7m, která má svoji kapacitu  Q=2l/s, odtud je plněn vodojem Velatice 100 m3 s max. hladinou 290,53 m n.m., odkud je obec gravitačně zásobena. 

V obci je proveden vrt s Q=2,5l/s , který není zprovozněn z důvodů nevyhlášení PHO. Voda z vrtu je dobré kvality.

D.3. Rozvoj vodovodů ve výhledovém období

Vodovod pro veřejnou potřebu bude v obci Velatice ve výhledovém řešeném období průběžně rozšiřován dle ÚP obce č.1- a  v r. 2005 se uvažuje se zprovozněním vrtu a tím možném zrušení nekvalitního zdroje. V této souvislosti je nutné přepojení lokality Rohlenka , provozovanou společností VAS a.s  na skup. vodovod Šlapanice. 

Jako  variantní řešení je ve výhledovém období r. 2005-2008  možné napojení obce Velatice navrženým propojením skup. vodovodu Pozořice a skup. vodovodu Šlapanice. Propojení je definováno jako oboustranné, pro případ  poruch v jednom, nebo druhém vodovodu. Provozně i ekonomicky  nejvýhodnější je přímé propojení vodojemů obou soustav, s max. využitím stávajících potrubí a min. dotčením závislých spotřebišť a to propojením stáv. vodojemu Šlapanice přivaděčem DN200 na stávající přivaděč DN 150 u obce Podolí do nového vodojemu Mokrá2x1000m3.   V místě napojení na stávající přivaděč DN 150 do Podolí bude osazen redukční ventil pro směr Mokrá-Šlapanice a zrychlovací stanice pro směr opačný.-viz investice Mokrá-Horákov.

 Odbočkou DN100 dl. 305m z nového přivaděče je dále možné  napojit obec Velatice stávajícím přívodným řadem , jdoucím přes obec Velatice  a zásobovat  rovněž z tohoto směru lokalitu Rohlenka , provozovanou společností VAS a.s

D.4. Vymezení zdrojů povrchových a podzemních vod uvažovaných 
pro účely úpravy na vodu pitnou

Zdrojem samostatného vodovodu je JÚ Velatice - jímací zářez podzemní vody o celkové vydatnosti  Q = 3,1 l/s nevyhovující kvality dle vyhl. 376/2000 sb. , studna Q=2l/s. 

Od r. 2005 bude zprovozněn vrt Q=2,5l/s a JZ zrušen..

Varianty nouzového zásobování pitnou vodou za krizové situace 
(jako podklad pro krizový plán obce a kraje)

V případě odstavení uvedeného zdroje z provozu, bude nutno  na pití a vaření dovážet balenou vodu, nebo vodu v cisternách. 

Po napojení na SV v případě odstavení některého uvedeného zdroje SV z provozu, se budou nadále využívat ostatní zdroje, což si však vyžádá provedení opatření ve spotřebě zásobených spotřebišť. 

Když dojde k přerušení dodávky vody ze všech zdrojů, bude nutno  na pití a vaření dovážet balenou vodu nebo vodu v cisternách. 

Za krizové situace se bude voda pro veřejnou potřebu ( na pití a vaření ) dovážet ze zdroje NZV – Jinačovice-studna spuštěná v místě původního vrtu, nacházející se ve vzdálenosti cca 6 km. 

Při nouzovém zásobování se budou rovněž využívat místní zdroje – studny, jako zdroje užitkové vody.

Jestliže by tento stav byl dlouhodobějšího rázu, nebo by to byl stav trvalý, bylo by nutno hledat náhradní řešení.

D.5. Časový harmonogram

Do plánu investic rekonstrukcí je zařazena v r. 2005 rekonstrukce:

· vrtu- zprovoznění a PHO(dle RPI)

Do plánu investic nových staveb je zařazena v r. 2005 – 2008 realizace :

· Odbočka  z propojovacího  řadu vdj.Mokrá nový-Podolí  DN 100  dl. 305 m

Nadlimitní stavby budou realizovány v případě, že investor zajistí potřebné finanční a stavební kapacity v optimálních cenách.

E. Kanalizace

E.1. Základní údaje

	Položka
	
	2000
	2004
	2015

	Počet trvale bydlících obyvatel napojenýcn na kanalizaci
	obyv.
	0
	0
	557

	Počet trvale bydlících obyvatel napojenýcn na ČOV
	obyv.
	0
	0
	557

	Počet EO
	obyv.
	281
	281
	557

	Produkce odpadních vod
	m3/den
	41.92
	41.85
	80.54

	BSK5
	kg/den
	16.86
	16.83
	33.42

	NL
	kg/den
	15.46
	15.43
	30.64

	CHSK
	kg/den
	33.72
	33.66
	66.84


E.2. Významní producenti odpadních vod

V obci je pouze drobná řemeslná výroba, která neprodukuje technologické odpadní vody.

E.3. Popis současného stavu odkanalizování a čištění odpadních vod

V obci není kanalizace pro odvádění splaškových odpadních vod. Jsou zde pouze dešťové stoky s vyústěním do potoků.

E.4. Popis odkanalizování a čištění odpadních vod ve výhledu

V obci bude dobudována oddílná kanalizační síť. Odpadní vody z obce Velatice a Mokrá – Horákov budou odváděny do nově navrhovaného sběrače FIII-2 a poté do sběrače FII-1 a odtud do kanalizační sítě Brna, likvidovány budou na ÚČOV Brno – Modřice. Svedení a likvidace odpadních vod z obce Mokrá – Horákov je součástí akce „Odkanalizování oblasti Šlapanicko – Říčky (uvedeno v RPI).

E.5. Časový harmonogram

· Výstavba kanalizace: 2008 - 2009

Navržené technické řešení kanalizace může být realizováno v rámci PRVKÚK ve vazbě na ekonomické možnosti v případech, kdy podíl nákladů na jednoho odkanalizovaného obyvatele odpovídá nákladům na individuální technické řešení.

V období do splnění požadavků Směrnice Rady 91/271/EHS z 21. května 1991 ve znění Směrnice Rady 98/15/ES ze dne 27. února 1998 o čištění městských odpadních vod budou preferována individuální řešení čištění odpadních vod.

Časový harmonogram realizace navrhovaných technických opatření týkajících se předmětné obce/města byl vypracován po zpracování návrhu PRVKÚK pro celý Jihomoravský kraj na základě metodického pokynu Ministerstva zemědělství pro zpracování PRVKÚK a navazujících dopisů Ministerstva zemědělství č.j. 36  623/2003-7330 ze dne 30. září 2003 a č.j. 14 835/2004-16330 ze dne 19. dubna 2004“, které uvádí reálně naplnitelný roční objem investičních prostředků do oblasti vodovodů a kanalizací v Jihomoravském kraji.
F. Ekonomická část

Výpočet nákladů na výstavbu vodovodů a kanalizací byl proveden dle metodického pokynu Mze ČR, č.j. 20494/2002-6000.

	Vodovody (mil.Kč)
	0.887

	Kanalizace (mil.Kč)
	20.321

	Celkem (mil.Kč)
	   1 .228


	
	

	410.doc
	



