	Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Jihomoravského kraje
	



A. Název obce

	Poř.číslo
	KOD PRVK
	Název obce
	KOD OB
	ZÚJ

	113
	0623.017.421.01
	Heroltice
	03841
	583014

	Poř.číslo
	KOD PRVK
	Název části obce
	KOD COB
	ZÚJ

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	Číslo a název obce s rozšířenou působností

	
	017
	Tišnov


B. Charakteristika obce

B.1. Demografický vývoj

	
	Počet obyvatel

	
	2015s
	2015n
	2025

	Obec
	165
	201
	201

	Místní část obce
	
	
	


B.2. Základní údaje o obci

Obec Heroltice se nachází asi 4 km jižně od Tišnova. Rozsah zástavby je v rozmezí 255 – 300 m n.m.

C. Podklady

· Provozní řád pro trvalý provoz skup. vodovodu Tišnov

· Údaje o vodovodech provozovatele VAS a.s. – divize Brno – venkov za rok 2000

· Údaje o vodovodech provozovatele VAS a.s. – divize Brno – venkov za rok 2002

· Program rozvoje vodovodů a kanalizací územního celku Brno – venkov, zpracovala firma AQUATIS a.s. Brno v r. 1998

D. Vodovody

D.1. Potřeba vody z bilance

	Položka
	
	
	2015s
	2015n
	2025

	Počet zásob.obyvatel
	Nz
	obyv.
	156
	171
	171

	Voda vyrobená celkem
	VVR
	tis. m3/r
	2.4
	12.5
	13.7

	Voda fakturovaná
	VFC
	tis. m3/r
	2.3
	11.4
	12.5

	Voda fakturovaná pro obyvatele
	VFD
	tis. m3/r
	1.7
	6.6
	7.3

	Spec. potř. fakt. obvatelstva
	Qs,d
	l/(os.den)
	30
	106
	117

	Spec. potř. fakt. vody
	Qs
	l/(os.den)
	40
	183
	201

	Spec. potř. vody vyrobené
	Qs,v
	l/(os.den)
	42
	200
	220

	Prům. denní potřeba
	Qp
	m3/d
	6.6
	34.1
	37.5

	Max. denní potřeba
	Qd
	m3/d
	9.3
	47.8
	52.5


D.2. Popis současného zásobování pitnou vodou

Obec má vodovod pro veřejnou potřebu, který je majetkem Svazku VaK Tišnovsko a provozován společností  VAS a.s. divize Brno – venkov, provozní střed. Tišnov.

Obec je zásobena pitnou vodou ze skupinového vodovodu Tišnov, z prameniště Heroltice. Voda je upravována v odkyselovací stanici, která se nachází ve vodárenském areálu Heroltice, na filtru z drceného vápence, obohacena vápnem.  

Zásobení obce je gravitační z vod. Heroltice  50 m3 s max. hladinou 331,0 m n.m., který je plněn čerpáním z lokality prameniště Heroltice samostatným výtlakem DN 200.

D.3. Rozvoj vodovodů ve výhledovém období

Vodovod pro veřejnou potřebu bude výhledově rozšiřován v souladu s plánem zástavby územního plánu obce.

D.4. Vymezení zdrojů povrchových a podzemních vod uvažovaných 
pro účely úpravy na vodu pitnou

Zdrojem skupinového vodovodu Tišnov – obce Heroltice je prameniště podzemní vody Heroltice sestávající z pramenní jímky a vrtu o celkové vydatnosti  Q = 8,0 l/s.

Varianty nouzového zásobování pitnou vodou za krizové situace 
(jako podklad pro krizový plán obce a kraje)

V případě odstavení některého uvedeného zdroje SV z provozu, se budou nadále využívat ostatní zdroje, což si však vyžádá provedení opatření ve spotřebě zásobených spotřebišť. 

Když dojde k přerušení dodávky vody ze všech zdrojů, bude nutno  na pití a vaření dovážet balenou vodu nebo vodu v cisternách. 

Za krizové situace se bude voda pro veřejnou potřebu ( na pití a vaření ) dovážet ze zdroje NZV – Tišnov – Předklášteří - st.2,3,S1,S2, vrty HV1,2, HV101,102, nacházející se ve vzdálenosti cca 11 km. 

Při nouzovém zásobování se budou rovněž využívat místní zdroje – studny, jako zdroje užitkové vody.

Jestliže by tento stav byl dlouhodobějšího rázu, nebo by to byl stav trvalý, bylo by nutno hledat náhradní řešení.

D.5. Časový harmonogram

· Do plánu investic rekonstrukcí je zařazena :

· v r. 2004 – 2008 přívodné řady LT200 dl. 373 m

Nadlimitní stavby budou realizovány v případě, že investor zajistí potřebné finanční a stavební kapacity v optimálních cenách.

E. Kanalizace

E.1. Základní údaje

	Položka
	
	2000
	2004
	2015

	Počet trvale bydlících obyvatel napojenýcn na kanalizaci
	obyv.
	0
	0
	0

	Počet trvale bydlících obyvatel napojenýcn na ČOV
	obyv.
	0
	0
	0

	Počet EO
	obyv.
	91
	91
	90

	Produkce odpadních vod
	m3/den
	11.98
	11.98
	11.91

	BSK5
	kg/den
	5.43
	5.43
	5.40

	NL
	kg/den
	4.98
	4.98
	4.95

	CHSK
	kg/den
	10.86
	10.86
	10.80


E.2. Významní producenti odpadních vod

V obci není žádný průmyslový ani zemědělský podnik s produkcí odpadních vod z výroby.

E.3. Popis současného stavu odkanalizování a čištění odpadních vod

V obci není kanalizace pro odvádění splaškových odpadních vod, v celé obci je vybudována dešťová kanalizace.

E.4. Popis odkanalizování a čištění odpadních vod ve výhledu

V obci bude nově vybudována splašková kanalizace a přivaděč na ČOV Březina, včetně ČS a výtlaku.

U obcí, které jsou zdrojem znečištění velikosti pod 500 EO, se nepředpokládá realizace navržených technických opatření do roku 2015. U těchto obcí bude zatím preferován individuální způsob likvidace odpadních vod.

E.5. Časový harmonogram

· Výstavba kanalizace: po r. 2015

Navržené technické řešení kanalizace může být realizováno v rámci PRVKÚK ve vazbě na ekonomické možnosti v případech, kdy podíl nákladů na jednoho odkanalizovaného obyvatele odpovídá nákladům na individuální technické řešení.

V období do splnění požadavků Směrnice Rady 91/271/EHS z 21. května 1991 ve znění Směrnice Rady 98/15/ES ze dne 27. února 1998 o čištění městských odpadních vod budou preferována individuální řešení čištění odpadních vod.

Časový harmonogram realizace navrhovaných technických opatření týkajících se předmětné obce/města byl vypracován po zpracování návrhu PRVKÚK pro celý Jihomoravský kraj na základě metodického pokynu Ministerstva zemědělství pro zpracování PRVKÚK a navazujících dopisů Ministerstva zemědělství č.j. 36  623/2003-7330 ze dne 30. září 2003 a č.j. 14 835/2004-16330 ze dne 19. dubna 2004“, které uvádí reálně naplnitelný roční objem investičních prostředků do oblasti vodovodů a kanalizací v Jihomoravském kraji.
F. Ekonomická část

Výpočet nákladů na výstavbu vodovodů a kanalizací byl proveden dle metodického pokynu Mze ČR, č.j. 20494/2002-6000.

	Vodovody (mil.Kč)
	0.761

	Kanalizace (mil.Kč)
	7.167

	Celkem (mil.Kč)
	   0 .935


	
	

	421.doc
	



