	Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Jihomoravského kraje
	



A. Název obce

	Poř.číslo
	KOD PRVK
	Název obce
	KOD OB
	ZÚJ

	119
	0621.017.422.01
	Hluboké Dvory
	03965
	581577

	Poř.číslo
	KOD PRVK
	Název části obce
	KOD COB
	ZÚJ

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	Číslo a název obce s rozšířenou působností

	
	017
	Tišnov


B. Charakteristika obce

Demografický vývoj

	
	Počet obyvatel

	
	2015s
	2015n
	2025

	Obec
	68
	81
	81

	Místní část obce
	
	
	


B.1. Základní údaje o obci

Obec Hluboké Dvory se nachází asi 8 km severovýchodně od města Tišnov. 

Rozsah zástavby je v rozmezí  395 – 420 m n.m.

C. Podklady

· DSP  Obecní vodovod v obci Hluboké Dvory, Ing. Hloušek

· Program rozvoje vodovodů a kanalizací územního celku Brno – venkov, zpracovala firma AQUATIS a.s. Brno v r. 1998

D. Vodovody

D.1. Potřeba vody z bilance

	Položka
	
	
	2015s
	2015n
	2025

	Počet zásob.obyvatel
	Nz
	obyv.
	99
	112
	112

	Voda vyrobená celkem
	VVR
	tis. m3/r
	7
	7
	7.7

	Voda fakturovaná
	VFC
	tis. m3/r
	5.4
	5.4
	6

	Voda fakturovaná pro obyvatele
	VFD
	tis. m3/r
	3.6
	3.6
	4

	Spec. potř. fakt. obvatelstva
	Qs,d
	l/(os.den)
	100
	88
	97

	Spec. potř. fakt. vody
	Qs
	l/(os.den)
	151
	133
	146

	Spec. potř. vody vyrobené
	Qs,v
	l/(os.den)
	194
	172
	189

	Prům. denní potřeba
	Qp
	m3/d
	19.2
	19.2
	21.1

	Max. denní potřeba
	Qd
	m3/d
	25.9
	25.9
	28.5


D.2. Popis současného zásobování pitnou vodou

Obec Hluboké Dvory má vodovod pro veřejnou potřebu, který je majetkem obce Hluboké Dvory a provozován provozovatelem Ing. Pokorný.

Obec Hluboké Dvory je zásobena pitnou vodou ze samostatného vodovodu Hluboké Dvory, jehož zdrojem je vrt HD-4 hl. 37,5 m s Q = 1,0 l/s. Ze zdroje je voda čerpána výtlačným řadem do vodojemu Hluboké Dvory 34 m3  s max. hladinou 461,50 m n.m. Voda ze zdroje z důvodu mírného překročení hodnot celkové objemové aktivity radonu bude před vstupem do vodojemu provzdušněna provzdušňovací kolonou.

Z vodojemu je pak gravitačně přívodním řadem navazujícím na rozvodnou síť obec Hluboké Dvory zásobena. 

Vodovod pro veřejnou potřebu je z r. 2002.

D.3. Rozvoj vodovodů ve výhledovém období

Vodovod pro veřejnou potřebu je pro obec Hluboké Dvory vybudován v dostatečném rozsahu a ve výhledovém řešeném období se neuvažuje s jeho rozšířením.

D.4. Vymezení zdrojů povrchových a podzemních vod uvažovaných 
pro účely úpravy na vodu pitnou

Zdrojem samostatného vodovodu Hluboké Dvory je JÚ Hluboké Dvory – vrt HD - 4 hl. 37,5 m s Q = 1,0 l/s.

Varianty nouzového zásobování pitnou vodou za krizové situace 
(jako podklad pro krizový plán obce a kraje)

V případě odstavení uvedeného zdroje z provozu,  bude nutno  na pití a vaření dovážet balenou vodu, nebo vodu v cisternách. 

Za krizové situace se bude voda pro veřejnou potřebu ( na pití a vaření ) dovážet ze zdroje NZV – Tišnov – Předklášteří - st.2,3,S1,S2, vrty HV1,2, HV101,102, nacházející se ve vzdálenosti cca 16 km. 

Při nouzovém zásobování se budou rovněž využívat místní zdroje – studny, jako zdroje užitkové vody.

Jestliže by tento stav byl dlouhodobějšího rázu, nebo by to byl stav trvalý, bylo by nutno hledat náhradní řešení.

D.5. Časový harmonogram

V řešeném období se nepočítá s žádnou investicí spočívající z rekonstrukcí a nových staveb objektů vodovodu.

E. Kanalizace

E.1. Základní údaje

	Položka
	
	2000
	2004
	2015

	Počet trvale bydlících obyvatel napojenýcn na kanalizaci
	obyv.
	0
	0
	0

	Počet trvale bydlících obyvatel napojenýcn na ČOV
	obyv.
	0
	0
	0

	Počet EO
	obyv.
	55
	55
	54

	Produkce odpadních vod
	m3/den
	6.50
	6.50
	6.42

	BSK5
	kg/den
	3.30
	3.30
	3.27

	NL
	kg/den
	3.02
	3.02
	2.99

	CHSK
	kg/den
	6.59
	6.59
	6.53


E.2. Významní producenti odpadních vod

V obci není žádný průmyslový ani zemědělský podnik s produkcí odpadních vod z výroby. 

E.3. Popis současného stavu odkanalizování a čištění odpadních vod

V obci není kanalizace pro odvádění splaškových odpadních vod, je zde dešťová kanalizace, která je v dobrém technickém stavu.

E.4. Popis odkanalizování a čištění odpadních vod ve výhledu

Stávající kanalizace bude využita jako jednotná a budou dobudovány nové stoky této jednotné kanalizační sítě. Pod obcí je uvažováno s výstavbou malé ČOV.

U obcí, které jsou zdrojem znečištění velikosti pod 500 EO, se nepředpokládá realizace navržených technických opatření do roku 2015. U těchto obcí bude zatím preferován individuální způsob likvidace odpadních vod.

E.5. Časový harmonogram

· Výstavba ČOV: po r. 2015

· Výstavba kanalizace: po r. 2015

Navržené technické řešení kanalizace může být realizováno v rámci PRVKÚK ve vazbě na ekonomické možnosti v případech, kdy podíl nákladů na jednoho odkanalizovaného obyvatele odpovídá nákladům na individuální technické řešení.

V období do splnění požadavků Směrnice Rady 91/271/EHS z 21. května 1991 ve znění Směrnice Rady 98/15/ES ze dne 27. února 1998 o čištění městských odpadních vod budou preferována individuální řešení čištění odpadních vod.

Časový harmonogram realizace navrhovaných technických opatření týkajících se předmětné obce/města byl vypracován po zpracování návrhu PRVKÚK pro celý Jihomoravský kraj na základě metodického pokynu Ministerstva zemědělství pro zpracování PRVKÚK a navazujících dopisů Ministerstva zemědělství č.j. 36  623/2003-7330 ze dne 30. září 2003 a č.j. 14 835/2004-16330 ze dne 19. dubna 2004“, které uvádí reálně naplnitelný roční objem investičních prostředků do oblasti vodovodů a kanalizací v Jihomoravském kraji.
F. Ekonomická část

Výpočet nákladů na výstavbu vodovodů a kanalizací byl proveden dle metodického pokynu Mze ČR, č.j. 20494/2002-6000.

	Vodovody (mil.Kč)
	0.000

	Kanalizace (mil.Kč)
	5.407

	Celkem (mil.Kč)
	   0 .412


	
	

	422.doc
	



