	Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Jihomoravského kraje
	



A. Název obce

	Poř.číslo
	KOD PRVK
	Název obce
	KOD OB
	ZÚJ

	261
	0623.017.426.01
	Lomnička
	08680
	583316

	Poř.číslo
	KOD PRVK
	Název části obce
	KOD COB
	ZÚJ

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	Číslo a název obce s rozšířenou působností

	
	017
	Tišnov


B. Charakteristika obce

B.1. Demografický vývoj

	
	Počet obyvatel

	
	2015s
	2015n
	2025

	Obec
	376
	521
	521

	Místní část obce
	
	
	


B.2. Základní údaje o obci

Obec Lomnička se nachází cca 3 km severním směrem od Tišnova. 

Rozsah zástavby je v rozmezí 265 – 305 m n.m.

C. Podklady

· Provozní řád pro trvalý provoz skup. vodovodu Tišnov

· Údaje o vodovodech provozovatele VAS a.s. – divize Brno – venkov za rok 2000

· Údaje o vodovodech provozovatele VAS a.s. – divize Brno – venkov za rok 2002

· Program rozvoje vodovodů a kanalizací územního celku Brno – venkov, zpracovala firma AQUATIS a.s. Brno v r. 1998

D. Vodovody

D.1. Potřeba vody z bilance

	Položka
	
	
	2015s
	2015n
	2025

	Počet zásob.obyvatel
	Nz
	obyv.
	372
	419
	419

	Voda vyrobená celkem
	VVR
	tis. m3/r
	24.3
	19.2
	21.1

	Voda fakturovaná
	VFC
	tis. m3/r
	21.6
	15.3
	16.8

	Voda fakturovaná pro obyvatele
	VFD
	tis. m3/r
	17
	14.1
	15.5

	Spec. potř. fakt. obvatelstva
	Qs,d
	l/(os.den)
	125
	92
	101

	Spec. potř. fakt. vody
	Qs
	l/(os.den)
	159
	100
	110

	Spec. potř. vody vyrobené
	Qs,v
	l/(os.den)
	179
	125
	138

	Prům. denní potřeba
	Qp
	m3/d
	66.5
	52.6
	57.8

	Max. denní potřeba
	Qd
	m3/d
	93.1
	73.6
	80.9


D.2. Popis současného zásobování pitnou vodou

Obec má vodovod pro veřejnou potřebu, který je majetkem Svazku VaK Tišnovsko a provozován společností  VAS a.s. divize Brno – venkov, provozní střed. Tišnov.

Obec je zásobena pitnou vodou ze skupinového vodovodu Tišnov, z prameniště Lomnička s ÚV Lomnička (odstranění  Fe, Mn). Celá rozvodná síť obce je zásobena přes AT stanici v areálu ÚV  s kapacitou 12,0 l/s. Z ÚV Lomnička je veden samostatný výtlak DN 150 do vodojemu Květnice (pro Tišnov).

D.3. Rozvoj vodovodů ve výhledovém období

Vodovod pro veřejnou potřebu bude výhledově rozšiřován v souladu s plánem zástavby územního plánu obce.

D.4. Vymezení zdrojů povrchových a podzemních vod uvažovaných 
pro účely úpravy na vodu pitnou

Zdrojem skup. vodovodu Tišnov pro obec Lomnička je JÚ Lomnička, kterou tvoří vrty A, B, D a HV2 hl. 40 m nacházející se v intravilánu obce. Celková kapacita zdrojů Lomnička je 12,0 l/s. Samostatnými čerpacími stanicemi je voda čerpána do ÚV Lomnička, s technologií odstranění  Fe, Mn. Akumulací ÚV je vodojem Lomnička  2 x 250 m3  s max. hladinou 277,0 m n.m.

D.5. Varianty nouzového zásobování pitnou vodou za krizové situace 
(jako podklad pro krizový plán obce a kraje)

V případě odstavení některého uvedeného zdroje SV z provozu, se budou nadále využívat ostatní zdroje, což si však vyžádá provedení opatření ve spotřebě zásobených spotřebišť. 

Když dojde k přerušení dodávky vody ze všech zdrojů, bude nutno  na pití a vaření dovážet balenou vodu nebo vodu v cisternách. 

Za krizové situace se bude voda pro veřejnou potřebu ( na pití a vaření ) dovážet ze zdroje NZV – Tišnov – Předklášteří - st.2,3,S1,S2, vrty HV1,2, HV101,102, nacházející se ve vzdálenosti cca 6 km. 

Při nouzovém zásobování se budou rovněž využívat místní zdroje – studny, jako zdroje užitkové vody.

Jestliže by tento stav byl dlouhodobějšího rázu, nebo by to byl stav trvalý, bylo by nutno hledat náhradní řešení.

D.6. Časový harmonogram

· Do plánu investic rekonstrukcí je zařazena :

· v r. 2004 – 2008 přívodný řad LT150 dl. 337 m

Nadlimitní stavby budou realizovány v případě, že investor zajistí potřebné finanční a stavební kapacity v optimálních cenách.

E. Kanalizace

E.1. Základní údaje

	Položka
	
	2000
	2004
	2015

	Počet trvale bydlících obyvatel napojenýcn na kanalizaci
	obyv.
	379
	378
	376

	Počet trvale bydlících obyvatel napojenýcn na ČOV
	obyv.
	379
	378
	376

	Počet EO
	obyv.
	399
	398
	396

	Produkce odpadních vod
	m3/den
	58.54
	58.70
	59.24

	BSK5
	kg/den
	23.94
	23.88
	23.76

	NL
	kg/den
	21.95
	21.89
	21.78

	CHSK
	kg/den
	47.88
	47.76
	47.52


E.2. Významní producenti odpadních vod

V obci není žádný průmyslový ani zemědělský podnik s produkcí odpadních vod z výroby.

E.3. Popis současného stavu odkanalizování a čištění odpadních vod

V celé obci je stávající splašková kanalizace s čerpací stanicí. 

Splaškové odpadní vody z obce jsou odváděny na mechanicko-biologickou ČOV s nitrifikací a denitrifikací typu OMS Water.

Provozovatel: Vodárenská akciová společnost, a.s.

E.4. Popis odkanalizování a čištění odpadních vod ve výhledu

Na části kanalizace bude provedena rekonstrukce.

Stávající ČOV bude dovybavena tak, aby na odtoku byly dosahovány limity požadované Nařízením vlády 61/2003Sb.

Na ČOV bude výhledově napojena obec Šerkovice.

E.5. Časový harmonogram

· Rekonstrukce ČOV: 2010 - 2011

· Rekonstrukce kanalizace: po r. 2015

Navržené technické řešení kanalizace může být realizováno v rámci PRVKÚK ve vazbě na ekonomické možnosti v případech, kdy podíl nákladů na jednoho odkanalizovaného obyvatele odpovídá nákladům na individuální technické řešení.

V období do splnění požadavků Směrnice Rady 91/271/EHS z 21. května 1991 ve znění Směrnice Rady 98/15/ES ze dne 27. února 1998 o čištění městských odpadních vod budou preferována individuální řešení čištění odpadních vod.

Časový harmonogram realizace navrhovaných technických opatření týkajících se předmětné obce/města byl vypracován po zpracování návrhu PRVKÚK pro celý Jihomoravský kraj na základě metodického pokynu Ministerstva zemědělství pro zpracování PRVKÚK a navazujících dopisů Ministerstva zemědělství č.j. 36  623/2003-7330 ze dne 30. září 2003 a č.j. 14 835/2004-16330 ze dne 19. dubna 2004“, které uvádí reálně naplnitelný roční objem investičních prostředků do oblasti vodovodů a kanalizací v Jihomoravském kraji.
F. Ekonomická část

Výpočet nákladů na výstavbu vodovodů a kanalizací byl proveden dle metodického pokynu Mze ČR, č.j. 20494/2002-6000.

	Vodovody (mil.Kč)
	1.346

	Kanalizace (mil.Kč)
	4.010

	Celkem (mil.Kč)
	   0 .361


	
	

	426.doc
	



